MỤC LỤC

CHƯƠNG I.	8

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN	8

1.1.Tên chủ dự án:	8

1.2. Tên dự án đầu tư	8

1.2.1. Địa điểm thực hiện	8

1.2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư	11

1.2.3. Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công).	12

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư	14

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư	14

1.3.2. Quy trình hoạt động của Cụm công nghiệp	16

1.3.3. Sản phẩm của dự án	17

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện nước của dự án đầu tư.	17

1.4.1.Giai đoạn thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật	17

1.4.2. Giai đoạn vận hành của dự án	21

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư	26

CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,	27

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	27

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	27

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường	28

CHƯƠNG III.	37

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	37

1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải	37

1.1. Thu gom, thoát nước mưa:	37

1.2. Thu gom, thoát nước thải:	41

1.3. Xử lý nước thải:	44

1.3.1. Tính toán các công trình trong trạm xử lý.	51

1.3.1.1. Bể gom	51

1.3.1.2. Bể điều hòa	51

1.3.1.3. Bể trung hòa	52

1.3.1.4. Bể keo tụ	52

1.3.1.5. Bể tạo bông	53

1.3.1.6. Bể lắng hóa lý	53

1.3.1.7. Bể sinh học thiếu khí	54

1.3.1.8. Bể sinh học MBBR và hiếu khí	54

1.3.1.9. Bể lắng sinh học	60

1.3.1.10. Bể trung gian	60

1.3.1.11. Bồn lọc áp lực	60

1.3.1.12. Bể khử trùng	61

1.3.1.13. Bể chứa bùn	61

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:	69

2.1.  Nguồn phát sinh khí thải.	69

2.1.1. Đối với bụi và khí thải từ phương tiện giao thông.	69

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường	71

3.1. Nguồn phát sinh.	71

3.2. Thành phần và tải lượng	71

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại.	74

4.1. Nguồn phát sinh.	74

4.2. Thành phần và tải lượng	74

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:	75

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm, vận hành chính thức:	77

CHƯƠNG IV.	91

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	91

5.1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải	91

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải.	92

5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung	92

5.4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.	93

CHƯƠNG V	94

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	94

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án	94

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm.	94

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	95

5.2.  Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường	96

5.3. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.	96

5.3.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	96

5.3.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải	98

5.3.3. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án.	100

5.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.	100

NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DANH MỤC PHÂN LOẠI XANH	102

CHƯƠNG VII	103

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	103

CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO	105

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| BTNMT | Bộ Tài nguyên Môi trường |
| --- | --- |
| UBND | Ủy ban nhân dân |
| QH | Quốc hội |
| NĐ-CP | Nghị định – Chính phủ |
| WHO | Tổ chức y tế thế giới |
| BTCT GPMT | Bê tông cốt thép Giấy phép môi trương |
| QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| BYT | Bộ Y tế |
| PCCC | Phòng cháy chữa cháy |
| CTTT | Chất thải thông thường |
| CTNH | Chất thải nguy hại |
| HTXL | Hệ thống xử lý |

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Tọa độ khu đất xây dựng thực hiện dự án.	9

Bảng 2. Các ngành nghề thu hút đầu tư vào CCN	13

Bảng 3. Quy mô, cơ cấu sử dụng đất của CCN	15

Bảng 4. Nhu cầu nguyên vật liệu giai đoạn xây dựng của dự án	18

Bảng 5.  Nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị trong quá trình xây dựng.	19

Bảng 6. Tổng hợp nguyên, vật liệu, hóa chất cho quá trình vận hành	22

Bảng 7. Bảng tính toán nhu cầu phụ tải điện CCN như sau	23

Bảng 8. Tính toán nhu cầu phụ tải điện CCN Đông Khoái Châu.	26

Bảng 9. Tính toán xác định Ltđ	35

Bảng 10. Tính toán xác định Lnn	35

Bảng 11. Tính toán xác định Ltn	36

Bảng 12. Khối lượng tuyến cống thoát nước mưa của CCN	39

Bảng 13. Thống kê khối lượng thoát nước thải.	43

Bảng 14. Danh mục máy móc thiết bị	61

Bảng 15. Thiết bị ép bùn	67

Bảng 16. Thiết bị quan trắc tự động	68

Bảng 17. Tổng hợp nguyên, vật liệu, hóa chất cho quá trình vận hành	69

Bảng 18. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường dự kiến phát sinh	73

Bảng 16. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ Ban quản lý CCN và quá trình vận hành hệ thống XLNTTT	75

Bảng 20. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm	91

Bảng 21. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn	93

Bảng 22. Giá trị giới hạn đối với độ rung	93

Bảng 23. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý nước thải dự kiến	95

Bảng 24. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	95

Bảng 25. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm	97

Bảng 26. Thiết bị quan trắc tự động	99

Bảng 27. Các thông số quan trắc	100

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Sơ đồ vị trí dự án	10

Hình 2.  Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa chảy tràn	39

Hình 3. Vị trí xả nước mưa	40

Hình 4. Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước thải của CCN Đông Khoái Châu	42

Hình 5. Sơ đồ thoát nước thải	43

Hình 6. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 800m3/ngày đêm 	45

# CHƯƠNG I.

# THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

## 1.1.Tên chủ dự án:

- Chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng Hưng Việt

- Địa chỉ văn phòng: Thôn Lôi Cầu, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Lê Chí Cường

- Chức vụ: Giám đốc

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0900989795 đăng ký lần đầu ngày 19/04/2016, thay đổi lần thứ 4 ngày 17/07/2025 do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài Chính tỉnh Hưng Yên cấp;

Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên;

Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc điều chỉnh Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên;

Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của ƯBND tinh Hưng Yên về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Khoái Châu.

## 1.2. Tên dự án đầu tư

### 1.2.1. Địa điểm thực hiện

- Tên dự án: Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu.

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Việt Hoà, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên).

Dự án đầu tư được thực hiện tại Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên với tổng diện tích đất là 30 ha. Ranh giới tiếp giáp của dự án đầu tư như sau:

- Phía Đông Nam giap: Đất trạm xăng dầu và đất canh tác xã Việt Hòa;

- Phía Tây Bắc giáp: Đất canh tác xã Hồng Tiến

- Phía Tây Nam giáp: Hành lang bảo vệ đường QL.39;

- Phía Đông Bắc giáp: Đất canh tác.

Ranh giới vị trí thực hiện dự án được giới hạn bởi các điểm khép góc có tọa độ như sau:

Bảng 1. Tọa độ khu đất xây dựng thực hiện dự án.

| Điểm | Tọa độ (VN-2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2301965.97 | 554750.36 |
| 2 | 2302233.24 | 554993.79 |
| 3 | 2302062.31 | 555142.03 |
| 4 | 2301817.17 | 554918.66 |
| 5 | 2302248.64 | 555007.82 |
| 6 | 2302545.25 | 555277.98 |
| 7 | 2302187.26 | 555670.95 |
| 7A | 2302139.48 | 555622.84 |
| 7B | 2302123.39 | 555606.64 |
| 8 | 2301867.72 | 555349.23 |
| 8A | 2301974.42 | 555258.37 |
| 8B | 2301984.80 | 555249.53 |
| 9 | 2302085.85 | 555163.48 |
| 10 | 2302076.08 | 555154.57 |

Vị trí dự án

Hình 1. Sơ đồ vị trí dự án

* Mối tương quan giữa dự án với các đối tượng xung quanh:

- Mối tương quan đối với các đối tượng tự nhiên

Hệ thống đường giao thông: Dự án nằm tiếp giáp đường quốc lộ 39A, kết nối với đường DT204 và quốc lộ 5 thuận tiện, dễ dàng cho đi lại, vận chuyển hàng hoá của dự án sau này.

Hệ thống sông ngòi, ao hồ: Trên diện tích thực hiện có các kênh mương thuỷ lợi phục vụ nước cho hoạt động tưới tiêu sản xuất nông nghiệp. Hệ thống mương tiêu là một nhánh thuộc lưu vực sông Bắc Hưng Hải.

- Mối tương quan đối với các đối tượng kinh tế - xã hội.

Khu dân cư: Dự án tiếp giáp khu dân cư thôn Lôi Cầu về phía Tây, cách khu dân cư Cao Quán khoảng 1km về phía Tây Bắc. Cách khu dân cư Làng Nghĩa Giang khoảng 1,7km về phía Nam; cách khu dân cư Đào Lâm khoảng 900m về phía Đông Nam; cách KDC Thượng Cước khoảng 1,2km về phía Đông Đông Bắc.

- Đối tượng kinh tế: Dự án nằm tiếp giáp Công ty TNHH Bê tông và xây lắp Petrolimex; cách Cửa hàng xăng dầu Petrolimex khoảng 100m về phía Tây Nam; cách cửa hàng xăng dầu Hồng Đức khoảng 230m về phía Tây Bắc; dự án tiếp giáp trung tâm mua sắm CT mart.

- Văn hóa – giáo dục: Khu vực thực hiện dự án cách Trường tiểu học Việt Hoà khoảng 850m và UBND xã Việt Hoà khoảng 930m về phía Tây.

- Y tế: Dự án cách Trạm y tế xã Việt Hoà khoảng 950m về phía Tây Nam.

- Di tích lịch sử, tôn giáo, văn hóa, An ninh quốc phòng: Trên diện tích thực hiện dự án không có các công trình di tích lịch sử, tôn giáo, văn hóa, an ninh quốc phòng.

Dự án cách chùa Lôi Cầu khoảng 870m về phía Tây.

* Hiện trạng sử dụng đất trên khu đất dự án:

- Khu đất hiện trạng đã được giao và san lấp mặt bằng và hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ( bao gồm: hệ thống thu gom nước mưa, hệ thống cấp điện).

- Hình ảnh hiện trạng khu đất thực hiện dự án:

### 1.2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư

- Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, xã Việt Hoà, tỉnh Hưng Yên.

- Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, xã Việt Hoà, tỉnh Hưng Yên.

- Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 vể việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên của Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng Hưng Việt

- Biên bản về vệc thống nhất đấu nối thoát nước, hoàn trả công trình thủy lợi liên quan đến cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, huyện Khoái Châu ngày 02/11/2020.

- Hợp đồng dịch vụ cung cấp nước sạch (đối với các doanh nghiệp, cụm công nghiệp) giữa Công ty CP Nước sạch và Môi trường Châu Giang và Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng Hưng Việt ký ngày 19/3/2021.

- Hợp đồng dịch vụ số 02B/2026/QLVH-ĐKC-HV giữa Đội quản lý điện lực khu vực Khoái châu và Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng Hưng Việt.

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên;

- Cơ quan cấp giấy phép môi trường của dự án: UBND tỉnh Hưng Yên;

### 1.2.3. Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công).

- Loại hình dự án: Đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Các ngành, nghề được phép thu hút đầu tư trong Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu (phân loại theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) theo quyết định số 1403/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 23/6/2020 và Quyết định số 994/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 15/5/2024 bao gồm:

Ngành nghề hoạt động chủ yếu: Các nghành nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, các nghành nghề sản xuất kinh doanh khác phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Cụ thể: Sản xuất, chế tạo cơ khí, chế tạo máy móc, thiết bị, cơ khí lắp ráp; sản xuất các mặt hàng công nghiệp hỗ trợ phục vụ nghành sản xuất ô tô, xe máy, máy móc thiết bị, điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng; sản xuất, chế biến nông sản; trung tâm nghiên cứu cây giống, vật nuôi; sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp, hàng tiêu dùng; sản xuất gia công hàng may mặc. Không tiếp nhận dự án tái chế, mạ, giặt mài, diệt nhuộm đầu tư vào cụm công nghiệp phù hợp với Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp.

Bảng 2. Các ngành nghề thu hút đầu tư vào CCN

| TT | Các ngành nghề thu hút đầu tư | Mã ngành (theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sản xuất, chế tạo cơ khí, chế tạo máy móc, thiết bị, cơ khí lắp ráp | C28 |
| 2 | Sản xuất các mặt hàng công nghiệp hỗ trợ phục vụ nghành sản xuất ô tô, xe máy, máy móc thiết bị, điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng | C293 |
| 3 | Sản xuất, chế biến nông sản | C1030 |
| 4 | Trung tâm nghiên cứu cây giống, vật nuôi | C72 |
| 5 | Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp, hàng tiêu dùng | C32 |
| 6 | Sản xuất gia công hàng may mặc | C14 |

- Theo Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, xã Việt Hoà, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thì tổng mức đầu tư thực hiện dự án khoảng: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).

- Nguồn vốn: vốn của chủ đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác

- Quy mô của dự án đầu tư: Dự án nhóm B theo khoản 3, điều 9 của Luật Đầu tư công (dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng).

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Hưng Việt đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư: Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, huyện Khoái Châu tại Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 21/7/2021.

Ngày 29/8/2016, UBND tỉnh Hưng Yên ra quyết định số 1846/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên với tổng diện tích khoảng 300.000m2 (30ha), chủ đầu tư là Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng Hưng Việt. Định hướng bố trí ngành nghề trong cụm: các ngành nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Cụ thể: Công nghiệp nhẹ (dệt may, giầy dép, sữa,…) công nghiệp phụ trợ (sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện, phụ tùng, dịch vụ công nghiệp theo Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 16/2/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Ngày 23/11/2020, Dự án được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quyết định số 2753/QĐ-UBND với mục tiêu: cụ thể hoá các định hướng quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quy hoạch đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đông Khoái Châu đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định; làm cơ sở cho công tác quản lý xây dựng, quản lý đất đai trong khu vực do đó theo quy định.

- Dự án thuộc Danh mục dự án đầu tư nhóm II phụ lục IV theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ (dự án thuộc mục II.4b phụ lục IV ban hành kèm theo nghị định).

- Căn cứ khoản 1 điều 39 và điểm b khoản 3 điều 41 Luật bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị quyết 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026, Dự án thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường trình Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên tổ chức thẩm định và phê duyệt kết quả thẩm định. Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án tuân theo mẫu số 22b Mục 2 Phụ lục II ban hành kèm theo thông tư số 02/2022/TT-BTNMT(được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 09/2026/TT-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và môi trường)

## 1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư

### 1.3.1. Công suất của dự án đầu tư

Căn cứ các Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, xã Việt Hoà, tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, xã Việt Hoà, tỉnh Hưng Yên của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thì mục tiêu, quy mô của dự án như sau:

*) Mục tiêu của dự án đầu tư:

- Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định.

- Cụ thể hoá các định hướng quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quy hoạch đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đông Khoái Châu đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định; làm cơ sở cho công tác quản lý xây dựng, quản lý đất đai trong khu vực.

*) Quy mô dự án:

- Quy mô diện tích CCN đông Khoái Châu là 300.000 m2. Cơ cấu sử dụng đất của KCN được phê duyệt tại Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 CCN đông Khoái Châu như sau:

Bảng 3. Quy mô, cơ cấu sử dụng đất của CCN

| Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng đất |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Chức năng lô đất | Kí hiệu | Diện tích (M2) | Tỷ lệ chiếm đất (%) | Quy chuẩn 01:2019/BXD |
| i | Đất điều hành + dịch vụ công nghiệp | ĐH-DV | 10.000 | 3,33 |  |
| ii | Đất xây dựng nhà máy | CN | 186.664 | 62,22 |  |
| iii | Đất hạ tầng kỹ thuật | KHTKT | 18.132 | 6,04 | ≥1% |
| iv | Đất cây xanh + thủy lợi | CX, TL | 35.177 | 11,73 | ≥10% |
| v | Đất giao thông (vỉa hè + đường) |  | 50.027 | 16,68 | ≥10% |
|  | Tổng cộng |  | 300.000 | 100,00 |  |

Toàn bộ cụm công nghiệp có diện tích 300.000 m2, được phân thành các khu chức năng sau:

* Khu xây dựng nhà máy - kho tàng:

- Diện tích 186.664 m2, chiếm 62,22% diện tích khu vực.

- Mật độ xây dựng các nhà máy: 70%, tầng cao tối đa: 5 tầng.

- Các nhà máy được quy hoạch hợp lý, ưu tiên các nhà máy CN sạch, sử dụng công nghệ cao, ít ồn, bố trí ra phía ngoài gần đường giao thông chính của cụm nghiệp. Các nhà máy gây ồn, có hàm lượng bụi và khí thải nhiều hơn phải bố trí vào trong, về cuối hướng gió và phải có biện pháp cách ly, giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường.

* Khu dịch vụ điều hành - dịch vụ:

- Khu vực điều hành - dịch vụ có diện tích 10.000 m2, chiếm 3,33% diện tích khu vực.

- Các công trình dự kiến xây dựng là: nhà điều hành, nhà dịch vụ công nghiệp và các công trình phụ trợ khác.

- Mật độ xây dựng: 50%; Tầng cao trung bình: 5 tầng.

* Khu xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

- Khu đất xử lý hạ tầng kỹ thuật ở phía Bắc CCN, gần khu vực mương hoàn trả; có diện tích 18.132 m2, chiếm 6,04% diện tích khu vực.

- Dự kiến trong khu đất hạ tầng kỹ thuật xây dựng hồ điều hòa, 1 trạm biến áp, cung cấp điện hạ thế, điện chiếu sáng cho khu vực CCN, xây dựng 1 trạm xử lý nước thải, và một trạm bơm tăng áp để cấp nước cho khu vực.

* Khu cây xanh cảnh quan - mương thủy lợi hoàn trả.

- Diện tích cây xanh cách ly, mương thủy lợi hoàn trả có diện tích 35.177 m2, chiếm 11,73% diện tích khu vực.

Trong đó:

+ Mương thủy lợi hoàn trả được bố trí phía Tây dự án, có diện tích 3.165 m2, chiếm 1,06%, đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực.

+ Cây xanh trồng thành dải bao quanh dự án, có diện tích 32.012 m2, chiếm 10,67%. Cây xanh cách ly kết hợp cây xanh trồng trong các lô công nghiệp, khu dịch vụ và vỉa hè đường giao thông, tạo cảnh quan chung cho tổng thể cụm công nghiệp, đồng thời giảm ô nhiễm môi trường.

Hiện nay mới chỉ hoàn thành thi công hệ thống thoát nước xung quanh Cụm công nghiệp, chưa xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ đi kèm.

### 1.3.2. Quy trình hoạt động của Cụm công nghiệp

Với đặc thù là dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN, vì vậy quy trình hoạt động của Dự án liên quan đến quá trình quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng CCN. Trong quá trình vận hành dự án, Chủ dự án đóng vai trò đơn vị đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, việc đầu tư xây dựng các nhà máy, xí nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt do các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện theo các dự án riêng trên cơ sở thỏa thuận với Chủ dự án theo hình thức hợp đồng thuê lại đất và dịch vụ hạ tầng kỹ thuật. Quy trình hoạt động của cụm công nghiệp được mô tả, bao gồm:

*) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật:

Cụm công nghiệp đông Khoái Châu được triển khai đầu tư đồng bộ về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan, đảm bảo tính kết nối thông suốt về giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và phòng chống cháy nổ cũng như khu vực đầu mối tập kết và thu gom xử lý rác thải. Phạm vi đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật bao gồm:

- San nền.

- Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ, vỉa hè cây xanh và cây xanh cách ly.

- Xây dựng hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc nội bộ.

- Xây dựng hệ thống đường ống cấp nước, thoát nước, phòng chống cháy nổ.

- Xây dựng khu nhà điều hành, dịch vụ.

- Xây dựng khu hạ tầng kỹ thuật gồm khu lưu giữ chất thải rắn, trạm xử lý nước thải tập trung của CCN.

*) Quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung và các dịch vụ khác

Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng Hưng Việt có trách nhiệm quản lý, vận hành và ban hành bộ tiêu chuẩn đầu vào nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung; trồng cây xanh xung quanh dự án; kiểm tra, giám sát, khuyến cáo các đơn vị cho thuê không đảm bảo tiêu chuẩn quy định về nước thải, khí thải, chất thải rắn và các dịch vụ khác trong suốt quá trình thực hiện dự án.

### 1.3.3. Sản phẩm của dự án

Sản phẩm của dự án là cho thuê cơ sở hạ tầng, mặt bằng, cung cấp các dịch vụ khác về hệ thống hạ tầng kỹ thuật của CCN (thu gom, xử lý nước thải, thoát nước mưa, cấp điện,…), từ đó, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào CCN.

## 1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện nước của dự án đầu tư.

### 1.4.1.Giai đoạn thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật

* Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu xây dựng

Căn cứ theo khối lượng các hạng mục công trình dự kiến tính toán được khối lượng nguyên, vật liệu phục vụ cho giai đoạn triển khai xây dựng như sau:

Bảng 4. Nhu cầu nguyên vật liệu giai đoạn xây dựng của dự án

| STT | Vật liệu | Đơn vị | Khối lượng | Quy đổi (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hạng mục san nền |  |  | 528.201,38 |
| 1 | Cát nền | m3 | 440.167,8138 | 528.201,38 |
| II | Hạng mục giao thông |  |  | 160.620,41 |
| 1 | Bê tông nhựa C19, R10 | tấn | 4.969,7772 | 4.969,78 |
| 2 | Biển báo tam giác 700x700x70, PQ, dày 2mm | cái | 18,0000 | 0,09 |
| 3 | Cấp phối đá dăm (lớp dưới) | m3 | 18.031,1472 | 28.849,84 |
| 4 | Cấp phối đá dăm (lớp trên) | m3 | 8.013,8432 | 12.822,15 |
| 5 | Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 49,7249 | 59,67 |
| 6 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 174,4795 | 209,38 |
| 7 | Cát nền đường K95 | m3 | 36.704,9810 | 44.045,98 |
| 8 | Cát nền đường K98 | m3 | 10.944,2784 | 13.133,13 |
| 9 | Cát nền VH | m3 | 42.302,5850 | 50.763,10 |
| 10 | Cát vàng | m3 | 397,1560 | 556,02 |
| 11 | Cát vàng đệm | m3 | 2.222,6814 | 3.111,75 |
| 12 | Đá 2x4 | m3 | 2,0527 | 3,18 |
| 13 | Đá 4x6 | m3 | 385,6485 | 617,04 |
| 14 | Đá dăm 1x2 | m3 | 260,5694 | 390,85 |
| 15 | Dầu hỏa | kg | 9.598,6672 | 9,60 |
| 16 | Gạch đất sét nung 6,5x10,5x22 | viên | 259.156,5847 | 596,06 |
| 17 | Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm | m2 | 18.400,8870 | 239,21 |
| 18 | Đất đắp lề đường | m3 | 3.507,6400 | 6,31 |
| 19 | Nhựa bitum | kg | 23.518,2297 | 23,52 |
| 20 | Thép hình | kg | 944,5240 | 0,94 |
| 21 | Thép tấm | kg | 1.113,6888 | 1,11 |
| 22 | Xi măng PCB30 | kg | 82.148,0775 | 82,15 |
| 23 | Xi măng PCB40 | kg | 129.540,7474 | 129,54 |
| III | Hạng mục cây xanh |  |  | 189,08 |
| 1 | Gạch đất sét nung 6,5x10,5x22 | viên | 68.424,0700 | 157,38 |
| 2 | Gạch ốp chân tường | m2 | 598,3402 | 8,98 |
| 3 | Xi măng | kg | 1.481,0400 | 1,48 |
| 4 | Xi măng PCB30 | kg | 11.719,4695 | 11,72 |
| 5 | Xi măng PCB40 | kg | 9.524,6305 | 9,52 |
| IV | Hệ thống thoát nước mưa |  |  | 678,88 |
| 1 | Gạch đất sét nung 6,5x10,5x22 | viên | 224.040,9050 | 515,29 |
| 2 | Thép tròn | kg | 23.713,1640 | 23,71 |
| 3 | Thép tròn Fi≤10mm | kg | 2.667,9100 | 2,67 |
| 4 | Thép tròn Fi≤18mm | kg | 17.288,7219 | 17,29 |
| 5 | Xi măng PCB30 | kg | 64.508,5244 | 64,51 |
| 6 | Xi măng PCB40 | kg | 552,0785 | 0,55 |
| 7 | Xi măng PCB40 | kg | 54.857,1642 | 54,86 |
| V | Thoát nước thải |  |  | 373,91 |
| 1 | Gạch đất sét nung 6,5x10,5x22 | viên | 133.585,4300 | 307,25 |
| 2 | Xi măng PCB30 | kg | 1.842,2122 | 1,84 |
| 3 | Xi măng PCB30 | kg | 38.714,1073 | 38,71 |
| 4 | Xi măng PCB40 | kg | 26.109,9830 | 26,11 |
|  | Tổng |  |  | 690.063,65 |

Các nguyên, vật liệu trên được mua mới hoàn toàn đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. Ngoài các nguyên liệu trên, dự án còn sử dụng các loại cống tròn, cống hộp bê tông đúc sẵn, ống HDPE…

Bảng 5.  Nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị trong quá trình xây dựng.

| STT | Loại máy móc, thiết bị | Số lượng (cái) | Hãng sản xuất | Năm sản xuất | Tình trạng hoạt động |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cần trục ô tô | 01 | Hàn Quốc | 2018 | Hoạt động bình thường |
| 2 | Đầm bàn | 01 | Trung Quốc | 2019 |  |
| 3 | Máy xúc đào | 03 | Nhật Bản | 2017 |  |
| 4 | Máy đầm bánh hơi tự hành | 01 | Nhật Bản | 2019 |  |
| 5 | Máy đầm dùi | 01 | Nhật Bản | 2018 |  |
| 6 | Máy đầm đất cầm tay | 01 | Nhật Bản | 2020 |  |
| 7 | Máy lu | 02 | Hàn Quốc | 2018 |  |
| 8 | Máy nén khí | 01 | Hàn Quốc | 2019 |  |
| 9 | Máy phun nhựa đường | 01 | Trung Quốc | 2019 |  |
| 10 | Máy trộn vữa | 01 | Việt Nam | 2019 |  |
| 11 | Máy ủi | 02 | Trung Quốc | 2018 |  |
| 12 | Ô tô vận chuyển | 05 | Nhật Bản | 2020 |  |
| 13 | Thiết bị sơn kẻ vạch | 01 | Hàn Quốc | 2018 |  |
| 14 | Máy cắt | 01 | Hàn Quốc | 2017 |  |
| 15 | Máy uốn thép | 01 | Hàn Quốc | 2019 |  |
| 16 | Máy hàn | 01 | Nhật Bản | 2018 |  |

* Nhiên liệu

Nhiên liệu sử dụng chính trong giai đoạn này phục vụ cho các máy móc, thiết bị thi công là dầu DO.

Căn cứ theo số lượng máy móc thiết bị và Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công tính toán được nhu cầu sử dụng dầu DO lớn nhất trong giai đoạn xây dựng dự án là 424 lít/ngày.

Dầu cung cấp cho dự án được mua tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu.

* Nhu cầu sử dụng điện:

Được đấu nối từ nguồn điện tại khu vực. Điện chủ yếu phục vụ chiếu sáng tại lán trại và vận hành một số máy móc thi công.

Nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn thi công xây dựng ước tính khoảng 1.500kWh/tháng.

* Nhu cầu dùng nước:

- Nguồn nước cung cấp cho dự án: Trạm cấp nước của Công ty Cổ phần nước (và Môi trường Châu Giang có địa chỉ tại thôn Vân Cầu, xã Hồng Tiến huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (Nay là xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên) đảm bảo lưu lượng cấp nước 1.000m3/ngày( Hợp đồng được đính kèm tại phụ lục của báo cáo).

Việc tuyển dụng công nhân xây dựng sẽ tăng cường sử dụng nhân lực địa phương, công nhân ở lại công trường được nghỉ tại nhà tạm.

Trong giai đoạn này số lượng cán bộ, công nhân tại công trường dự kiến khoảng 50 người. Cán bộ, công nhân sử dụng chủ yếu là người dân địa phương, không tổ chức ăn uống, sinh hoạt tại công trường và trở về nhà sau khi kết thúc giờ làm việc. Lấy định mức sử dụng nước cho mỗi công nhân là 60 lít/người.ngày (theo QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch cấp nước. Như vậy, lượng nước sử dụng cho sinh hoạt trong giai đoạn triển khai xây dựng là:

60 lít/người.ngày × 50 người = 3.000 lít/ngày = 3 m3/ngày.

- Nhu cầu nước sử dụng trong trộn vữa: nước sử dụng cho trộn vữa dự kiến mỗi ngày khoảng 5 m3/ngày.

- Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động xịt rửa bánh xe: Căn cứ mục 1.3.1 nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu trong giai đoạn triển khai xây dựng là 690.063,65 tấn.

- Với thời gian thi công, vận chuyển là 9 tháng (tương đương 270 ngày), xe vận chuyển được lựa chọn là xe 30 tấn. Như vậy, số lượng xe vận chuyển mỗi ngày là 690.063,65 tấn/(270 ngày×30 tấn) = 85 xe

Lượng nguyên, vật liệu xây dựng tiêu hao trong quá trình vận chuyển và sử dụng tồn tại chủ yếu ở dạng rắn (CTR). Lượng CTR phát sinh từ quá trình thi công xây dựng ước tính bằng hệ số tiêu hao vật tư trong xây dựng, theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng, lượng CTR phát sinh bằng hệ số tiêu hao vật tư trung bình của các vật liệu xây dựng và bằng 2% tổng nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ thi công.

Với thời gian thi công, vận chuyển là 9 tháng (tương đương 270 ngày), xe vận chuyển được lựa chọn là xe 30 tấn.

Khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh được tính bằng 2% tổng khối lượng nguyên, vật liệu, thiết bị xây dựng.

(690.063,65 tấn×2%)/(270 ngày×30 tấn) ≈ 2 xe/ngày

Như vậy, tổng khối lượng xe vận chuyển là 85+2 =87 xe/ngày tương đương 174 lượt xe/ngày.

Định mức nước sử dụng xịt rửa xe là 0,4m3/xe (Căn cứ theo TCVN 4513:1988- Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế) thì lượng nước sử dụng để rửa xe là:

0,4m3/xe × 87 xe = 34,8m3/ngày.

Như vậy, tổng nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn thi công là: 3 + 5 + 34,8 = 42,8m3/ngày.

### 1.4.2. Giai đoạn vận hành của dự án

a. Nguyên, nhiên, vật liệu hóa chất

Trong giai đoạn vận hành, nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất phục vụ cho giai đoạn vận hành toàn dự án là hóa chất xử lý nước thải.

Bảng 6. Tổng hợp nguyên, vật liệu, hóa chất cho quá trình vận hành

| STT | Nguyên, vật liệu, hóa chất | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Javen 10% | Kg/ngày | 27,3 |
| 2 | Bazo (NaOH 50%) xử lý nước thải | Kg/ngày | 2 |
| 3 | Axit (H2SO4) 10% | Kg/ngày | 2 |
| 4 | PAC 31% | Kg/ngày | 15,7 |
| 5 | Polime | Kg/ngày | 2,4 |
| 6 | Chất dinh dưỡng (men vi sinh) | Kg/ngày | 4 |
| 7 | NaOH xử lý mùi tháp hấp thụ | Kg/ngày | 5 |
| 8 | Than hoạt tính (tháp hấp thụ) | Kg/ngày | 2,3 |

b. Máy móc thiết bị.

| STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | XUẤT XỨ | ĐVT | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | BỘ ĐO ĐA CHỈ TIÊU |  |  |  |
| I | Bộ Transmitter đo đa chỉ tiêu |  |  |  |
| 1 | Bộ Transmitter đo đa chỉ tiêu | Việt Nam/châu Á | Bộ | 1 |
| II | Các điện cực đo các chỉ tiêu |  |  |  |
| 1 | Cảm biến đo COD | Việt Nam/châu Á | Bộ | 1 |
| 2 | Cảm biến đo pH tích hợp cảm biến nhiệt độ | Việt Nam/châu Á | Bộ | 1 |
| 3 | Cảm biến đo TSS | Việt Nam/châu Á | Bộ | 1 |
| 4 | Cảm biến đo Ammonium (NH4-N) | Việt Nam/châu Á | Bộ | 1 |
| 5 | Thiết bị đo lưu lượng siêu âm tại kênh hở (đầu ra) BỘ THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG SIÊU ÂM KÊNH HỞ (CHƯA GỒM PHÍ XÂY DỰNG/ CẢI TẠO MƯƠNG HỞ) | Việt Nam/châu Á | Bộ | 1 |
| 6 | Đồng hồ đo lưu lượng điện từ DN100 (đầu vào) - Model: Promag W 400, 5W4C1H, DN100 4" Bao gồm mái che đồng hồ | Việt Nam/châu Á | Bộ | 1 |
| B | THIẾT BỊ LẤY MẪU TỰ ĐỘNG |  |  |  |
| 1 | Máy lấy và lưu mẫu tự động | Việt Nam/châu Á | Bộ | 1 |
| C | TỦ ĐIỆN HỆ THỐNG QUAN TRẮC |  |  |  |
| D | BỘ TRUYỀN THÔNG TÍN HIỆU ĐẾN SỞ NNMT |  |  |  |
| 1 | Thiết bị ghi nhận và truyền dữ liệu GPRS về Trạm trung tâm / Sở NNMT | Việt Nam/châu Á | Bộ | 1 |
| 2 | Phần mềm thu thập và quản lý số liệu: Thuê bao trong vòng 1 năm | Việt Nam/châu Á | Bộ | 1 |
| 3 | Hệ thống Camera giám sát | Châu Á | Bộ | 1 |
| 4 | Hệ thống báo cháy, báo khói | Châu Á | Bộ | 1 |
| 5 | Bộ lưu điện UPS | Châu Á | Bộ | 1 |

c. Nguồn cung cấp điện

Căn cứ Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của ƯBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, định hướng bố trí ngành nghề chính trong cụm công nghiệp là các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Do đó, căn cứ theo QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng:

+ Chỉ tiêu cấp điện cho cụm công nghiệp là 140kW/ha.

+ Chỉ tiêu cấp điện cho khu vực nhà điều hành - Dịch vụ là 0,03kW/m2 sàn.

+ Chỉ tiêu cấp điện cho khu hạ tầng kỹ thuật là 250kW/ha

+ Công suất tiêu thụ hệ thống chiếu sáng căn cứ theo số lượng đèn chiếu sáng.

Bảng 7. Bảng tính toán nhu cầu phụ tải điện CCN như sau

| TT | Tên phụ tải | Quy mô (Sốhộ,F sàn) | Suất phụ tải (kW/hộ) | Đơn vị | số tầng | cs dự phòng (%) | Mật độ xây dựng (%) | Ptt(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực cụm CN-01 | 41.874 | 140 | kw/ha |  | 20% | 70% | 492,44 |
| 2 | Khu vực cụm CN-02 | 55.127 | 140 | kw/ha |  | 20% | 70% | 648,29 |
| 3 | Khu vực cụm CN-03 | 66.209 | 140 | kW/ha |  | 20% | 70% | 778,62 |
| 4 | Khu vực cụm CN-04 | 27.312 | 140 | kw/ha |  | 20% | 70% | 321,19 |
| 5 | Khu ĐH - DV | 10.000 | 0,03 | kw/m2 | 5 |  | 50% | 750,00 |
| 6 | Khu vực HTKT | 19.585 | 250 | kw/ha |  |  | 50% | 244,81 |
| 7 | Tủ chiếu sáng 1 | 74 | 0,12 | kw/m2 |  |  |  | 8,88 |
| 8 | Tủ chiếu sáng 2 | 50 | 0,12 | kW/m2 |  |  |  | 6,00 |
|  | Tổng cộng CCN | 220.231 | 810 |  |  |  |  | 3.250 |

Hệ số đồng thời Kđt = 0,75

Hệ sổ công suất đảm bảo theo yêu cầu của Điện lực Hưng Yên: cos φ = 0,9

+ Tổng nhu cầu công suất cần cho toàn bộ hoạt động của cụm công nghiệp:

d. Nguồn cung cấp nước.

Nước được cung cấp phục vụ chủ yếu cho hoạt động sinh hoạt, sản xuất, tưới cây, rửa đường. Nguồn cấp nước là nguồn cung cấp nước sạch của khu vực.

* Nhu cầu sử dụng nước và nguồn cung cấp nước:

- Các tiêu chuẩn áp dụng

+ Tiêu chuẩn 2622-1995 phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình.

+ Tiêu chuẩn 6379-1998 Thiết bị chữa cháy, trụ nước chữa chấy, yêu cầu kỹ thuật.

+ Tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới cấp nước ngoài nhà: TCXDVN 33 - 2006

+ QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch cấp nước

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN07: 2016/BXD

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN06: 2020/BXD

Giải pháp thiết kế

a) Xác định tiêu chuẩn và nhu cầu cấp nước

- Nước cấp cho công nhân: 30 1/ng. ngđ.

- Nước cấp cho sx công nghiệp: 60 1/ng.đ

- Công trình công cộng, dịch vụ: 2 l/m2 sàn

- Nước tưới cây: 0,5 l/m2.ngđ

- Nước rửa đường: 1,0 l/m2.ngđ

- Nước dự phòng, rò rỉ: 10% Qsh-

- Nước chữa cháy: 701/s đám cháy (chữa cháy

| TT | Các nhu cầu dùng nước | Diện tích phục vụ | Tiêu chuẩn cấp nước | Tổng cộng (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Cấp nước sản xuất dùng cho khu công nghiệp |  |  |  |
| 1 | Nhu cầu cấp nước sản xuất (Qsx) | 18,66ha | 30 (m3/ha.ngđ) | 560 |
| 2 | Nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho công nhân Qsh (tính 1 ha có từ 105 đến 140 công nhân) | 2.020 | 60 (1/ng.ngđ) | 121,2 |
| 3 | Tổng cộng (Qsx+Qsh) |  |  | 681,2 |
| 4 | Nhu cầu cấp nước HTKT Qtcx | 18.132 m2 | 21/m2 | 36 |
| 5 | Nhu cầu cấp nước tưới cây xanh Qtcx | 37.244 m2 | 0,5 l/m2 | 19 |
| 6 | Nhu cầu cấp nước tưới đường Qtđ | 47.960 | 1 l/m2 | 48 |
| 7 | Điều hành dịch vụ | 10000*0.5*5 | 2 l/m2 | 50 |
| 8 | Dự phòng |  |  | 46 |
|  | Qtb(m3/ngđ) |  |  | 880,2 |

* Nhu cầu cấp nước chữa cháy:

Tính toán lượng nước chữa cháy theo QCVN 06-2020 áp dụng đối với các nhà xưởng có khối tích từ 50.000m3 đến 200.000m3 với hạng sản xuất c, bậc chịu lửa là IV thì lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà là 701/s.

Khi các nhà máy đầu tư vào cụm công nghiệp mà lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà lớn hon 701/s thì các nhà máy phải có hệ thống bể chứa và trạm bơm đảm bảo lượng nước chữa cháy ngoài nhà theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành cho nhà máy đó.

Tính lượng nước đủ để chữa cháy trong 1 giờ liên tục, hệ số quy đổi 1/s sang m3/h là 3,6.

Lưu lượng nước dự trữ cho chữa cháy là:

wcc= 3,6x70x3x1= 756m3

Trong đó:

wcc: Lượng nước dự trữ phục vụ cửu hỏa (m3)

qcc: Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy (qcc = 70 1/s)

t: thời gian cấp nước cứu hoả (t = 3h)

n: số đám cháy xảy ra đồng thời (n = 1)

* Nhu cầu tiêu thụ điện:

Nguồn điện cấp điện cho khu vực dự án được lấy từ đường dây trên không 22kV và 35kV đi cắt qua dự án.

Căn cứ theo QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng :

+ Chỉ tiêu cấp điện cho cụm công nghiệp là 140kW/ha.

+ Chỉ tiêu cấp điện cho khu vực nhà điều hành - dịch vụ là 0,03kW/m2 sàn.

+ Chỉ tiêu cấp điện cho khu hạ tầng kỹ thuật là 250kW/ha.

+ Công suất tiêu thụ hệ thống chiếu sáng căn cứ theo số lượng đèn chiếu sáng

Bảng 8. Tính toán nhu cầu phụ tải điện CCN Đông Khoái Châu.

| TT | Tên phụ tải | Quy mô (Số hộ, F sàn) | Suất phụ tải (kW/hộ) | Đơn vị | Số tầng | CS dự phòng (%) | Mật độ xây dựng (%) | Ptt (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực cụm CN-01 | 40.741 | 140 | kW/ha |  | 20% | 70% | 479,11 |
| 2 | Khu vực cụm CN-02 | 53.771 | 140 | kW/ha |  | 20% | 70% | 632,35 |
| 3 | Khu vực cụm CN-03 | 66.209 | 140 | kW/ha |  | 20% | 70% | 778,62 |
| 4 | Khu vực cụm CN-04 | 25.943 | 140 | kW/ha |  | 20% | 70% | 305,09 |
| 5 | Khu ĐH - DV | 10.000 | 0,03 | kW/m2 | 5 |  | 50% | 750,00 |
| 6 | Khu vực HTKT | 18.132 | 250 | kW/ha |  |  | 50% | 226,65 |
| 7 | Tủ chiếu sáng 1 | 74 | 0,12 | kW/m2 |  |  |  | 8,88 |
| 8 | Tủ chiếu sáng 2 | 50 | 0,12 | kW/m2 |  |  |  | 6,00 |
|  | Tổng cộng CCN | 214.920 | 810 |  |  |  |  | 3.187 |

## 1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư

Hiện nay, dự án vẫn tiến hành san lấp mặt bằng và hoàn thiện hệ thống thu thoát nước mưa và nước thải, xây dựng các bể chứa của hệ thống xử lý nước thải. Dự án chưa xây dựng nhà xưởng cũng như các công trình phụ trợ khác.

Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng Hưng Việt trực tiếp quản lý và điều hành cho các đơn vị vào thuê đất. Ngoài ra, Chủ đầu tư sẽ thành lập bộ phận an toàn, kỹ thuật, môi trường chịu trách nhiệm thực hiện, vận hành thường xuyên các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án trong giai đoạn vận hành.

Khi CCN Đông Khoái Châu đi vào hoạt động ổn định sẽ thu hút khoảng 2.020 người làm việc trong các nhà xưởng sản xuất và nhà máy trong khu công nghiệp; 15 người làm việc trong ban quản lý dự án.

# CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,

# KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

## 2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

* Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia

Theo Quyết định số 611/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 08/7/2024 về việc Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì tầm nhìn và mục tiêu cụ thể như sau: Về tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm môi trường sống trong lành cho nhân dân; bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học và duy trì được cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội phát triển hài hòa với thiên nhiên, đất nước phát triển bền vững theo hướng chuyển đổi xanh dựa trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các - bon thấp nhằm hướng tới đưa phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; bảo đảm an ninh môi trường gắn với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững. Dự án khi đi vào hoạt động phát sinh nước thải, chất thải rắn. Tuy nhiên, đã có các nhận diện và biện pháp bảo vệ môi trường. Do đó, dự án đầu tư là phù hợp với quy hoạch BVMT quốc gia.

* Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tỉnh

- Dự án nằm trong quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025 theo quyết định số 248/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên và Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 theo Quyết định số 2111/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 28/11/2011.

- Dự án nằm trong quy hoạch theo Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 cho các huyện, thành phố.

Phù hợp với Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 29/8/ 2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Phù hợp với quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 về việc phê duyệt phương án chi tiết hỗ trợ bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng CCN Đông Khoái Châu

Phù hợp với quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 về việc cho Công ty Cổ phần cơ khí Hưng Việt thuê đất tại Xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu (nay là xã Việt tiến tỉnh Hưng Yên) để thự hiện dự án xây dựng CCN Đông Khoái Châu với thời gian thuê đất là 50 năm.

Do đó, huyện Khoái Châu dự kiến bổ sung thêm quỹ đất để xây dựng khu dân cư mới theo quy định của pháp luật để đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ cùng cụm công nghiệp. Xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu có đường QL.39A chạy qua, là tiền đề tạo tiềm năng lớn và thuận tiện trong việc giao lưu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với các vùng trong và ngoài huyện.

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu đã được ƯBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 23/11/2020;

Vì vậy, việc lập dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu là rất cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng, quản lý việc xây dựng dự án, cũng như khai thác tiềm năng công nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp với cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, góp phần thúc đầy sự phát triển kinh tế tỉnh nhà nói chung và của huyện Khoái Châu nói riêng, giải quyết nguồn lao động và xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại địa phương.

Việc đầu tư xây dựng đồng bộ Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu để tiếp nhận các dự án đầu tư, tạo môi trường đầu tư thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp với cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế tỉnh nhà nói chung và của huyện Khoái Châu (trước sáp nhập) nay là xã Việt Tiến nói riêng, giải quyết nguồn lao động và ô nhiễm môi trường tại địa phương.

Chính vì vậy việc đầu tư xây dựng xây dựng đồng bộ Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu là việc làm cần thiết và cấp bách.

## 2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

a. Để phục vụ cho việc lập Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Cụm công nghiệp đông Khoái Châu”. Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành 03 đợt khảo sát, đo đạc, lấy mẫu môi trường không khí, môi trường nước mặt tại khu vực dự án để phân tích và đánh giá môi trường nền khu vực thực hiện dự án. Kết quả phân tích như sau.

* Ngày 28/5/2026

- Đối với nước mặt tại kênh tiêu nội đồng gần khu vực dự án.

| TT | Chỉ tiêu thử nghiệm | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Kết quả | QCVN 08:2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 26.1601. NM1 | Bảng 1 |
| 1 | pH(1) | - | TCVN 6492:2011 | 6,9 | 6 ÷ 8,5a |
| 2 | Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5 ở 20oC)(1) | mg/L | TCVN 6001-1:2021 | 14 | ≤ 6a |
| 3 | Nhu cầu ôxy hóa học (COD)(1) | mg/L | SMEWW 5220C:2023 | 32 | ≤ 15a |
| 4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)(1) | mg/L | TCVN 6625:2000 | 28 | ≤ 100a |
| 5 | DO(1) | mg/L | TCVN 7325:2016 | 3,7 | ≥ 5a |
| 6 | Tổng Coliform(1) | MPN/ 100mL | SMEWW 9221B:2023 | 1.000 | ≤ 5000a |
| 7 | Phosphat (PO43-_P)(1) | mg/L | TCVN 6202:2008 | <0,02 | - |
| 8 | Clorua(1) | mg/L | TCVN 6194:1996 | 15,4 | 250 |
| 9 | Sunfua(1) | mg/L | SMEWW 4500-S2-.B&D:2023 | <0,05 | - |
| 10 | As(1) | mg/L | SMEWW 3114B:2023 | <0,001 | 0,01 |
| 11 | Hg(1) | mg/L | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | 0,001 |
| 12 | Fe(1) | mg/L | TCVN 6177:1996 | <0,08 | 0,5 |
| 13 | Tổng dầu mỡ(1) | mg/L | SMEWW 5520B:2023 | <1 | 5 |
| 14 | Tổng N(1) | mg/L | SMEWW 4500-N.B 2023 & SMEWW 4500-NO3-.E:2023 | 2,25 | ≤ 1,5a |
| 15 | Tổng P(1) | mg/L | TCVN 6202:2008 | <0,02 | ≤ 0,3a |
| 16 | Amoni (NH4+_N)(1) | mg/L | TCVN 6179-1:1996 | <0,05 | 0,3 |

- Đối với môi trường không khí.

| TT | Chỉ tiêu thử nghiệm | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Kết quả | QCVN 05:2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 26.1601.KK1 | Trung bình 1 giờ |
| 1 | Áp suất(1) | hPa | QCVN 46:2022/BTNMT | 1.007 | - |
| 2 | CO(1) | µg/Nm3 | NEJSC/HT/SOP-LMKK02 | <3.000 | 30.000 |
| 3 | Nhiệt độ(1) | oC | QCVN 46:2022/BTNMT | 33,5 | - |
| 4 | NO2(1) | µg/Nm3 | TCVN 6137:2009 | 82,3 | 200 |
| 5 | SO2(1) | µg/Nm3 | MASA 704B | 141 | 350 |
| 6 | Tiếng ồn(1) | dBA | TCVN 7878-2:2018 | 66,4 | 70a |
| 7 | TSP(1) | µg/Nm3 | TCVN 5067:1995 | 133 | 300 |

* Ngày 29/5/2026

- Đối với nước mặt tại kênh tiêu nội đồng gần khu vực dự án.

| TT | Chỉ tiêu thử nghiệm | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Kết quả | QCVN 08:2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 26.1601. NM1 | Bảng 1 |
| 1 | pH(1) | - | TCVN 6492:2011 | 6,9 | 6 ÷ 8,5a |
| 2 | Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5 ở 20oC)(1) | mg/L | TCVN 6001-1:2021 | 9 | ≤ 6a |
| 3 | Nhu cầu ôxy hóa học (COD)(1) | mg/L | SMEWW 5220C:2023 | 21 | ≤ 15a |
| 4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)(1) | mg/L | TCVN 6625:2000 | 45 | ≤ 100a |
| 5 | DO(1) | mg/L | TCVN 7325:2016 | 3,6 | ≥ 5a |
| 6 | Tổng Coliform(1) | MPN/ 100mL | SMEWW 9221B:2023 | 1.300 | ≤ 5000a |
| 7 | Phosphat (PO43-_P)(1) | mg/L | TCVN 6202:2008 | <0,02 | - |
| 8 | Clorua(1) | mg/L | TCVN 6194:1996 | 21 | 250 |
| 9 | Sunfua(1) | mg/L | SMEWW 4500-S2-.B&D:2023 | <0,05 | - |
| 10 | As(1) | mg/L | SMEWW 3114B:2023 | <0,001 | 0,01 |
| 11 | Hg(1) | mg/L | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | 0,001 |
| 12 | Fe(1) | mg/L | TCVN 6177:1996 | <0,08 | 0,5 |
| 13 | Tổng dầu mỡ(1) | mg/L | SMEWW 5520B:2023 | <1 | 5 |
| 14 | Tổng N(1) | mg/L | SMEWW 4500-N.B 2023 & SMEWW 4500-NO3-.E:2023 | 1,54 | ≤ 1,5a |
| 15 | Tổng P(1) | mg/L | TCVN 6202:2008 | <0,02 | ≤ 0,3a |
| 16 | Amoni (NH4+_N)(1) | mg/L | TCVN 6179-1:1996 | <0,05 | 0,3 |

- Đối với môi trường không khí.

| TT | Chỉ tiêu thử nghiệm | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Kết quả | QCVN 05:2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 26.1601.KK1 | Trung bình 1 giờ |
| 1 | Áp suất(1) | hPa | QCVN 46:2022/BTNMT | 1.007 | - |
| 2 | CO(1) | µg/Nm3 | NEJSC/HT/SOP-LMKK02 | <3.000 | 30.000 |
| 3 | Nhiệt độ(1) | oC | QCVN 46:2022/BTNMT | 32,6 | - |
| 4 | NO2(1) | µg/Nm3 | TCVN 6137:2009 | 95,7 | 200 |
| 5 | SO2(1) | µg/Nm3 | MASA 704B | 137 | 350 |
| 6 | Tiếng ồn(1) | dBA | TCVN 7878-2:2018 | 68,5 | 70a |
| 7 | TSP(1) | µg/Nm3 | TCVN 5067:1995 | 152 | 300 |

* Ngày 31/5/2026

- Đối với nước mặt tại kênh tiêu nội đồng gần khu vực dự án.

| TT | Chỉ tiêu thử nghiệm | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Kết quả | QCVN 08:2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 26.1601. NM1 | Bảng 1 |
| 1 | pH(1) | - | TCVN 6492:2011 | 7,6 | 6 ÷ 8,5a |
| 2 | Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5 ở 20oC)(1) | mg/L | TCVN 6001-1:2021 | 17 | ≤ 6a |
| 3 | Nhu cầu ôxy hóa học (COD)(1) | mg/L | SMEWW 5220C:2023 | 38 | ≤ 15a |
| 4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)(1) | mg/L | TCVN 6625:2000 | 41 | ≤ 100a |
| 5 | DO(1) | mg/L | TCVN 7325:2016 | 4,8 | ≥ 5a |
| 6 | Tổng Coliform(1) | MPN/ 100mL | SMEWW 9221B:2023 | 630 | ≤ 5000a |
| 7 | Phosphat (PO43-_P)(1) | mg/L | TCVN 6202:2008 | KPH | - |
| 8 | Clorua(1) | mg/L | TCVN 6194:1996 | <5 | 250 |
| 9 | Sunfua(1) | mg/L | SMEWW 4500-S2-.B&D:2023 | <0,05 | - |
| 10 | As(1) | mg/L | SMEWW 3114B:2023 | <0,001 | 0,01 |
| 11 | Hg(1) | mg/L | TCVN 7877:2008 | <0,0003 | 0,001 |
| 12 | Fe(1) | mg/L | TCVN 6177:1996 | <0,08 | 0,5 |
| 13 | Tổng dầu mỡ(1) | mg/L | SMEWW 5520B:2023 | <1 | 5 |
| 14 | Tổng N(1) | mg/L | SMEWW 4500-N.B 2023 & SMEWW 4500-NO3-.E:2023 | 2,28 | ≤ 1,5a |
| 15 | Tổng P(1) | mg/L | TCVN 6202:2008 | <0,09 | ≤ 0,3a |
| 16 | Amoni (NH4+_N)(1) | mg/L | TCVN 6179-1:1996 | <0,05 | 0,3 |

- Đối với môi trường không khí.

| TT | Chỉ tiêu thử nghiệm | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Kết quả | QCVN 05:2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 26.1601.KK1 | Trung bình 1 giờ |
| 1 | Áp suất(1) | hPa | QCVN 46:2022/BTNMT | 1.006 | - |
| 2 | CO(1) | µg/Nm3 | NEJSC/HT/SOP-LMKK02 | <3.000 | 30.000 |
| 3 | Nhiệt độ(1) | oC | QCVN 46:2022/BTNMT | 37,5 | - |
| 4 | NO2(1) | µg/Nm3 | TCVN 6137:2009 | 96,3 | 200 |
| 5 | SO2(1) | µg/Nm3 | MASA 704B | 114 | 350 |
| 6 | Tiếng ồn(1) | dBA | TCVN 7878-2:2018 | 56,9 | 70a |
| 7 | TSP(1) | µg/Nm3 | TCVN 5067:1995 | 173 | 300 |

- Đối với môi trường nước mặt: Theo kết quả phân tích mẫu nước mặt qua 03 đợt khảo sát cho thấy có 03/16 thông số quan trắc trong mẫu nước mặt lấy tại khu vực dự án vượt quá giới hạn cho phép là BOD5, COD, Tổng N. Do vậy, có thể đánh giá môi trường nước mặt khu vực thực hiện dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm. Quá trình hoạt động của công ty phát sinh nước thải công nghiệp với lượng tối đa khoảng 800 m3/ngày ( theo công suất của hệ thống xử lý nước thải tập trung). Công ty đang tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp thứ cấp đảm bảo đạt QCĐP 02:2019/HY (Kq = 0,9, Kf = 1,0; KHY=0,9) trước khi thải ra ngoài môi trường.

Quá trình hoạt động của dự án phát sinh nước thải với lượng tối đa tính tối đa theo công suất hệ thống xử lý nước thải là 800m3/ngày đêm tương đương 0,0078 m3/s nhỏ hơn so với lưu lượng của kênh tiêu nội đồng. Như vậy, lưu lượng nước thải phát sinh từ dự án đáp ứng với lưu lượng dòng chảy của kênh. Hiện tại, trên toàn bộ tuyến kênh không có đoạn kênh nào được sử dụng cho mục đích sử dụng là cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCĐP 02:2019/HY (Kq = 0,9, Kf = 1,0; KHY=0,9) do vậy, đáp ứng được chất lượng nước của kênh.

- Đối với môi trường không khí: Kết quả cho thấy đối với các mẫu không khí xung quanh khu vực thực hiện dự án cho thấy tất cả các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. Nguồn tiếp nhận trực tiếp khí thải của dự án là môi trường không khí xung quanh khu vực thực hiện dự án thuộc xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên. Qua đó cho thấy môi trường không khí xung quanh khu vực dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm môi trường Khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm phát sinh bụi, khí thải từ quá trình hoạt động sản xuất của các đơn vị thứ cấp, chủ dự án sẽ làm việc với các đơn vị thứ cấp yêu cầu các đơn vị này cam kết đầu tư hệ thống xử bụi khí thải đảm bảo đạt giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn hiện hành và cam kết không ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án cũng như môi trường xung quanh.

b. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước theo Thông tư 95/2025/TT-BTNMT ngày 31/12/2025.

Căn cứ kết quả 03 đợt quan trắc như trên, chủ dự án đề xuất lấy kết quả ngày 28/5/2026 để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước như sau:

- Phương pháp đánh giá trực tiếp

Áp dụng các công thức tính toán đánh giá: Ltn = (Ltđ - Lnn)

Ltn là khả năng chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, đơn vị tính là kg/ngày;

Ltđ là tải lượng tối đa của từng thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn sông và được xác định theo quy định tại Điều 10 Thông tư này, đơn vị tính là kg/ngày;

Lnn là tải lượng của từng thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của đoạn sông và được xác định theo quy định tại Điều 11 Thông tư này, đơn vị tính là kg/ngày.

Áp dụng công thức: Ltđ = Cqc x QS x 86,4 (kg/ngày)

Do nguồn nước đang đánh giá được sử dụng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi nên giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nguồn nước được xác định theo tiêu chuẩn chất lượng nước mặt QCVN 08:2023/BTNMT.

Trong đó:

Cqc: giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt (theo QCVN 08:2023, đơn vị tính là mg/l);

QS: lưu lượng dòng chảy của đoạn Kênh tiêu nội đồng đánh giá lấy trung bình 20m3/h(Qtk=0,0055m3/s);

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi (từ đơn vị tính là mg/l, m3/s thành kg/ngày).

Thay các thông số tính toán ta có tải lượng ô nhiễm tối đa của thông số chất lượng nước mặt như sau:

Bảng 9. Tính toán xác định Ltđ

| STT | Thông số | Qs (m3/s) | Cqc (mg/l) | Ltđ (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5 ở 20oC)(1) | 0,0055 | 6 | 2,8512 |
| 2 | Nhu cầu ôxy hóa học (COD)(1) | 0,0055 | 15 | 7,128 |
| 3 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)(1) | 0,0055 | 100 | 47,52 |
| 4 | DO(1) | 0,0055 | 5 | 2,376 |
| 5 | Tổng Coliform(1) | 0,0055 | 5000 | 2376 |
| 6 | Clorua(1) | 0,0055 | 250 | 118,8 |
| 7 | As(1) | 0,0055 | 0,01 | 0,004752 |
| 8 | Hg(1) | 0,0055 | 0,001 | 0,0004752 |
| 9 | Fe(1) | 0,0055 | 0,5 | 0,2376 |
| 10 | Tổng dầu mỡ(1) | 0,0055 | 5 | 2,376 |
| 11 | Tổng N(1) | 0,0055 | 1,5 | 0,7128 |
| 12 | Tổng P(1) | 0,0055 | 6 | 2,8512 |
| 13 | Amoni (NH4+_N)(1) | 0,0055 | 15 | 7,128 |

- Tính toán xác định Lnn: tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày;

Áp dụng công thức: Lnn = Cnn x QS x 86,4 (kg/ngày)

Trong đó:

Cnn: kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt nguồn tiếp nhận (theo giá trị phiếu phân tích mẫu MN, đơn vị tính là mg/l);

QS: lưu lượng dòng chảy của đoạn mương đánh giá (Qtk=0,0055m3/s);

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi (từ đơn vị tính là mg/l, m3/s thành kg/ngày).

Thay các thông số tính toán ta có tải lượng ô nhiễm tối đa của thông số chất lượng nước mặt như sau:

Bảng 10. Tính toán xác định Lnn

| STT | Thông số | Qs (m3/s) | Cnn (mg/l) | Lnn (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5 ở 20oC)(1) | 0,0055 | 14 | 6,6528 |
| 2 | Nhu cầu ôxy hóa học (COD)(1) | 0,0055 | 32 | 15,206 |
| 3 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)(1) | 0,0055 | 28 | 13,306 |
| 4 | DO(1) | 0,0055 | 3,7 | 1,7582 |
| 5 | Tổng Coliform(1) | 0,0055 | 1000 | 475,2 |
| 6 | Clorua(1) | 0,0055 | 15,4 | 7,3181 |
| 7 | As(1) | 0,0055 | 0,001 | 0,0005 |
| 8 | Hg(1) | 0,0055 | 0,0003 | 0,0001 |
| 9 | Fe(1) | 0,0055 | 0,08 | 0,038 |
| 10 | Tổng dầu mỡ(1) | 0,0055 | 1 | 0,4752 |
| 11 | Tổng N(1) | 0,0055 | 2,25 | 1,0692 |
| 12 | Tổng P(1) | 0,0055 | 0,02 | 0,0095 |
| 13 | Amoni (NH4+_N)(1) | 0,0055 | 0,05 | 0,0238 |

Như vậy, thay giá trị Ltđ và Lnn ta tính được giá trị Ltn như sau:

Bảng 11. Tính toán xác định Ltn

| STT | Thông số | Ltđ (kg/ngày) | Lnn (kg/ngày) | Ltn (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5 ở 20oC)(1) | 2,8512 | 6,6528 | -3,8016 |
| 2 | Nhu cầu ôxy hóa học (COD)(1) | 7,128 | 15,206 | -8,0784 |
| 3 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)(1) | 47,52 | 13,306 | 34,2144 |
| 4 | Tổng Coliform(1) | 864000 | 475,2 | 863524,8 |
| 5 | Clorua(1) | 43200 | 7,3181 | 43192,682 |
| 6 | As(1) | 1,728 | 0,0005 | 1,7275248 |
| 7 | Hg(1) | 0,1728 | 0,0001 | 0,1726574 |
| 8 | Fe(1) | 86,4 | 0,038 | 86,361984 |
| 9 | Tổng dầu mỡ(1) | 864 | 0,4752 | 863,5248 |
| 10 | Tổng N(1) | 259,2 | 1,0692 | 258,1308 |
| 11 | Tổng P(1) | 1036,8 | 0,0095 | 1036,7905 |
| 12 | Amoni (NH4+_N)(1) | 2592 | 0,0238 | 2591,9762 |

Nhận xét:

Như vậy, kết quả tính toán qua phương pháp trực tiếp cho thấy có 02 chỉ tiêu như BOD, COD có giá trị âm thấp, còn lại tất cả các thông số đánh giá đều có giá trị dương như vậy nguồn tiếp nhận là Kênh tiêu nội đồng vẫn còn khả năng tiếp nhận với các thông số ô nhiễm của nước thải

# CHƯƠNG III.

# KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

### 1.1. Thu gom, thoát nước mưa:

* Kết cấu hệ thống nước mưa bao gồm:

- Các giếng thu và giếng thăm;

- Cống thoát nước;

- Cửa xả ra nguồn tiếp nhận.

Các tuyến thoát nước thải trong các khu vực quy hoạch thiết kế theo nguyên tắc tự chảy với độ dốc tối thiểu i=l/D.

Các tuyến cống thoát nước được quy hoạch có hướng thoát trùng với hướng dốc của san nền. Các tuyến cống được vạch theo nguyên tắc hướng nước đi là ngắn nhất.

Toàn bộ nước mưa bề mặt của CCN, nước mái các nhà được thu gom vào hệ thống rãnh thoát nước đậy nắp đan kín và ga thu nước chạy theo mép đường xung quanh CCN.

Các giếng thu được xây dựng riêng biệt hoặc kết hợp giếng thăm trên hệ thống cống để thu nước mưa mặt đường và để nối cống. Các giếng thăm được xây dựng để tạo lối tiếp cận với các cống để kiểm tra và sửa chữa cống. Các giếng thăm, giếng thu được đặt tại các vị trí cần thiết (điểm giao nhau giữa các tuyến cống) và trên những khoảng cách quy định.

* Nước mưa mái

Nước mưa trên mái được thu gom vào đường ống D90 và D110 dẫn vào hệ thống thoát nước mưa bề mặt của CCN.

* Nước mưa chảy tràn

a. Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa theo quy hoạch

Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng hoàn toàn tách biệt với hệ thống thoát nước thải.

Phương án tiêu thoát nước mưa được thiết kế, xây dựng theo nguyên tắc:

- Trên cơ sở địa hình khu vực, hệ thống thoát nước mưa được bố trí thoát nước ra kênh tiêu nội đồng. Hệ thống cống thu nước được bố trí dọc theo vỉa hè các tuyến đường nội bộ làm nhiệm vụ thu gom nước mưa của khu vực mà tuyến cống đảm nhiệm.

- Cống cho thoát nước mưa đều sử dụng cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn đường kính D600 đến D1200. Ga cho cống dùng các loại ga như: Ga thu nước mưa bằng BTCT có cửa thu theo kiểu cửa thu mặt đường và giếng thăm tường xây gạch, đáy bê tông, nắp bằng BTCT.

- Các hố ga được định kỳ nạo vét để loại bỏ những rác, cặn lắng; bùn thải thuê đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

- Phương án phân tuyến thoát nước mưa và các thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước mưa:

+ Giải pháp thoát nước mưa của khu vực tuân thủ theo hiện trạng thoát nước của khu vực lân cận.

+ Giải pháp thoát nước kết hợp với công tác san nền đảm bảo trên nguyên tắc tự chảy, hạn chế độ sâu chôn cống.

+ Xây dựng hệ thống cống thoát nước mưa đi ngầm dưới vỉa hè hai bên đường.

- Cống thoát nước mưa đặt trên vỉa hè với độ sâu tối thiểu là 0,5m.

- Cống thoát nước mưa đặt dưới lòng đường với độ sâu tối thiểu 0,7m.

+ Khoảng cách các hố ga thu d ≤ 50m, ga thăm được bố trí ở nơi giao cắt giữa các tuyến cống, đường cống chuyển hướng, thay đổi độ dốc hoặc thay đổi đường kính. Khoảng cách giữa các giếng thăm d = (40÷50)m.

Dưới đây là sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa tại dự án:

Nước mưa trên mái

Hệ thống thu gom nước mưa toàn Dự án

Nước mưa chảy tràn

Lưới chắn rác

Hố ga, lắng cặn

Kênh tiêu nội đồng

Hệ thống thu gom rác

Hệ thống thu gom rác

Hình 2.  Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa chảy tràn

Nước mưa sau khi lắng cặn được thoát vào đường cống thoát nước mưa xây dựng dọc các tuyến đường quy hoạch rồi thoát ra ngoài môi trường.

Để hạn chế mức thấp nhất lượng tạp chất bị cuốn trôi theo nước mưa vào môi trường, Dự án đã tiến hành đổ nhựa đường và bê tông hóa toàn bộ đường nội bộ, thường xuyên quét dọn, vệ sinh khu vực dự án. Đồng thời, Dự án thường xuyên tổ chức nạo vét hố ga, mương thoát nước để tránh tình trạng ô nhiễm, tắc nghẽn.

b. Thống kê khối lượng đường ống thu gom, thoát nước mưa

- Khối lượng đường ống thu gom và thoát nước mưa của CCN Đông Khoái Châu đã xây dựng hoàn thiện được thống kê trong bảng dưới đây:

Bảng 12. Khối lượng tuyến cống thoát nước mưa của CCN

| TT | Loại hố ga | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống BTCT D600 | m | 3.100 |
| 2 | Cống BTCT D800 | m | 995 |
| 3 | Cống BTCT D1000 | m | 300 |
| 4 | Cửa xả D1200 | Cái | 4 |
| 5 | Hố ga thoát nước | m | 110 |

Hình 3. Vị trí xả nước mưa

-  Điểm xả nước mưa:

+ Vị trí xả thải: kênh tiêu thủy lợi nằm xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên.

+ Tọa độ vị trí xả nước thải của dự án (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030, múi chiếu 30):

X1(m) = 2.302.060; Y1(m) = 555.129

X2(m) = 2.301.924; Y2(m) = 554.988

X3(m) = 2.301.958; Y3(m) = 554.920

X4(m) = 2.301.958; Y4(m) = 554.920

- Đơn vị quản lý công trình thủy lợi là Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Hưng Yên.

- Đơn vị khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi là Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên.

+ Địa chỉ: đường Hải Thượng Lãn Ông, thôn Xích Đằng, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên.

Công ty đã có biên bản thỏa thuận thống nhất đấu nối thoát nước, hoàn trả công trình thủy lợi liên quan đến CCN Đông Khoái châu ngày 01/11/2020 và Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 18/9/2024 về việc cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. (Biên bản được đính kèm tại phụ lục của báo cáo).

## 1.2. Thu gom, thoát nước thải:

- Công trình thu gom nước thải

a. Mạng lưới thu gom nước thải

- Hệ thống thu gom và thoát nước thải của dự án:

+ Hệ thống thu gom và thoát nước thải của Dự án được xây dựng hoàn toàn tách biệt với hệ thống thu gom nước mưa.

+ Hướng thu nước chính của hệ thống là từ Đông sang Tây, theo hướng về HTXL NTTT ở phía Bắc CCN.

+ Hệ thống thu gom nước thải là các tuyến cống uPVC được bố trí dưới vỉa hè, dọc theo các tuyến đường sát với các lô công trình.

+ Các hố ga nước thải được xây bằng bê tông cốt thép.

+ Đối với nước thải sinh hoạt và nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp trong từng doanh nghiệp thứ cấp: nước thải trước khi được đưa vào mạng lưới thu gom chung phải được xử lý cục bộ qua hệ thống xử lý riêng của từng doanh nghiệp đạt giới hạn đầu vào của CCN trước khi đấu nối vào mạng lưới thu gom nước thải chung về khu xử lý tập trung của CCN.

- Do diện tích của CCN nhỏ nên nước thải phát sinh từ BQL CCN và từ nhà điều hành của HTXL NTTT được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của toàn khu rồi dẫn về HTXL NTTT.

+ Nước thải phát sinh từ máy ép bùn được thu gom và đưa về xử lý tại HTXL NTTT.

Dưới đây là sơ đồ thu gom, thoát nước thải của dự án:

Nước thải từ các doanh nghiệp thứ cấp

Nước thải sinh hoạt từ khu điều hành CCN

Nước thải sinh hoạt từ khu hạ tầng kỹ thuật

Nước thải phát sinh từ máy ép bùn

Hệ thống xử lý nước thải tập trung

Mương tiêu nội đồng

Hình 4. Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước thải của CCN Đông Khoái Châu

Mạng lưới thu gom nước thải được chia thành 04 tuyến chính thu gom toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động điều hành cụm công nghiệp và các doanh nghiệp thứ cấp trong CCN. Thông số kỹ thuật cụ thể của các tuyến chính như sau:

+ Tuyến 01: Nước thải từ các doanh nghiệp thứ cấp ( từ các lô CN-01, CN-02, CN-03, CN-04) được thu gom bằng đường cống BTCT D300 sau đó tự chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung với tổng chiều dài khoảng 2.440m.

+ Tuyến 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu điều hành dịch vụ của CCN được thu gom bằng đường cống BTCT D300 sau đó tự chảy hệ thống xử lý nước thải tập trung với tổng chiều dài khoảng 1.160m.

+ Tuyến 03: Nước thải sinh hoạt từ khu hạ tầng kỹ thuật. được thu gom bằng đường cống BTCT D300 sau đó tự chảy về  hệ thống xử lý nước thải tập trung với tổng chiều dài khoảng 30m.

+ Tuyến 04: Nước thải phát sinh từ máy ép bùn được thu gom bằng đường ống nhựa uPVC D90 về hệ thống XLNT tập trung với tổng chiều dài khoảng 10 m.

- Hệ thống thoát nước thải của dự án: toàn bộ nước thải của dự án sau xử lý được đảm bảo đạt giới hạn cho phép theo QCĐP 02:2019/HY, được dẫn từ mương quan trắc ra cửa xả bằng đường cống BTCT D300 dài 360m theo hình thức tự chảy.

- Bố trí các giếng thăm, tại các vị trí giao cắt và chuyển hướng, khoảng cách giữa các giếng thăm là 40-50m.

- Cống thoát nước thải được đặt trên vỉa hè với độ sâu chôn cống tối thiểu là 0.5m.

Bảng 13. Thống kê khối lượng thoát nước thải.

| STT | Tên hạng mục | Số lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống thoát nước thải D300 | 4000 | m |
| 2 | Hố ga | 65 | cái |
| 3 | TXLNT (800m3/ngđ) | 1 | Hệ thống |

Hình 5. Sơ đồ thoát nước thải

-  Điểm xả nước thải sau xử lý:

+ Vị trí xả thải: kênh tiêu thủy lợi nằm về phía Đông dự án, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên.

+ Tọa độ vị trí xả nước thải của dự án (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030, múi chiếu 30): X = 2302012; Y = 555127

- Đơn vị quản lý công trình thủy lợi là Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Hưng Yên.

- Đơn vị khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi là Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên.

+ Địa chỉ: đường Hải Thượng Lãn Ông, thôn Xích Đằng, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên.

Công ty đã có biên bản ngày 02/11/2020 xả nước mặt nước thải sau xử lý vào công trình thủy lợi. (Biên bản được đính kèm tại phụ lục của báo cáo).

## 1.3. Xử lý nước thải:

* Hệ thống xử lý nước thải tập trung

Để xử lý lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt và sản xuất của các doanh nghiệp thứ cấp trong CCN, Chủ dự án đã kỹ hợp đồng để đầu tư xây dựng HTXL NTTT, theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt HTXL NTTT của CCN đông Khoái Châu có tổng công suất là 800 m3/ngày đêm.

Hiện tại, Công ty đang kết hợp với nhà thầu xây dựng khảo sát và xây dựng HTXL NTTT để xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp QCĐP 02:2019/HY (Kq = 0,9; Kf = 1,0; KHY = 0,9) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Thời gian dự kiến hoàn thành và chạy thử từ tháng 11/2026. Sơ đồ tóm tắt quy trình công nghệ như sau:

Hình 6. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 800m3/ngày đêm

Giai đoạn 1: Xử lý sơ bộ

a. Thiết bị tách rác

Để làm giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của các chất thải có kích thước lớn trong nguồn nước đầu vào cho các công đoạn xử lý sau. Có những chủng loại rác mà không những các công đoạn sau không xử lý được mà nó còn gây tác động bất lợi đến các giai đoạn xử lý này.

Ví dụ: cành cây, lá cây - Các công đoạn sau không xử lý được, Các túi nilon (PE, PVC) - Các công đoạn sau không xử lý được, không những thế nó còn làm tắc đầu hút của bơm làm giảm công suất xử lý của hệ thống, hay còn làm cháy bơm…

b. Bể gom:

Có chức năng tiếp nhận và tập trung toàn bộ nước thải phát sinh của dự án sau song chắn rác. Bể giúp ổn định lưu lượng, thu giữ một phần cặn lắng có kích thước lớn và tạo nguồn cấp nước liên tục cho bể điều hòa. Nước thải từ bể gom được bơm sang bể điều hòa để tiếp tục xử lý theo quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải.

c. Bể điều hòa

Điều hoà về lưu lượng và tải lượng các chất gây bẩn trong nguồn nước. Nếu lưu lượng vào thời gian hoạt động cao điểm (ban ngày) của cụm công nghiệp quá lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình xử lý sau này làm chất lượng nước ra không đảm bảo (không đủ thời gian cho quá trình xử lý), ngoài ra còn làm tắc nghẽn nguồn nước trong hệ thống thoát nước chung gây ô nhiễm cho toàn khu vực.

Giai đoạn 2: Xử lý hoá lý và sinh học

- Bể trung hòa

Ổn định pH trong nước thải (pH=6-9) trước khi đưa vào các công đoạn xử lý tiếp theo.

Nếu pH <6 (môi trường nước thải mang tính axit, nhiều ion H+) thì hóa chất kiềm (NaOH) hoặc xút (Ca (OH)2) sẽ được đưa vào. Lúc đó sẽ xảy ra phản ứng trung hòa:

H+ + OH- => H2O

Ngược lại nếu pH > 8 (môi trường nước thải mang tính kiềm, nhiều ion OH-) thì axit (HCl; H2SO4) sẽ được đưa vào để tạo phản ứng trung hòa.

Bể keo tụ, tạo bông

Thực hiện quá trình phản ứng với hóa chất keo tụ, tạo bông để loại bỏ các chất rắn lơ lửng có kích thước <10-4mm, kim loại nặng có trong nước thải, do tính chất nước thải khu công nghiệp có rất nhiều loại hình sản xuất khác nhau, các nhà máy đã xử lý sơ bộ theo quy định của khu công nghiệp trước khi xả thải vào hệ thống thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung, nhưng để đảm bảo tính ổn định và an toàn của hệ thống khi có nhà máy trong khu công nghệp có sự cố hoặc đầu ra chưa đạt tiêu chuẩn thì vẫn phải xử lý hóa lý trước khí đưa vào hệ xử lý sinh học phía sau.

Khi cho phèn nhôm vào nước chúng phân ly thành Al3+

Al2(SO4)3 + 6H2O = 2Al (OH)3 + 6 H+ +3SO42-

Phản ứng để tạo các bông keo kết tủa nhằm loại bỏ một số ion kim loại có trong nước thải bằng chất keo tụ xảy ra như sau:

Cr3+ + Al (OH)3 => Cr (OH)3 + Al3+

Fe3+ + Al (OH)3 => Fe (OH)3 + Al3+

Pb2+ + Al (OH)3 => Pb (OH)2 + Al3+

Ni2+ Al (OH)3 => Ni (OH)2 + Al3+

Cd2+ A l(OH)3 => Cd (OH)2 + Al3+

Các hạt bông keo này sẽ được tập hợp thành khối có trọng lượng riêng lớn hơn trọng lượng riêng của nước và được loại bỏ trong bể lắng sơ cấp.

Bể lắng hóa lý:

Có chức năng tách các bông cặn hình thành sau quá trình trung hòa, keo tụ và tạo bông. Tại bể, các chất rắn lơ lửng, chất keo, một phần chất hữu cơ, photpho, kim loại nặng và các tạp chất khác được loại bỏ dưới dạng bùn lắng. Công trình góp phần giảm tải ô nhiễm cho hệ thống xử lý sinh học phía sau, ổn định chất lượng nước thải đầu vào và nâng cao hiệu quả xử lý của toàn bộ hệ thống. Bùn lắng được thu gom định kỳ và chuyển về bể chứa bùn để tiếp tục xử lý.

- Bể xử lý sinh học thiếu khí

Trong nước thải, có chứa các hợp chất Nito và photpho, những hợp chất này cần phải được loại bỏ ra khỏi nước thải.

Tại bể thiếu khí, trong điều kiện thiếu khí hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển xử lý N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril.

Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau:

Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosomonas và Nitrobacter. Trong môi trường thiếu Oxi, các loại vi khuẩn này sẻ khử Nitrat Denitrificans sẽ tách oxi của Nitrat (NO3-) và Nitrit (NO2-) theo chuỗi chuyển hóa

NO3- → NO2- → N2O → N2↑

Khí Nito phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. Như vậy là Nito đã được xử lý.

Quá trình Photphorit hóa:

Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối với chủng loại vi khuẩn hiếu khí.

Cũng tại đây các chất dinh dưỡng có trong nước thải được bổ sung cho quá trình khử nitơ.

NO3- + CH3OH => CO2 + N2 + H2O + OH

Bể thiếu khí được trang bị các máy khuấy chìm nhằm đảo trộn đều bùn và nước thải. Nhằm tăng hiệu quả của quá trình khử nitrat.

Ngoài ra, bể được trang bị máy đo pH và hệ điều chỉnh pH, để điều chỉnh pH trong bể, đảm bảo điều kiện xử lý cho các công trình phía sau.

- Bể MBBR và hiếu khí

Tại bể hiếu khí nhờ quá trình cấp khí cưỡng bức nhằm đảm bảo nồng độ oxy trong bể khoảng 2mg/lít – 4 mg/lít để cung cấp dưỡng khí cần thiết cho vi sinh vật hiếu khí phân hủy sinh học các hợp chất hữu cơ. Tại đây nhờ quá trình phân hủy các chất hữu cơ dưới tác dụng của vi sinh vật hiếu khí xử lý toàn bộ các chất hữu cơ. Hiệu suất xử lý đạt 80% - 90% tổng lượng BOD có trong nước thải

Quá trình xử lý này gồm 2 quá trình xử lý:

Dùng vi sinh vật hiếu khí kết hợp với oxy để chuyển hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong nước thành tế bào vi sinh vật mới (sinh tổng hợp tế bào). Quá trình được mô tả chỉ tiết bằng phương trình sau:

C18H19O9N + 0,74NH3 +8,8O2→ 1,74C5H7NO2 + 9,3CO2 + 4,52H2O

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second edition - 68 pages)

Dùng oxy trong không khí để oxy hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn nước để chuyển hoá thành các hợp chất khí (chủ yếu là CO2) và các thành phần khác. Ngoài ra lượng oxy dư còn được dùng để chuyển hoá các hợp chất chứa nitơ (chủ yếu là NH4+) thành NO2- và NO3-.

Quá trình được mô tả chỉ tiết bằng phương trình sau:

C18H19O9N + 19,5O2→ 18CO2 + 9H2O + H+ + NO3-

Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second edition – 66 pages)

Quá trình xử lý này chủ yếu sử dụng các chủng vi sinh vật như: chủng VSV Nitrosomonas, Nitrobacter.

Để xử lý hiệu quả và triệt để N thông qua quá trình Nitrat hóa trong bể hiếu khí có đặt cụm bơm tuần hoàn lại nước từ bể hiếu khí về bể thiếu khí. Chế độ bơm, lượng nước tuần hoàn được căn cứ vào hiệu quả xử lý trong quá trình theo dõi vận hành thực tế.

Để đảm bảo quá trình phát triển của vi sinh vật hiếu khí cũng như quá trình khử BOD trong nước, bổ sung thêm hệ hóa chất dinh dưỡng (men vi sinh) cung cấp một lượng cacbon, N phù hợp với từng giai đoạn vận hành.

- Bể lắng sinh học

Tại bể lắng diễn ra quá trình lắng các chất lơ lửng có trong nước thải, dưới tác dụng của hóa chất trợ lắng như PAC hay polime, các tạp chất tạo thành các bông cặn có kích thước lớn. Dưới tác dụng của trọng lực cùng với sự kết hợp của đệm lắng các bông cặn sẽ lắng xuống đáy.

Lượng chất rắn lơ lửng sẽ giảm khoảng 80% - 85% kéo theo các loại tạp chất (bao gồm cả các thành phần chứa nitơ, photpho, chất hữu cơ...). Căn cứ vào quá trình xử lý thực tế mà ta có thể tăng hoặc giảm lượng hóa chất trợ lắng tại giai đoạn này. Bùn thải sẽ được đưa về bể chứa bùn, sau đó đưa về máy ép bùn

- Bể trung gian

Nước sau khi qua bể lắng sẽ được chứa ở bể trung gian, tại đây nước được hệ thống bơm đến bồn lọc áp lực.

- Bồn lọc áp lực

Bồn lọc áp lực sử dụng vật liệu lọc gồm sỏi đỡ, cát thạch anh và than hoạt tính nhằm loại bỏ cặn lơ lửng, độ đục và các tạp chất còn sót lại sau quá trình xử lý sinh học. Định kỳ, hệ thống thực hiện rửa ngược bằng nước sạch (và khí nén nếu có) để loại bỏ cặn bám trên vật liệu lọc, phục hồi khả năng làm việc của bồn lọc. Nước phát sinh từ quá trình rửa lọc được thu gom và tuần hoàn về đầu hệ thống để tiếp tục xử lý

- Bể khử trùng

Nước sau khi lắng qua bồn lọc được đưa sang bể khử trùng, thời gian khử trùng khoảng ≥15 phút bằng javen. Tại đây dưới tác dụng của javen khử trùng các vi khuẩn độc hại sẽ được xử lý (coliform, Ecoli…) trước khi nước được thải ra môi trường. Nước sau xử lý đạt QCĐP 02:2019/HY Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp, Cmax tương ứng Kq=0,9; Kf=1; Khy=0,9

Nước sau xử lý tự chảy ra mương quan trắc, tại đây có lắp thiết bị quan trắc tự động để thường xuyên theo dõi lưu lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải.

❖ Giai đoạn 3: Xử lý bùn

- Bể chứa bùn

Bùn thải từ bể lắng hóa lý và sinh học được thu gom về bể chứa bùn, tại đây bùn thải được ổn định và nén xuống đáy bể đảm bảo cho máy ép bùn hoạt động tốt.

- Máy ép bùn băng tải

Chuyển hoá bùn ướt (có hình thái tồn tại ở dạng lỏng) thành bùn khô (có độ khô 18-22%). bùn sau ép sẽ được tập kết tại khu chứa bùn thải và sẽ được định kỳ chuyển lên xe tải thải bỏ.

Nước róc ra từ máy ép bùn được dẫn ngược trở vể đầu bể gom để xử lý

❖ Hồ sự cố

Để phòng sự cố xảy ra đối với trạm xử lý nước thải trong khu vực xử lý nước thải xây dựng thêm một hồ sự cố có tổng dung tích chứa nước lên đến 2.400m3, đáp ứng thời gian lưu trữ nước thải lên đến 3 ngày, đảm bảo thời gian để khắc phục sự cố.

Khi xảy ra sự cố về thiết bị hoặc một số vấn đề về kỹ thuật ảnh hưởng đến chất lượng nước đầu ra, nước thải được bơm từ bể thu gom lên hồ sự cố để lưu trữ tránh thải trực tiếp gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Trong quá trình sử dụng hồ sự cố cần phải nhanh chóng khắc phục lỗi của hệ thống xử lý. Sau khi khắc phục xong nước từ hồ được đưa dần vào hệ thống để xử lý sau đó thải ra môi trường.

### 1.3.1. Tính toán các công trình trong trạm xử lý.

### 1.3.1.1. Bể gom

Thể tích bể gom được tính như sau: Wg = Qtb x t (m3)

Trong đó:

Wg là thể tích bể điều hòa (m3)

Qtb là lưu lượng nước thải trung bình: 800 m3/ngày.đêm = 33,3 m3/h

T thời gian lưu nước trong bể từ 0,5-2 (giờ). Chọn t = 1 h

Wg = 33,3 x 1 = 33,3 (m3)

+ Để phù hợp với thiết kế và vị trí đặt bể chúng tôi lựa chọn thể tích chứa nước bể gom 35 m3.

### 1.3.1.2. Bể điều hòa

Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng, nồng độ, tạo chế độ làm việc ổn định cho các công trình phía sau. Nhờ đó mà giảm kích thước thiết bị và khắc phục được những vấn để vận hành do sự dao động lưu lượng hay quá tải, nâng cao hiệu suất của các quá trình sau. Bên trong bể điều hòa thường được bố trí các thiết bị khuấy trộn nhằm tạo sự xáo trộn đều các chất ô nhiễm trong toàn bộ thể tích nước thải, tránh việc bị lắng cặn trong bể. Chính nhờ quá trình khuấy trộn nước thải được điều hoà về lưu lượng và thành phần các chất ô nhiễm như: COD, BOD, SS, pH… Đồng thời làm giảm sự phát sinh mùi hôi và làm giảm khoảng 5 ÷ 7% hàm lượng COD, BOD có trong nước thải.

a. Tính toán thông số bể

Chọn loại bể điều hòa hoạt động liên tục, có khuấy trộn, điều hòa cả lưu lượng và chất lượng dòng thải.

Các thông số kỹ thuật tính toán bể điều hòa như sau:

- Tổng lưu lượng nước thải thu về bể là 800m3/ngày ;

- Thời gian nước chảy vào bể 8 giờ;

- Lượng nước phải có trong bể điều hòa (thế tích bể điều hòa :

V = K.Q .t (m3)

+ Qtb: lưu lượng giờ trung bình, Qtb = 800 m3/ngày.đêm = 33,3 m3/h.

+ T: thời gian điều hòa nồng độ cần thiết.

+ K: hệ số điều hòa theo giờ, chọn K= 1,5

- Dung tích chứa nước của bể điều hoà là:

V = 1.5×33,3×8 = 399,6 m3

- Để phù hợp với thiết kế và vị trí đặt bể chúng tôi lựa chọn thể tích chứa nước bể điều hòa 400 m3.

b. Tính lượng khí cần thiết để khuấy trộn cho bể điều hòa

- Lượng khí xáo trộn Q: Q = a*Vđh (m3/h) = 0,015×400= 6 m3/phút.

- Lượng khí cần thiết để xáo trộn a: lượng khí cần là 0,01- 0,015 m3/phút, chọn 0.015 m3/phút

- Sử dụng hệ thống phân phối khí thô đáy bể:

+ Nối ren ngoài: 3/4''

+ Lưu lượng thiết kế: 2-25m³/hr

+ Màng cao cấp Silicone

+ Vật liệu: Khung nhựa PP gia cường sợi thủy tinh

### 1.3.1.3. Bể trung hòa

Bể này nhiệm vụ trung hòa pH trong nước thải đảm bảo trong khoảng làm việc của các công trình phía sau từ 6-9.

- Thời gian khuấy trộn 15-30 phút. Chọn t = 30 phút

- Lưu lượng trung bình của trạm: 800 m3/ngày.đêm = 33,3 m3/h

- Thể tích bể trung hòa : Wth = Qtb ×t/60 = 33,3×30/60 = 16,65 m3

- Để phù hợp với vị trí và thiết kế bể chúng tôi lựa chọn thể tích chứa nước bể trung hòa là 17 m3.

### 1.3.1.4. Bể keo tụ

Bể này nhiệm vụ hòa trộn hóa chất keo tụ và nước, dưới tác dung của hóa chất keo tụ sẽ làm các hạt sét, cát, bùn, sinh vật phù du, sản phẩm phân hủy các chất hữu cơ,... có kích thước bé kết hợp với nhau tạo thành các bông cặn.

- Thời gian khuấy trộn 15-30 phút. Chọn t = 30 phút

- Lưu lượng trung bình của trạm: 800 m3/ngày.đêm = 33,3 m3/h

- Thể tích bể keo tụ : Wkt = Qtb ×t/60 = Qtb ×t/60 = 33,3×30/60 = 16,65 m3

- Để phù hợp với vị trí và thiết kế bể chúng tôi lựa chọn thể tích chứa nước bể keo tụ là 17 m3.

### 1.3.1.5. Bể tạo bông

Bể này nhiệm vụ hòa trộn hóa chất trợ keo tụ và nước, dưới tác dung của hóa chất trợ keo tụ sẽ làm các hạt sét, cát, bùn, sinh vật phù du, sản phẩm phân hủy các chất hữu cơ,... có kích thước bé kết hợp với nhau tạo thành các bông cặn lớn hơn, lắng nhanh, có hoạt tính bề mặt cao.

- Thời gian khuấy trộn 30-45 phút. Chọn t = 40 phút

- Lưu lượng trung bình của trạm: 800 m3/ngày.đêm = 33,3 m3/h

- Thể tích bể tạo bông : Wth = Qtb ×t/60 = 33,3×40/60 = 22,2 m3

- Để phù hợp với vị trí và thiết kế bể chúng tôi lựa chọn thể tích chứa nước bể tạo bông là 22,5 m3.

### 1.3.1.6. Bể lắng hóa lý

Đầu tiên nước chảy vào ống trung tâm, rồi đi xuống dưới qua bộ phận hãm làm triệt tiêu chuyển động xoáy rồi vào bể lắng. Trong bể lắng đứng, nước chuyển động theo chiều đứng từ dưới lên trên, bông cặn từ quá trình keo tụ, tạo bông rơi từ trên xuống đáy bể. Nước đã lắng trong được thu vào máng bố trí xung quanh thành bể và được đưa sang bể thiếu khí.

Diện tích bề mặt lắng:

= 19,84 m2

Trong đó:

Q:  lưu lượng nước đưa vào bể lắng (m/s) 0.011

: tốc độ lắng của hạt cặn, từ 0.0022 đến 0.0007 m/s, chọn 0,0007 m/s

| D/H | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 1,3 | 1,5 | 1,75 | 2 |

### 1.3.1.7. Bể sinh học thiếu khí

Bể này có nhiệm vụ là khử nitrat thành nitơ và tiếp tục khử các hợp chất hữu cơ, làm giảm hàm lượng BOD trong nước thải. Trong bể này, cung cấp vào một lượng khí ít DO 0,5mg/l để quá trình khử nitrat diễn ra đạt hiệu quả cao.

- Quá trình khử nitrat diễn ra theo phản ứng sau:

6NO3- + 5CH3OH → 5CO2 + 3N2↑ + 7H2O + 6OH-

a. Tính thời gian lưu trong bể Anoxic

Thời gian lưu nước tại bể thiếu khí được xác định:

Thể tích bể thiếu khí được xác định:

V= Q x t x (1+a) = 800 x 0,1 x 2 = 160(m3)

Trong đó:

V: thể tích bể thiếu khí (m3)

Q: lưu lượng nước thải đầu vào (m3/ng.đ).

NO3v: nồng độ NO3 đầu vào NO3v = 150 (mg/l)

NO3r: nồng độ NO3 đầu ra NO3r = 50 (mg/l)

X: nồng độ bùn hoạt tính/ X = 2.000 (mg/l)

: hệ số nitrat hóa, = 0,5

a: Hệ số tuần hoàn, a = 2.

- Để phù hợp với thiết kế và vị trí đặt bể chúng tôi lựa chọn thể tích chứa nước bể thiếu khí là 160 m3.

### 1.3.1.8. Bể sinh học MBBR và hiếu khí

Nước thải sau khi qua bể anoxic có chứa các chất hữu cơ hòa tan và các chất lơ lửng đi vào bể sinh học aeroten. Khi ở trong bể, các chất lơ lửng đóng vai trò là các hạt nhân để cho vi khuẩn cư trú, sinh sản và phát triển dần lên thành các bông cặn gọi là bùn hoạt tính. Bùn hoạt tính là các bông cặn có mầu nâu sẫm chứa các chất hữu cơ hấp thụ từ nước thải và là nơi cư trú để phát triển của vô số vi khuẩn và ci sinh vật sống khác. Vi khuẩn và các vi sinh vật dùng chất nền (BOD) và chất dinh dưỡng (N, P) làm thức ăn để chuyển hóa chúng thành các chất trơ không hòa tan và thành các tế bào mới. Quá trình chuyển hóa thực hiện theo từng bước xen kẽ và nối tiếp nhau. Một và loài vi khuẩn tấn công vào các hợp chất hữu cơ có cấu trúc phức tạp, sau khi chuyển hóa thải ra các hợp chất hữu cơ có cấu trúc đơn giản hơn, một vài loài vi khuẩn khác dùng các chất này làm thức ăn và lại thải ra các hợp chất đơn giản hơn nữa, và quá trình cứ tiếp tục cho đến khi chất thải cuối cùng không dùng làm thức ăn cho bất kỳ loài sinh vật nào nữa.

Trong bể aeroten có đặt hệ thống phân phối khí, hệ thống phân phối khí có tác dụng cung cấp ôxy cho các vi sinh vật ôxy hóa các chất ô nhiễm này.

b. Tính toán thể tích bể

* Tính thời gian cần thiết để Nitrat hóa các hợp chất amoni

- Xác đinh tốc độ tăng trưởng riêng của vi khuẩn Nitrat hóa trong điều kiện vận hành bể ổn định:

(μN= µmaxNKN +DODOK02+DOe0,098T-151-0,8337,2-pHTheo Bảng:5-6 Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải – Trịnh Xuân Lai)

- Trong đó:

+ µNmax: Tốc độ tăng trưởng tối đa của vi khuẩn ở nhiệt độ 20oC :

+ µNmax   = 0,45 ngày-/1

+ T: Nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông, T = 12 oC

+ N: Hàm lượng nito đầu vào, N=40mg/l

+ N: Hàm lượng nito đầu ra, KNV=20mg/l

+ KN= 100,051xT-1,158 = 0,28

+ DO: Hàm lượng oxy hòa tan trong bể thiếu khí, DO = 0,5mg/l

+ K02 = 1,3mg/l

+ pH: Nồng độ pH đầu vào, pH =7.2

= 0.424 ngày-1

(Theo Bảng 5-3: tính toán thiêt kế các công trình xử lý nước thải – Trịnh Xuân Lai)

- Xác định tốc độ sử dụng NH4+ của vi khuẩn nitrat hóa ρN theo yêu cầu đầu vào 40mg/l, đầu ra dưới 20mg/l.

- Áp dụng công thức:

ρN = == 2.61 mgNH4+/mg bùn N ngày

- Trong đó

+ Chọn YN = 0,16

+ KN = 0,28mg/l

(Bảng 5-4: Tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải – Trịnh Xuân Lai)

K = = 2.65 ngày-1

* Tính thể tích bể theo tuổi bùn

(Theo 6-3 Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải – Trịnh Xuân Lai)

- Trong đó:

+ θc: Tuổi của bùn (8 ÷ 20 ngày) →Chọn θc = 15 ngày

+ Q: Lưu lượng nước thải tối đa: Q = 800 m3/ngày

+ So: Hàm lượng BOD5 đầu vào, So = 250mg/l

+ S: Hàm lượng BOD5 đầu ra, S = 30 mg/l

+ Y: Hệ số năng suất sử dụng chất nền cực đại (Y=0.4 ÷ 0.8), Chọn Y = 0,8 mg bùn hoạt tính/mg BOD (Bảng 5-1: Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải – Trịnh Xuân Lai)

+ X: Nồng độ bùn hoạt tính trong bể, Chọn X = 3000 mg/l

+ Kd: Hệ số phân hủy nội bào (Kd=0.02 ÷0.1), Chọn Kd = 0,06 ngày-1

= 370,5 m3

Thời gian lưu trong bể:

Tlưu = = 11.12 h

- Để phù hợp với thiết kế và vị trí đặt bể chúng tôi lựa chọn thể tích chứa nước bể MBBR và hiếu khí là 370,5 m3

* Tính lượng bùn hoạt tính

+ Hệ số tạo ra bùn hoạt tính trong bể:

== 0.421

Theo (5-24 Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải – Trịnh Xuân Lai)

+ Lượng bùn sản sinh ra do khử BOD5:

Px = Yb (So-S) = 0.421x800(250-30)/1000 = 74,1 kg/ngày

+ Tổng lượng cặn lơ lửng sinh ra theo độ trơ của cặn lựa chon Z=0,3:

Pxl = Px/(1-Z) = 74,1/(1-0,3) = 105,86 kg/ngày

+ Lượng cặn dư hàng ngày phải thải ra:

Pxả = Pxl - Q x SS /1000

Pxả = 105,86 - 800x22/1000 = 88,26 kg/ngày

* Tính lượng bùn tuần hoàn

- Xác đinh hệ số tuần hoàn:

α = QT/Q = X/(XT-X)

- Trong đó:

+ X: Nồng độ bùn hoạt tính trong bể

+ XT: Nồng độ bùn hoạt tính trong dòng tuần hoàn

+ Chọn nồng độ bùn hoạt tính trong dòng tuần hoàn XT = 10000 mg/l

α = 3000/(10000-3000) = 0,43

+ Xác định lưu lượng bùn tuần hoàn

QT = αxQ = 0,43x800 = 344 m3/ngày

* Tính lượng bùn dư xả hàng ngày

- Tính lưu lượng bùn dư xả ra từ đáy bể lắng:

Qxả =

Theo (6-6 Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải – Trịnh Xuân Lai)

- Trong đó:

+ V: Thể tích bể, 370,5 m3

+ X: Nồng độ bùn hoạt tính trong bể

+ Q: Lưu lượng nước thải tối đa = 800 m3/ngđ

+ Xr: Nồng độ cặn hữu cơ đầu ra*(1-Z)

+ XT: Nồng độ bùn hoạt tính trong dòng tuần hoàn

+ θc: Tuổi của bùn

Qxả =  = 7.354 m3/ngàym3/ngày

* Tính lượng oxy cần thiết

Xác định lượng oxy cần thiết trong điều kiện tiêu chuẩn theo công thức:

Theo (6-15 Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải – Trịnh Xuân Lai)

- Trong đó:

+ OCo: Lượng oxy cần thiết theo điều kiện tiêu chuẩn ở 20oC

+ Q: Lưu lượng nước thải tối đa

+ So: Hàm lượng BOD5 đầu vào

+ S: Hàm lượng BOD5 đầu ra

+ f: Hệ số chuyển đổi từ BOD5 sang BOD20, Chọn f = 0,68

+ Px: Lượng bùn sản sinh do khử BOD5, 71.32 kg/ngày

+ No: Hàm lượng Nitơ đầu vào, 40 mg/l

+ N: Hàm lượng Nitơ đầu ra, 20 mg/l

= 230,67 kg O2/ngày

+ Xác định lượng oxy cần thiết trong điều kiệ thực tế theo công thức:

Theo (6-16 Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải – Trịnh Xuân Lai)

- Trong đó:

+ β: Hệ số điều chỉnh độ căng bề mặt theo hàm lượng muối, Chọn β = 1

+ CS20: Nồng độ oxy bão hòa trong nước sạch ở 20°C, Chọn CS20 = 9,08mg/l

+ T: Nhiệt độ nước thải trong điều kiện thực tế, Chọn T = 20°C

+ Csh: Nồng độ oxy bão hòa trong nước sạch với nhiệt độ

ToC → Csh = CS20 = 9,08 mg/l

+ Cd: Nồng độ oxy cần duy trì trong bể, Chọn Cd	= 2 mg/l

+ α: Hệ số điều chỉnh lượng oxy ngấm vào nước thải, Chọn α = 0,7

+ Tính lượng không khí cần thiết: Qk=OCtCUxf

(6-17 Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải – Trịnh Xuân Lai)

Trong đó:

+ Công suất hòa tan oxi: CU = OU x h = 10 x 4 = 40 gO2/m3 =0,04 kgO2/m3

OU: công suất hòa tan oxi vào nước thải ở độ sâu 1m

Chọn hệ thống phân phối khí mịn OU = 10 grO2/m3.m (Bảng 7.1 tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải - Trịnh Xuân Lai)

Chiều cao sục khí: h = 4 m

+ Hệ số an toàn f, chọn f = 1.2

+ Lượng không khí cần thiết:

Sử dụng hệ thống đĩa phân phối khí tinh:

+ Nối ren ngoài: 3/4''

+ Lưu lượng: 1,5-10 m³/hr

+ Vật liệu màng EPDM

### 1.3.1.9. Bể lắng sinh học

Đầu tiên nước chảy vào ống trung tâm, rồi đi xuống dưới qua bộ phận hãm làm triệt tiêu chuyển động xoáy rồi vào bể lắng. Trong bể lắng đứng, nước chuyển động theo chiều đứng từ dưới lên trên, cặn rơi từ trên xuống đáy bể. Nước đã lắng trong được thu vào máng vòng bố trí xung quanh thành bể và được đưa sang bể trung gian.

Theo chức năng làm việc, bể được chia làm hai vùng: Vùng lắng có dạng hình trụ hoặc hình hộp ở phía trên và vùng chứa nén cặn có dạng hình nón hoặc hình chóp ở phía dưới. Cặn tích lũy ở vùng chứa nén cặn được thải ra ngoài theo chu kỳ bằng bơm xả cặn.

* Tính toán kích thước bể

Tải trọng bề mặt bể lắng đứng  QS  (m3/m2.h) được chọn theo bảng (9-1: chỉ tiêu thiết kế bể lắng đợt 2 Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải – Trịnh Xuân Lai). Tải trọng bể mặt sau bể Aerotank dao động từ 16,4 – 32,8 m3/m2 ngày. Lựa chọn tải trọng bể mặt 20,5 m3/m2 ngày.

Diện tích bể lắng với chiều cao chứa nước 4 m là:

S= Q/20,5 = 39 m2

### 1.3.1.10. Bể trung gian

- Chọn thời gian lưu nước: t ≥1,5 h, chọn 2h

- Thể tích bể trung gian: Vkt = 33,3 x 2 = 66,67 (m3).

- Để phù hợp với thiết kế và vị trí đặt bể chúng tôi lựa chọn thể tích chứa nước bể trung gian 67 m3

### 1.3.1.11. Bồn lọc áp lực

- Công suất thiết kế: Q = 400 m3/ngày.đêm

- Bồn lọc 2 ngày làm việc 15 giờ.

- Chọn đường kính bồn lọc: D = 1,8 m

- Diện tích lọc: S = 2.54 m2

- Chiều dày lớp vật liệu lọc: 0.4 - 0.6 m

- Tổn thất áp lực lấy từ 3-10 m

- Vận tốc lọc: VL =  = 10.5 m/h

Thỏa mãn vận tốc lọc từ: 8-12 m/h (mục 7.9.1 xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp - Trịnh Xuân Lai)

### 1.3.1.12. Bể khử trùng

- Chọn thời gian tiếp xúc Clo: t ≥0.25 h, chọn 1 h

- Thể tích bể khử trùng: Wkht = 33,3 x 1 = 33,3 (m3).

- Để phù hợp với thiết kế và vị trí đặt bể chúng tôi lựa chọn thể tích chứa nước bể khử trùng 34 m3

### 1.3.1.13. Bể chứa bùn

Thể tích bể chứa bùn lấy bằng 10% công suất của trạm xử lý:

- Wcb = 800*10% = 80 (m3).

- Để phù hợp với thiết kế và vị trí đặt bể chúng tôi lựa chọn thể tích chứa nước bể chứa bùn 80m3

Bảng 14. Danh mục máy móc thiết bị

| STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | XUẤT XỨ | ĐVT | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PHẦN THIẾT BỊ CHÍNH CỤM XỬ LÝ |  |  |  |
| I | BỂ THU GOM |  |  |  |
| 1 | BƠM NƯỚC THẢI - Loại: Bơm chìm - Lưu lượng max: 1.5 m3/min - Cột áp max: 16 m - Công suất: 2.2 kW - Điện áp: 3pha/380V/50Hz Bao gồm: Auto Coupling, Xích kéo và thanh hướng dòng SS304 xuất xứ VN | EU/G7 | Bộ | 2 |
| 2 | GIỎ CHẮN RÁC THÔ - Kích thước: DxRxH = 600x600x600mm - Vật liệu: SS304 | Việt Nam | Bộ | 1 |
| II | BỂ ĐIỀU HÒA |  |  |  |
| 1 | BƠM NƯỚC THẢI - Loại: Bơm chìm - Lưu lượng max: 1.0 m3/min - Cột áp max: 16.9m - Công suất: 1.5 kW - Điện áp: 3pha/380V/50Hz Bao gồm: 01 Phao báo mức, Xích kéo bơm xuất xứ VN | EU/G7 | Bộ | 2 |
| 2 | ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG - Kết nối: Bích - Dạng: điện tử - Kiểu nối: Mặt bích Bao gồm: mái che đồng hồ | Châu Á | Bộ | 1 |
| 3 | MÁY THỔI KHÍ Loại: root Lưu lượng cần: 5.0 m3/min, cột áp: 5.0 mH20 Điện áp: 380V/50Hz/ 11kW Phụ kiện kèm theo: - Giảm thanh đầu hút; gioăng + bulong; - Van một chiều, Van an toàn; - Đồng hồ đo áp lực, khớp nối chữ T; - Puly đầu máy, puly động cơ, dây curoa; - Khung đế; khung bảo vệ dây curoa; - Giảm thanh đầu đẩy, khớp nối mềm | EU/G7 | Bộ | 2 |
| III | CỤM PHẢN ỨNG HÓA LÝ |  |  |  |
| 1 | MOTOR KHUẤY TRỘN TẠO BÔNG - Kiểu lắp: mặt bích - Tốc độ vòng quay: 30 - 50 vòng/phút - Công suất: 3.7kW - Điện áp: 3 pha/380V/50Hz - Bao gồm trục + cánh khuấy + nón che: SS304 | Taiwan | Bộ | 1 |
| 2 | pH CONTROLLER (Vật tư tiêu hao, thay thế định kỳ tùy theo mức độ sử dụng) Loại: sensor thả chìm xuống bể Bộ hiển thị: xuất xứ Việt Nam - Dải đo: pH: - 2.00 to 16.00 pH - Nguồn cấp: 230V AC, 50Hz Điện cực pH: xuất xứ Mỹ - pH Range: 0 to 14 pH - Cáp chuẩn dài: 6m. Bao gồm tủ che ngoài trời | Việt Nam | Bộ | 1 |
| IV | BỂ LẮNG HÓA LÝ |  |  |  |
| 1 | ỐNG PHÂN PHỐI TRUNG TÂM - Kích thước: DxH = 1.37 x 2.35m - Vật liệu: Inox 304, dày 1.5mm - Bát treo, tắc kê: Inox 304 | Việt Nam | Bộ | 1 |
| 2 | MÁNG RĂNG CƯA, CHẮN BỌT - Vật liệu: Inox 304, dày 1.5mm - Tắc kê cố định: Inox 304 | Việt Nam | Bộ | 1 |
| 3 | BƠM BÙN - Loại: Bơm chìm - Lưu lượng max: 0.45 m3/min - Cột áp max: 12.2m - Công suất: 0.75 kW - Điện áp: 3pha/380V/50Hz Bao gồm: Xích kéo bơm xuất xứ VN | EU/G7 | Bộ | 1 |
| V | BỂ ANOXIC |  |  |  |
| 1 | MÁY KHUẤY TRỘN CHÌM - Công suất: 3 kw - Điện áp: 3pha/ 380V/ 50Hz Bao gồm hệ thống thanh trượt: Thanh dẫn hướng, hộp vuông, giá đỡ, xích kéo xuất xứ VN | Ấn Độ | Bộ | 2 |
| VI | BỂ AEROTANK /MBBR |  |  |  |
| 1 | MÁY THỔI KHÍ Loại: root Lưu lượng cần: 10 m3/min, Cột áp: 5.0 mH20 Điện áp: 380V/50Hz/ 15kW Phụ kiện kèm theo: - Giảm thanh đầu hút; gioăng + bulong; - Van một chiều, Van an toàn; - Đồng hồ đo áp lực, khớp nối chữ T; - Puly đầu máy, puly động cơ, dây curoa; - Khung đế; khung bảo vệ dây curoa; - Giảm thanh đầu đẩy, khớp nối mềm | EU/G7 | Bộ | 2 |
| 2 | ĐĨA THỔI KHÍ - Kiểu: Đĩa (Disc), Bọt mịn (Fine bubble) - Lưu lượng thiết kế: 0 - 9.5 m3/h - Diện tích bề mặt hoạt động: 0.038 m2 - Đường kính: 277mm (9 inches) - Đầu nối: ren 27mm - Vật liệu: Màng EPDM (hoặc Polyurethane); Khung: PVC/ABS | EU/G7 | Hệ | 1 |
| 3 | BƠM TUẦN HOÀN NƯỚC THẢI - Loại: Bơm chìm - Lưu lượng max: 1.0 m3/min - Cột áp max: 16.9 m - Công suất: 1.5 kW - Điện áp: 3pha/380V/50Hz Bao gồm: Xích kéo bơm xuất xứ VN | EU/G7 | Bộ | 2 |
| VII | BỂ LẮNG SINH HỌC |  |  |  |
| 1 | ỐNG PHÂN PHỐI TRUNG TÂM - Kích thước: DxH =2.2x2.3m - Vật liệu: Inox 304, dày 1.5mm - Bát treo, tắc kê: Inox 304 | Việt Nam | Bộ | 1 |
| 2 | MÁNG RĂNG CƯA, CHẮN BỌT - Vật liệu: Inox 304, dày 1.5mm - Tắc kê cố định: Inox 304 - Kích thước: theo thiết kế bản vẽ | Việt Nam | Bộ | 1 |
| 3 | BƠM BÙN- Loại: Bơm chìm- Lưu lượng max: 0.78 m3/min- Cột áp max: 15 m- Công suất: 1.5 kW- Điện áp: 3pha/380V/50Hz Bao gồm: Xích kéo bơm xuất xứ VN | EU/G7 | Bộ | 2 |
| VIII | BỂ KHỬ TRÙNG |  |  |  |
| 1 | BỒN LỌC ÁP LỰC Kích thước: D1600xH2400 (mm) Dung tích: 3416L Cổ kết nối: Top/bottom 6″ mặt bích Áp lực: 150PSI (10bar) Vật liệu chế tạo: Composite (FRP) Màu sắc: Trắng vàng tự nhiên, xanh, xám Vật liệu lọc:cát thạch anh, sỏi đỡ Bao gồm lưới lọc | Việt Nam | Bộ | 2 |
| 2 | BƠM CẤP LỌC - Loại: Bơm trục ngang - Lưu lượng max: 40m3/h - Cột áp max: 28m - Công suất: 5.5kW - Điện áp: 3pha/380V/50Hz Bao gồm: Mái che bơm | Châu Á | Bộ | 2 |
| IX | HỆ XỬ LÝ MÙI |  |  |  |
| 1 | THÁP XỬ LÝ MÙI - Lưu lượng: 1010m3/h - Kích thước: DxH: 600x2500 mm - Công suất bơm:0,75kw - Ống dẫn và vòi phun: Nhựa PVC - Vật liệu thân tháp: Inox SUS304, dày 1.2mm - Vật liệu đệm: Quả cầu PP | Việt Nam | Bộ | 1 |
| 2 | QUẠT HÚT - Công suất: 750 w - Lưu lượng:1100 m3/h - Vật liệu vỏ/cánh: Nhựa PP - Cột áp:450 PA - Điện áp:380 V - Tốc độ:1400 v/ph | Việt Nam/châu Á - Tương đương | Bộ | 1 |
| X | HỒ SỰ CỐ |  |  |  |
| 1 | BƠM SỰ CỐ - Loại: Bơm trục ngang cánh hở - Lưu lượng max: 24m3/h - Cột áp max: 8 mH2O - Công suất: 1.5kW - Điện áp: 3pha/380V/50Hz Bao gồm: Mái che bơm xuất xứ VN | Taiwan | Bộ | 1 |
| XI | HỆ HÓA CHẤT |  |  |  |
| 1 | BƠM ĐỊNH LƯỢNG - Điện áp: 0,04 Kw/220V/50Hz - Lưu lượng max: 23l/h - Cột áp max: 5 bar - Dùng cho hóa chất: H2SO4/NaOH Bao gồm chân đế + nón che SS304 xuất xứ VN | EU/G7 | Bộ | 2 |
| 2 | BƠM ĐỊNH LƯỢNG - Điện áp: 0,25 Kw/380V/50Hz - Lưu lượng max: 155 l/h - Cột áp max: 10 bar - Bi SS316L - Dùng cho hóa chất: Polymer A Bao gồm chân đế + nón che SS304 xuất xứ VN | EU/G7 | Bộ | 2 |
| 3 | BƠM ĐỊNH LƯỢNG - Điện áp: 0,04 Kw/220V/50Hz - Lưu lượng max: 11 l/h - Cột áp max: 7 bar - Dùng cho hóa chất: Methanol, Khử trùng Bao gồm chân đế + nón che SS304 xuất xứ VN | EU/G7 | Bộ | 4 |
| 4 | BƠM ĐỊNH LƯỢNG- Điện áp: 0,25 Kw/380V/50Hz- Lưu lượng max: 120l/h- Cột áp max: 10 bar- Dùng cho hóa chất: PAC Bao gồm chân đế + nón che SS304 xuất xứ VN | EU/G7 | Bộ | 2 |
| 5 | BỒN CHỨA HÓA CHẤT - Vật liệu: NHỰA - Thể tích: 1m3 | Việt Nam | Bộ | 5 |
| 6 | MOTOR KHUẤY - Loại liên kết: mặt bích - Điện áp: 0,2 Kw/ 380V/3pha/50Hz - Tốc độ quay: 100-150 vòng/phút - Trục và cánh khuấy: SUS304 (Việt Nam) - Dùng cho hoá chất: Polymer Anion | Taiwan | Bộ | 1 |
| XII | CHI PHÍ PHỤ TRỢ |  |  |  |
| 1 | HỆ PALANG NÂNG THIẾT BỊ LẮP THIẾT BỊ CHÌM Bao gồm: chân + trụ tời tay quay Tải trọng nâng max: 150kg Vật liệu: SUS304 | Việt Nam | Hệ | 1 |
| 2 | CHÂN TRỤ LẮP PALANG Vật liệu: SUS304 | Việt Nam | Cái | 1 |
| B | PHẦN VẬT TƯ VÀ ĐIỀU KHIỂN |  |  |  |
| I | HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN |  |  |  |
| 1 | HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN Vỏ tủ: thép sơn tĩnh điện - Lập trình PLC, HMI - Khởi động bằng Soft starter đối với thiết bị >11kw. - Hệ thống được thiết kế để hoạt động tự động, nhưng cũng có thể vận hành bằng tay. - Linh kiện chính lắp đặt trong tủ: đầy đủ các cấp bảo vệ ngắn mạch, quá tải động cơ, xuất xứ châu Á - Dây điều khiển, dây đơn: Cadivi-Việt Nam - Phụ kiện khác: Bảng tên, công tắc..: Việt Nam | Việt Nam /Châu Á- Tương đương | Bộ | 1 |
| 2 | CÁP ĐIỆN - Cáp điện: CADIVI - Ống luồn: uPVC - Máng cáp - Hộp đấu nối điện - Chủ đầu tư cấp kéo cáp nguồn đến chân MCCB tổng, tủ điện trước khi hoàn thành lắp đặt, đảm bảo nguồn điện ổn định (3 Pha 380-400VAC/50Hz) | Việt Nam - Tương đương | Hệ | 1 |
| II | CHI PHÍ ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ |  |  |  |
| 1 | HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG - Ống dẫn Khí: Trên mặt nước: Thép nhúng kẽm nóng - Ống dẫn khí: Dưới mặt nước uPVC - Ống dẫn nước thải, bùn, hóa chất, van, co, tê… UPVC - Van, mặt bích , co tê , lơi ...: Gang - đồng - uPVC - Support SS304 | Việt Nam/châu Á - Tương đương | Hệ | 1 |

Bảng 15. Thiết bị ép bùn

| STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | XUẤT XỨ | ĐVT | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MÁY ÉP BÙN DẠNG BĂNG TẢI - Khả năng xử lý: 1 - 3 m3/hr - Khối lượng bùn khô: 15 - 45 kg/hr - Hệ thống rửa lọc: 3.9 m3/hr - Tốc độ băng tải: 2 – 8 m/min - Motor kéo băng tải: 1/2 Hp - Motor khuấy hóa chất: 1/4 Hp - Motor trống quay: 1/4 Hp - Bề rộng của tấm băng tải: 500 mm | Việt Nam | Bộ | 1 |
| 2 | BƠM RỬA BĂNG TẢI - Dạng: Bơm trục đứng - Lưu lượng: 3.9m3/h - Cột áp: 60-70m/H2O - Động cơ: 1.8kW, 3 pha, 380V,50Hz | Việt Nam/ ASIA | Bộ | 1 |
| 3 | BƠM ĐỊNH LƯỢNG - Điện áp: 0,25 Kw/380V/50Hz - Lưu lượng max: 155 l/h - Cột áp max: 10 bar - Bi SS316L - Dùng cho hóa chất: Polymer C Bao gồm chân đế + nón che SS304 | EU/G7 | Bộ | 2 |
| 4 | BỒN CHỨA HÓA CHẤT - Vật liệu: NHỰA - Thể tích: 1m3 Bao gồm thiết bị báo mức | Việt Nam | Bộ | 1 |
| 5 | MOTOR KHUẤY - Loại liên kết: mặt bích - Điện áp: 0,2 Kw/ 380V/3pha/50Hz - Tốc độ quay: 100-150 vòng/phút - Trục và cánh khuấy: SUS304 (Việt Nam) | Taiwan | Bộ | 1 |
| 6 | KHUNG ĐỠ THIẾT BỊ | Việt Nam | Bộ | 1 |
| 7 | BƠM BÙN - Lưu lượng max: 0.45 m3/min - Cột áp max: 12.2m - Công suất: 0.75 kW - Điện áp: 3pha/380V/50Hz Bao gồm: Xích kéo bơm SS304 | Taiwan | Bộ | 2 |
| 8 | MÁY NÉN KHÍ - Công suất: 3HP (2.2kW) - Điện áp: 1pha/220V/50Hz | Asia | Bộ | 1 |

Bảng 16. Thiết bị quan trắc tự động

| STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | XUẤT XỨ | ĐVT | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | BỘ ĐO ĐA CHỈ TIÊU |  |  |  |
| I | Bộ Transmitter đo đa chỉ tiêu |  |  |  |
| 1 | Bộ Transmitter đo đa chỉ tiêu | Việt Nam/châu Á | Bộ | 1 |
| II | Các điện cực đo các chỉ tiêu |  |  |  |
| 1 | Cảm biến đo COD | Việt Nam/châu Á | Bộ | 1 |
| 2 | Cảm biến đo pH tích hợp cảm biến nhiệt độ | Việt Nam/châu Á | Bộ | 1 |
| 3 | Cảm biến đo TSS | Việt Nam/châu Á | Bộ | 1 |
| 4 | Cảm biến đo Ammonium (NH4-N) | Việt Nam/châu Á | Bộ | 1 |
| 5 | Thiết bị đo lưu lượng siêu âm tại kênh hở (đầu ra) BỘ THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG SIÊU ÂM KÊNH HỞ (CHƯA GỒM PHÍ XÂY DỰNG/ CẢI TẠO MƯƠNG HỞ) | Việt Nam/châu Á | Bộ | 1 |
| 6 | Đồng hồ đo lưu lượng điện từ DN100 (đầu vào) - Model: Promag W 400, 5W4C1H, DN100 4" Bao gồm mái che đồng hồ | Việt Nam/châu Á | Bộ | 1 |
| B | THIẾT BỊ LẤY MẪU TỰ ĐỘNG |  |  |  |
| 1 | Máy lấy và lưu mẫu tự động | Việt Nam/châu Á | Bộ | 1 |
| C | TỦ ĐIỆN HỆ THỐNG QUAN TRẮC |  |  |  |
| D | BỘ TRUYỀN THÔNG TÍN HIỆU ĐẾN SỞ NNMT |  |  |  |
| 1 | Thiết bị ghi nhận và truyền dữ liệu GPRS về Trạm trung tâm / Sở NNMT | Việt Nam/châu Á | Bộ | 1 |
| 2 | Phần mềm thu thập và quản lý số liệu: Thuê bao trong vòng 1 năm | Việt Nam/châu Á | Bộ | 1 |
| 3 | Hệ thống Camera giám sát | Châu Á | Bộ | 1 |
| 4 | Hệ thống báo cháy, báo khói | Châu Á | Bộ | 1 |
| 5 | Bộ lưu điện UPS | Châu Á | Bộ | 1 |

Bảng 17. Tổng hợp nguyên, vật liệu, hóa chất cho quá trình vận hành

| STT | Nguyên, vật liệu, hóa chất | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Javen 10% | Kg/ngày | 27,3 |
| 2 | Bazo (NaOH 50%) xử lý nước thải | Kg/ngày | 2 |
| 3 | Axit (H2SO4) 10% | Kg/ngày | 2 |
| 4 | PAC 31% | Kg/ngày | 15,7 |
| 5 | Polime | Kg/ngày | 2,4 |
| 6 | Chất dinh dưỡng (men vi sinh) | Kg/ngày | 4 |
| 7 | NaOH xử lý mùi tháp hấp thụ | Kg/ngày | 5 |

## 2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:

### 2.1.  Nguồn phát sinh khí thải.

### 2.1.1. Đối với bụi và khí thải từ phương tiện giao thông.

- Bụi và khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải: Để đảm bảo cho việc đi lại của công nhân và vận chuyển hàng hóa sẽ có một lượng lớn các phương tiện giao thông đi lại trên các tuyến đường trong khu vực dự án. Thành phần khí thải của các phương tiện giao thông vận tải bao gồm bụi, SO2, NO2, CO, THC. Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật xe và tình trạng đường giao thông. Đây là nguồn ô nhiễm không thể tránh khỏi, không gian dự án lớn vì vậy tác động này dễ dàng phân tán nhanh.

- Bụi khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các nhà máy trong CCN: Đề ra quy định quản lý chung đối với các nhà máy bên trong dự án:

+ Phải có hồ sơ về môi trường và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt tương ứng với quy mô của nhà máy.

+ Phải có biện pháp xử lý bụi, khí thải theo đúng quy định đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

+ Nên sử dụng các vật liệu sạch và quy trình sản xuất hiện đại để hạn chế phát sinh bụi, khí thải.

+ Trong trường hợp phát sinh sự cố gây ô nhiễm phải có biện pháp Thành phần các chất ô nhiễm gồm bụi, SO2, NO2, CO, THC.

- Khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung.

* Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải của cơ sở

- Phun nước đường giao thông nội bộ để giảm thiểu bụi, đặc biệt là những ngày nắng nóng, khô hanh;

+ Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh hành lang, sân đường nội bộ.

- Hạn chế tốc độ xe chạy trong khu vực CCN.

- Có chế độ điều tiết xe vận tải chở nguyên nhiên liệu, sản phẩm, hợp lý để tránh hiện tượng tắc nghẽn giao thông tại tuyến đường ra vào CCN.

- Không cho xe nổ máy trong khi chờ xuống nguyên nhiên liệu và nhận sản phẩm.

- Sử dụng đúng nhiên liệu với thiết kế của động cơ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về lưu thông.

## 3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

### 3.1. Nguồn phát sinh.

- Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc trong CCN.

### 3.2. Thành phần và tải lượng

- Chất thải rắn sinh hoạt.

+ Chất thải rắn sinh hoạt của nhân viên làm việc trong ban quản lý trong Cụm công nghiệp bao gồm: thức ăn thừa, vỏ bao nilon, giấy vụn, thủy tinh, vỏ lon, chất hữu cơ…với số cán bộ làm việc trong ban quản lý CCN khoảng 20 người với hệ số phát thải là 0,5 kg/ người/ngày, dự báo chất thải rắn sinh hoạt trong giai đoạn này của dự án khoảng 10 kg/ngày tương đương khoảng 3,1 tấn/năm.

+ Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại các nhà máy. Với số lượng cán bộ công nhân làm việc tại dự án khoảng 2.020 người và tiêu chuẩn thải rác 0,5kg/người.ngày thì khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh là:

2.020 người×0,5kg/người.ngày = 1.010kg/ngày = 1,01 tấn/ngày tương đương 368,65 tấn/năm

Chất thải rắn sinh hoạt phần lớn là chất hữu cơ dễ phân hủy, 1 phần là túi nilon, đồ hộp và giấy, nếu không thu dọn, xử lý kịp thời sẽ tạo mùi khó chịu và gây ô nhiễm đất, nguồn nước và mất mỹ quan có thể phát sinh dịch bệnh và ảnh hướng sức khỏe con người.

- Chất thải rắn công nghiệp: Theo ENTEC, 2000 hệ số ô nhiễm của CTR công nghiệp phát sinh đối với nhóm ngành công nghiệp nhẹ là 211,9 tấn/ha/năm. Như vậy, với diện tích của CCN Đông Khoái Châu là 30ha thì khối lượng CTR công nghiệp phát sinh là:

211,9 tấn/ha/năm×30ha = 3.962 tấn/năm tương đương = 10,85 tấn/ngày

Thành phần của CTR công nghiệp bao gồm: bìa carton, vải thừa, nilon, giấy.

Ngoài ra, tại dự án còn có CTR là sinh khối thực vật: lá cây, bụi đất, bùn từ quá trình vệ sinh, nạo vét hệ thống thu gom nước mưa, nước thải. Khối lượng lá cây, bụi đất phát sinh từ quá trình vệ sinh sân đường nội bộ khoảng 30kg/ngày tương đương 10,95 tấn/năm. Khối lượng bùn nạo vét từ hệ thống thu gom và thoát nước mưa, nước thải là khoảng 200kg/lần/ tháng tương đương 2,4 tấn/năm

Thành phần và khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 18. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường dự kiến phát sinh

| TT | Tên chất thải | Đơn vị | Khối lượng phát sinh |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Chất thải rắn sinh hoạt | Tấn/năm | 371,75 |
| II | Chất thải rắn thông thường khác | Tấn/năm | 3.962 |
| 1 | Bùn thải, cặn lắng trong hệ thống đường ống thu gom nước mưa. | Tấn/năm | 10,95 |
| 2 | Khối lượng lá cây, bụi đất phát sinh từ quá trình vệ sinh sân đường nội bộ | Tấn/năm | 2,4 |

- Đối với CTR thông thường phát sinh từ các doanh nghiệp thứ cấp trong CCN thì các nhà máy này có trách nhiệm tự phân loại tại nguồn, thu gom, lưu trữ và thuê đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

- Đối với chất thải sinh hoạt phát sinh của cán bộ làm việc tại nhà điều hành, dịch vụ và cán bộ vận hành HTXL NTTT, chủ yếu là chất thải hữu cơ, giấy loại, túi nilon, chai nhựa thải: Bố trí 03 thùng đựng rác bằng nhựa PP, có nắp đậy, dung tích 240 lít, được dán nhãn để lưu chứa tạm thời chất thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của các bộ, công nhân viên tại khuôn viên Nhà điều hành, dịch vụ CCN và Nhà điều hành HTXL NTTT. Trên mỗi thùng có dán nhãn phân loại: 01 thùng chứa chất thải hữu cơ, 01 thùng chứa chất thải có thể tái chế, 01 thùng chứa chất thải không tái chế.

- Đối với rác thải quanh khu vực hạ tầng: Bố trí các thùng đựng rác bằng nhựa PP, có nắp đậy, dung tích 240 lít trên các trục đường giao thông trong CCN với khoảng cách 500 m/thùng.

- Đối với chất thải công nghiệp thông thường chủ yếu là cát, rác thải thu hồi từ song chắn rác thô và tinh ở HTXL NTTT, bao bì thải không chứa thành phần nguy hại: Bố trí 01 thùng đựng rác bằng nhựa PP, có nắp đậy tại khu vực đặt máy tách rác, dung tích 240 lít để lưu chứa tạm thời rác thải thu hồi từ quá trình lược rác.

- Kho chứa chất thải rắn thông thường: Công ty sẽ xây dựng hoàn thiện kho chứa chất thải rắn thông thường diện tích khoảng 5m2. Kho lợp mái tôn, nền xi măng, bên trong chứa các thùng đựng được dán nhãn để chứa các loại chất thải thông thường khác nhau.

- Giải pháp thu gom, xử lý:

Công ty sẽ ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn thông thường với đơn vị có chức năng.

- Tần suất thu gom: theo nhu cầu thực tế phát sinh.

## 4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại.

### 4.1. Nguồn phát sinh.

- Chất thải rắn Nguy hại phát sinh từ hoạt động của các nhà máy.

### 4.2. Thành phần và tải lượng

- Đối chất thải nguy hại phát sinh trong các hoạt động của các nhà máy (nhà đầu tư thứ cấp) trong cụm công nghiệp: Nhà máy sẽ phải tiến hành lập hồ sơ và báo cáo xin phép các Cơ quan chức năng liên quan theo đúng các quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất.

- Đối với chất thải nguy hại phát sinh trong các hoạt động của Nhà điều hành CCN:

+ Hoạt động hành chính của nhà điều hành CCN: chủ yếu là hoạt động của văn phòng và bóng đèn, pin, hộp mực in thải,.... Lượng chất thải này tương đối ít, tuy nhiên cũng sẽ được tiến hành thu gom và lưu trữ riêng sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định.

+ Hoạt động của HTXL NTTT: Chủ yếu là giẻ lau dầu nhớt, bao bì hóa chất có chứa thành phần chất thải nguy hại, bùn thải từ quá trính xử lý nước thải.

- Thiết bị lưu chứa: Bố trí 08 thùng nhựa PP, có nắp đậy, dung tích 240 lít, được dán nhãn cảnh báo nguy hại; Bao bì được dán nhãn cảnh báo nguy hại, được để tại kho lưu chứa.

- Khu lưu giữ: 01 kho chứa chất thải nguy hại có diện tích khoảng 5 m2. Kết cấu của khu lưu giữ như sau: Kho chứa được lợp mái tôn mạ dày 0,45 mm, có vách bao quanh kín, nền BTCT, có bố trí xẻng, cát, thùng trong trường hợp thu gom dầu tràn.

- Đối với bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải được máy ép bùn ép thành bánh bùn và thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

- Công ty sẽ ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng

- Tần suất thu gom: theo nhu cầu thực tế phát sinh.

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của Ban quản lý CCN và hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN cụ thể như sau:

Bảng 16. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ Ban quản lý CCN và quá trình vận hành hệ thống XLNTTT

| TT | Tên chất thải | Mã CTNH | Trạng thái tồn tại | Khối lượng phát sinh (kg/năm) | Ký hiệu phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải | 16 01 06 | Rắn | 5 | NH |
| 2 | Hộp chứa mực in (loại có thành phần nguy hại) thải | 08 02 04 | Rắn | 1 | KS |
| 3 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại | 18 02 01 | Rắn | 150 | KS |
| 4 | Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải | 17 02 03 | Lỏng | 10 | NH |
| 5 | Bao bì cứng bằng kim loại chứa thành phần nguy hại (vỏ đựng hóa chất xử lý nước thải, dầu mỡ) | 18 01 02 | Rắn | 50 | KS |
| 6 | Mực in thải có các thành phần nguy hại | 08 02 01 | Rắn | 3 | KS |
| 7 | Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp. | 12 06 06 | Bùn | 32.214 | KS |
| Tổng |  |  |  | 32.443 |  |

## 5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

Quá trình hoạt động của dự án tiếng ồn, độ rung phát từ các hoạt động phương tiện giao thông, từ máy cấp khí và máy bơm của Hệ thống xử lý nước thải. Các công trình và biện pháp giảm thiểu như sau:

- Tiếng ồn, độ rung từ phương tiện giao thông:

Hiện trạng hoạt động giao thông của dự án chủ yếu là xe ra vào CCN. Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, thông thường chênh lệch mức ồn của các phương tiện từ 5-10 dBA.

Biện pháp giảm thiểu gồm:

Quy định tốc độ các loại xe được lưu thông trong dự án không được vượt quá 10 km/h; không được bấm còi xe; không chở quá tải trọng quy định và khi dừng, đỗ chờ bốc xếp hàng phải tắt máy nhằm hạn chế tiếng ồn, độ rung, các phương tiện lưu thông phải đảm bảo tiêu chuẩn lưu thông theo quy định.

Đối với hoạt động phương tiện cá nhân của người lao động: các doanh nghiệp được khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng đưa đón cán bộ công nhân viên nhằm hạn chế phương tiện cá nhân ra vào cụm công nghiệp nhằm hạn chế tiếng ồn sinh ra

- Tiếng ồn, độ rung từ máy thổi khí của Hệ thống xử lý nước thải:

Hoạt động của máy thổi khí, máy bơm gây mức ồn trung bình từ 80-85 dBA.

Biện pháp để hạn chế giảm thiểu gồm:

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo trì đảm bảo thiết bị vận hành tốt.

+ Bố trí phòng đặt vị trí máy thổi khí khu vực riêng cách âm và vị trí xa dân cư đảm bảo độ khuếch tán âm thanh ra môi trường cao.

- Tiếng ồn, độ rung từ máy móc thiết bị của các nhà máy, xí nghiệp:

+ Xây dựng phòng đặt máy hợp lý.

+ Các chân đế, bệ máy cần được gia cố bằng bê tông chất lượng cao.

+ Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su.

+ Lắp đặt thiết bị cách âm.

+ Kiểm tra độ cân bằng và hiệu chỉnh nếu cần thiết.

+ Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ.

+ Trang bị các vật dụng cá nhân như nút bịt tai và chế độ ca kíp thích hợp để tránh làm việc quá lâu trong khu vực có tiếng ồn cao.

Đối với các thiết bị gây ồn như máy bơm, máy nén khí, máy sục khí tại khu xử lý nước thải tập trung được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và sử dụng các bơm chìm.

Đảm bảo diện tích trồng cây xanh theo quy hoạch tại cụm công nghiệp và các cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp.

## 6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm, vận hành chính thức:

- Phòng ngừa, ứng phố sự cố môi trường với hệ thống thoát nước mưa:

+ Dự án đã xây dựng hệ thống cống thu gom, hố ga có lưới chắn rác dọc theo nhà điều hành, khu bể xử lý nước thải và thu gom nước mưa, chất rắn lơ lửng và định kỳ nạo vét, thu gom lượng chất rắn lơ lửng này.

+ Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống dẫn nước mưa, kiểm tra phát hiện hỏng hóc để sửa chữa kịp thời, tần suất thực hiện 1 tháng/lần.

+ Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa. Không để các loại rác thải xâm nhập vào đường thoát nước.

- Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường với hệ thống thu gom nước thải:

Đối với các dòng nước thải cần xử lý được giám sát nghiêm ngặt và xử lý thích hợp theo các biện pháp giảm thiểu sau:

+ Tăng cường thực hiện nạo vét định kỳ rác trước song chắn rác trước khi thu gom nước thải vào đường ống thoát, nạo vét và hút bùn tại các bể chứa nước trung gian và trong các bể thuộc Hệ thống xử lý nước thải theo định kỳ, tần suất 1 tháng/lần.

+ Vệ sinh các khu vực trong Hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo mặt sàn các khu vực này luôn luôn sạch sẽ, không để rác thải, bụi đất và cặn bẩn cuốn trôi vào trong hệ thống đường ống thu gom và thoát nước thải.

+ Tăng cường giám sát việc vận hành hệ thống XLNT thường xuyên đảm bảo hệ thống vận hành theo đúng thiết kế ban đầu nhằm đạt được hiệu quả xử lý tốt nhất.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát nước thải sau Hệ thống xử lý nước thải theo định kỳ để kiểm soát chất lượng nguồn nước thải.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát nạo vét, thực hiện hút bùn định kỳ các bể chứa nước thải (hồ điều hòa, hồ sự cố để đảm bảo dung tích chứa cần thiết khi gặp sự cố) tần suất thực hiện hàng ngày, 1 ngày/lần.

Ngoài ra, cần tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên trách về quản lý, tổ chức thực hiện công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường kiểm tra việc xả nước thải vào nguồn nước đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Tổ chức tập huấn cho cán bộ công nhân viên trong hệ thống XLNT và nhân viên vệ sinh ứng phó sự cố đối với quá trình xử lý nước thải tần suất tháng 1/lần.

- Phòng ngừa sự cố về công nghệ xử lý nước thải:

Hệ thống XLNT đã cơ bản hoàn thiện do đó phạm vi của đề án chỉ thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cho phần hiện trạng xin cấp phép.

Để hoạt động vận hành hệ thống hiệu quả và tránh các sự cố ô nhiễm có thể sảy ra với môi trường, Chủ dự án đầu tư đã đưa ra các phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố như sau:

| Sự cố có thể xảy ra | Biện pháp phòng ngừa, khắc phục |
| --- | --- |
| 1 - Các sự cố về hệ thống thu gom dẫn nước thải về hệ thống XLNT: |  |
| Sự cố đường ống bị rò rỉ nước thải do vỡ, nứt, điểm đấu nối không kín | + Thay thế đoạn ống dẫn nước thải bị hỏng bằng đoạn ống mới tương ứng. + Xây hệ thống ống dẫn nước thải bằng cống BTCT D300 để hạn chế tối đa trường hợp bị nứt, vỡ làm thất thoát nước thải vào môi trường đất, môi trường nước mặt, nước ngầm. + Bố trí 02 nhân viên định kỳ giám sát hệ thống đường ống dẫn nước thải định kỳ 01 tuần/lần. |
| Sự cố nước mưa lẫn vào hệ thống thu nước thải | + Tách riêng hệ thoát nước mưa và nước thải: Chủ dự án đầu tư đã thiết kế, lắp đặt hệ thống thu gom nước thải tách riêng hoàn toàn với cống thoát nước mưa + Bố trí 02 nhân viên định kỳ giám sát hệ thống cống thoát nước mưa và hệ thống đường ống dẫn nước thải định kỳ 01 tuần/lần. |
| Sự cố ngập úng, tắc cống dẫn nước thải về Nhà máy | + Xây dựng hệ thống hố ga bằng BTCT, mặt hố ga thu nước thải có cos cao hơn cos mặt đường thiết kế để tránh nước mặt chảy vào hệ thống thu nước thải. + Bố trí máy bơm nước thải dự phòng khi có khu vực ngập úng và bơm nước thải sang khu vực không bị ngập úng để dẫn nước thải về hệ thống XLNT. + Bố trí 02 nhân viên vệ sinh môi trường thường xuyên tiến hành nạo vét, khơi thông và kiểm tra toàn bộ hệ thống thu gom nước thải về hệ thống XLNT. Tần suất kiểm tra 01 lần/ngày, tần suất nạo vét bùn cặn là 1-3 tháng/lần. |
| 2 - Các sự cố khi vận hành thử nghiệm hệ thống XLNT |  |
| Sự cố lượng nước thải về hệ thống quá ít không đủ công suất vận hành thử nghiệm | - Giải pháp công trình, thiết bị: + Bố trí hệ thống máy bơm nước, hệ thống đường ống dẫn nước thải và xe vận chuyển nước thải (để chuyển nước thải từ CCN hoặc KCN khác sang hệ thống XLNT vận hành thử nghiệm). - Giải pháp tổ chức nhân lực: + Bố trí 03 nhân viên điều tiết vận chuyển nước thải về hệ thống XLNT, 03 nhân viên vận hành thử nghiệm HTXLNT. - Giải pháp khi có sự cố: + Khi nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm quá ít để hoạt động các thiết bị, Chủ dự án đầu tư liên hệ và vận chuyển nước thải từ CCN hoặc KCN khác về để hoạt động vận hành thử nghiệm HTXLNT (KCN hoặc CCN được chọn có vị trí gần CCN Đông Khoái Châu nhất và hiện nay đang vận hành ổn định với lưu lượng nước thải rất lớn và có hoạt động ngành nghề sản xuất tương đồng nên phù hợp tính chất nước thải để hoạt động vận hành thử nghiệm đánh giá đúng hiệu quả xử lý) |
| Sự cố chất lượng nước thải đầu ra không đạt khi vận hành thử nghiệm | - Giải pháp công trình, thiết bị: + Hệ thống XLNT đã lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc tự động liên tục nước thải sau xử lý với các thông số: COD, pH, TSS, lưu lượng, amoni tại vị trí sau bể khử trùng để giám sát nước thải sau xử lý. + Hệ thống XLNT có 01 hồ sự cố dung tích chứa 2.4000 m3 (chứa theo công suất lớn nhất là 3 ngày). - Giải pháp tổ chức nhân lực: + Bố trí 3 nhân viên vận hành/3 ca làm việc mỗi ngày để vận hành thử nghiệm, kiểm tra toàn bộ hệ thống XLNT. - Giải pháp khi có sự cố: + Kiểm tra, sửa chữa, cải tạo Hệ thống xử lý nước thải. + Phương án xử lý. - Tiến hành sửa chữa và thay thế nếu phát hiện có thiết bị hỏng |
| 3 - Các sự cố khi đi vào vận hành hệ thống XLNT |  |
| Sự cố lưu lượng nước thải về hệ thống ít hơn công suất | Lưu giữ lượng nước thải tại bể gom và bể điều hòa đảm bảo lượng nước thải đủ để hoạt động Hệ thống XLNT thì vận hành. Bổ sung dinh dưỡng nuôi vi sinh đảm bảo duy trì hệ thống. |
| Sự cố lưu lượng nước thải về hệ thống nhiều vượt công suất | - Giải pháp công trình, thiết bị: + Lắp đặt thiết bị đo lưu lượng nước thải đầu vào tại bể thu gom để kiểm soát và đảm bảo lưu lượng cho hoạt động các bể xử lý tiếp theo. + Hiện tại, hệ thống XLNT có 01 hồ sự cố dung tích chứa 2.400 m3. Vai trò của hồ sự cố: đảm bảo lưu chứa nước thải, ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường trong trường hợp hệ thống XLNT gặp sự cố như bị quá tải, bị hư hỏng thiết bị hoặc mất điện (thời gian lưu chứa nước thải tối đa là 3 ngày khi hệ thống XLNT đạt công suất lớn nhất). - Giải pháp tổ chức nhân lực: + Bố trí 03 nhân viên vận hành/3 ca và 01 cán bộ quản lý làm việc mỗi ngày để vận hành, kiểm tra toàn bộ hệ thống XLNT. - Giải pháp vận hành khi có sự cố: + Khi có xu hướng nước thải về nhiều so với công suất (đèn báo lưu lượng vào bể thu gom lớn) thì nhân viên vận hành sẽ tiến hành bật máy bơm bơm nước thải từ bể thu gom qua ống Inox SUS 304 vào hồ sự cố (2.4000 m3 khả năng chứa 3ngày). + Sau khi giám sát 1-2 ngày mà lượng nước về bể vẫn lớn hơn so với công suất thiết kế, nhân viên kiểm tra rà soát lưu lượng xả thải của tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong cụm. Nếu có doanh nghiệp xả thải lớn hơn lưu lượng đã đăng ký yêu cầu dừng hoạt động xả thải và 02 bên sẽ thỏa thuận sau. Nếu các doanh nghiệp xả thải đúng quy định sẽ tiến hành kiểm tra rà soát hệ thống thu gom nước thải (có bị tràn nước mưa vào không và khắc phục sự cố ngay lập tức). + Nước thải đầu vào sau khi đã ổn định đúng lưu lượng, công nhân vận hành HTXL tiến hành bơm nước từ hồ sự cố lại bể thu gom và bắt đầu quá trình xử lý bình thường. |
| Sự cố chất lượng nước thải đầu vào không đạt (thông số đầu vào cao hơn thông số quy định đầu vào thiết kế của HTXLNT) | - Giải pháp công trình, thiết bị: + Hiện tại, hệ thống XLNT có 01 hồ sự cố dung tích chứa 2.400 m3. Vai trò của hồ sự cố: đảm bảo lưu chứa nước thải, ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường trong trường hợp hệ thống XLNT gặp sự cố như bị quá tải, bị hư hỏng thiết bị hoặc mất điện (thời gian lưu chứa nước thải tối đa là 3 ngày khi hệ thống XLNT đạt công suất lớn nhất). + Chất lượng nước thải của doanh nghiệp trong CCN trước khi vào hệ thống thu gom nước thải về hệ thống XLNT phải xử lý sơ bộ đạt giá trị giới hạn của CCN theo yêu cầu. + Các đơn vị đấu nối xả thải phải báo cáo chất lượng nước thải định kỳ 03 tháng/lần. + Chủ dự án đầu tư bố trí đội ngũ giám sát định kỳ tại các nhà máy và có thiết kế van khóa ống thoát nước nếu phát hiện nước thải của cơ sở cao hơn quy định đấu nối. + Kiểm soát chất lượng nước thải tại bể thu gom đầu vào định kỳ 3-5 ngày/lần tại khu vực thí nghiệm và phân tích mẫu 03 tháng/lần. - Giải pháp tổ chức nhân lực: + Bố trí 3 nhân viên vận hành/3 ca làm việc mỗi ngày để vận hành, kiểm tra toàn bộ hệ thống XLNT. - Giải pháp vận hành khi có sự cố: + Khi kiểm tra chất lượng nước thải đầu vào bể thu gom (lớn hơn giới hạn cho phép của HTXLNT thì nhân viên vận hành sẽ tiến hành bật máy bơm bơm nước thải từ bể thu gom vào hồ sự cố (2.400 m3 khả năng lưu chứa trong 2 ngày). + Nhà máy XLNT cho nhân viên kiểm tra rà soát và yêu cầu tất cả doanh nghiệp hoạt động trong cụm báo cáo kết quả phân tích nước để tìm nguyên nhân và đơn vị vi phạm nồng độ chất lượng nước thải. Yêu cầu dừng hoạt động xả thải của đơn vị đó và báo cáo kết quả sau khắc phục mới được xả vào cống thoát nước chung. + Sau khi kiểm soát nồng độ nước thải đầu vào, công nhân sẽ tiến hành bơm lượng nước từ hồ sự cố vào bể thu gom và điều chỉnh lượng nước thải cần xử lý tại mỗi bể sẽ ít hơn bình thường và tăng nồng độ các hóa chất để xử lý hiệu quả hơn. Tiến hành giám sát nồng độ nước thải đầu ra đến khi hết lượng nước từ hồ sự cố. |
| Sự cố chất lượng nước thải đầu ra không đạt: | - Giải pháp công trình, thiết bị: + Hệ thống XLNT đã lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc tự động liên tục nước thải sau xử lý theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP với các thông số: Lưu lượng nước đầu ra, nhiệt độ, pH, TSS, COD và Amoni tại vị trí sau bể khử trùng trước khi vào nguồn tiếp nhận. Dự kiến sau khi đi vào hoạt động Chủ dự án đầu tư tiến hành xin đấu nối thông tin kết quả giám sát hệ thống quan trắc tự động với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội theo dõi với tần suất liên tục 24/24h và quản lý hàng ngày. + Định kỳ 03 tháng/1 lần hệ thống XLNT tiến hành quan trắc nước thải đầu ra + Hiện tại, hệ thống XLNT có 01 hồ sự cố dung tích chứa 2.400 m3 (thời gian lưu chứa nước thải tối đa là 3 ngày khi hệ thống XLNT đạt công suất lớn nhất). Hồ sự cố đã xây dựng có kết cấu đáy chống thấm và lót vải địa kỹ thuật HPDE để đảm bảo nước thải không thấm vào môi trường đất và nguồn nước mặt của khu vực. - Giải pháp tổ chức nhân lực: + Bố trí 3 nhân viên vận hành /3 ca làm việc mỗi ngày để vận hành, kiểm tra toàn bộ hệ thống XLNT. - Giải pháp vận hành khi có sự cố: + Khi nước thải đầu ra không đạt hệ thống quan trắc tự động sẽ bật tín hiệu cảnh báo thì nhân viên vận hành sẽ tiến hành dừng hoạt động xả thải vào nguồn tiếp nhận là kênh tiêu nội đồng + Cho nhân viên kiểm tra rà soát toàn bộ hệ thống XLNT, các bể xử lý để tìm sự cố và khắc phục. + Trường hợp sự cố tại các bể xử lý cần phải tháo nước thải ra, nhân viên vận hành sẽ tiến hành mở van xả nước về hồ sự cố. + Sau khi khắc phục sự cố tại HTXNT, nhân viên tiến hành kiểm tra và bơm nước từ hồ sự cố về bể thu gom để xử lý lại như ban đầu. |
| Sự cố về thiết bị trong trong các bể xử lý thời gian dài | - Giải pháp công trình, thiết bị: + Nhà máy XLNT có trang bị hệ thống ống dẫn nước thải trong các bể xử lý có kích thước lớn, chất liệu sử dụng ống là uPVC hoặc inox 304 chịu áp lực tốt, độ bền ổn định tránh vỡ và rò rỉ nước thải. + Lắp đặt các máy dự phòng: Những thiết bị quan trọng như: Máy bơm nước thải, máy bơm bùn thải, máy bơm bùn tuần hoàn, máy khuấy, máy thổi khí, bơm hoá chất... đều có thiết bị dự phòng để vận hành thay thế khi gặp sự cố. - Giải pháp tổ chức nhân lực: + Bố trí 3 nhân viên vận hành 3 ca làm việc mỗi ngày để vận hành, kiểm tra bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy móc thiết bị của hệ thống XLNT. - Giải pháp vận hành khi có sự cố: + Khi thiết bị trong 1 bể có sự cố, nhân viên vận hành sẽ chuyển sang vận hành thiết bị dự phòng hoạt động luân phiên. Tiến hành kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị hỏng và lắp đặt lại để vận hành bình thường. |
| - Sự cố đối với hệ thống xử lý bùn thải | - Giải pháp công trình, thiết bị: + Vận hành, giám sát hệ thống xử lý bùn theo đúng quy trình được phê duyệt. + Các bơm có thiết bị dự phòng. - Giải pháp tổ chức nhân lực: + Bố trí 3 nhân viên vận hành/3 ca làm việc mỗi ngày để vận hành, kiểm tra toàn bộ hệ thống XLNT. - Giải pháp vận hành khi có sự cố: + Khi thiết bị trong bể nén bùn, lắng bùn… bị hỏng, tiến hành sử dụng thiết bị dự phòng, kéo bơm sửa chữa, thay thế các thiết bị hỏng sau đó lắp đặt vận hành bình thường. + Sự cố hỏng máy ép bùn: tạm dừng hoạt động ép bùn, lưu chứa bùn tại bể lắng bùn và bể nén bùn. Tiến hành kiểm tra sửa chữa thay thế các thiết bị hỏng và tiếp tục vận hành bình thường |
| - Sự cố rò rỉ nước thải tại cụm các công trình xử lý hóa lý‎. | Nguyên nhân do các van bị hở hay ống dẫn nước thải bị nứt vỡ gây ra sự cố rò rỉ nước thải. - Giải pháp công trình, thiết bị: - Luôn có van khóa và đường ống dự phòng trong kho vật tư, sẵn sàng sửa chữa thay thế. + Thiết bị lắp van, cửa lấy nước hay van xả sử dụng vật liệu có độ bền cao đảm bảo kỹ thuật theo thiết kế. + Hệ thống ống dẫn bằng vật liệu PVC hay HDPE có độ bền cao, chịu được áp lực lớn và chịu mọi điều kiện thời tiết (nắng, mưa). - Giải pháp tổ chức nhân lực: + Bố trí 3 nhân viên vận hành/3 ca làm việc mỗi ngày để vận hành, kiểm tra toàn bộ hệ thống XLNT. + Kiểm tra định kỳ thiết bị, kiểm tra vận hành trước khi bắt đầu ca làm việc. - Giải pháp vận hành khi có sự cố: + Khi có sự cố công nhân vận hành tạm dừng cụm xử lý và tiến hành khắc phục sự cố. Trường hợp sự cố không khắc phục trực tiếp, công nhân tiến hành báo cáo lãnh đạo để xử lý |
| - Sự cố về chuông cảnh báo sự cố | - Giải pháp công trình, thiết bị: Nhà máy chuông cảnh báo khi giá trị các thông số của nước đầu ra (COD, TSS, amoni,...), vượt giới hạn theo Quy chuẩn. + Khi có chuông công nhân vận hành tiến hành đóng cổng xả, kiểm tra nguyên nhân chuông báo. Nếu chuông báo do thiết bị trạm quan trắc bị lỗi các đầu đo thì tiến hành vệ sinh trạm, xử lý lỗi và tiếp tục hoạt động. + Trường hợp chuông báo do chất lượng nước thải vượt giới hạn Quy chuẩn xả thải, thực hiện theo phương án phòng ngừa sự cố về chất lượng nước thải |
| - Sự cố công nhân vận hành không đúng với quy trình | Giải pháp công trình thiết bị: Nhà máy được đầu tư xây dựng và lắp đặt thiết bị với hệ thống hoạt động tự động theo quy trình được lập trình. - Giải pháp tổ chức nhân lực: + Bố trí 3 nhân viên vận hành/3 ca làm việc mỗi ngày để vận hành, kiểm tra toàn bộ hệ thống XLNT. - Công ty đã bố trí cơ cấu quản lý giám sát từ Giám đốc ban điều hành cụm và cán bộ môi trường giám sát quá trình vận hành hệ thống xử lý. - Giải pháp vận hành khi có sự cố: + Đào tạo đội ngũ nhân viên vận hành có trình độ, bằng cấp. + Khi làm việc kiểm tra chế độ vận hành đảm báo yêu cầu. + Khi có sự cố, sai sót về quy trình vận hành cần điều chỉnh lại quy trình cho đúng. Trường hợp khi phát hiện muộn thì cần kiểm tra theo dõi kết quả phân tích và các yếu tố bị tác động để khắc phục như: vận hành xử lý lại toàn bộ lượng nước vừa vận hành sai. |
| Sự cố trạm xử lý nước thải phải ngừng hoạt động dài ngày | - Giải pháp công trình, thiết bị: + Trạm XLNT có 01 hồ sự cố thể tích 2.400 m3 (đủ thời gian lưu chứa nước thải dự phòng với công suất lớn nhất là 2 ngày). - Giải pháp tổ chức nhân lực: + Bố trí 3 nhân viên vận hành/3 ca làm việc mỗi ngày để vận hành, kiểm tra toàn bộ hệ thống XLNT. Thường xuyên thực hiện bảo trì bảo dưỡng hệ thống thiết bị. Kiểm tra khắc phục ngay các hư hỏng. Tránh để xảy ra hư hỏng sửa chữa lớn dẫn đến phải ngừng hoạt động dài ngày. - Giải pháp vận hành khi có sự cố: + Xác định nguyên nhân gây sự cố trong phạm vi Hệ thống xử lý sẽ tiến hành chạy thiết bị dự phòng và khắc phục lỗi hệ thống. + Nguyên nhân gây sự cố ngoài phạm vi Hệ thống xử lý và nhà máy không đủ khả năng dự phòng thì tiến hành thông báo các đơn vị hoạt động dừng xả nước thải. Khóa van nước thải đầu vào và phối hợp cùng các cơ quan quản lý khắc phục sự cố xong mới hoạt động lại bình thường. |
| Sự cố về hệ vi sinh khi hệ thống có sự cố dài ngày và phương án duy trì hoạt động của cụm bể sinh học | - Nguyên nhân: Hệ thống xử lý phải người hoạt động nhiều ngày có thể do mất điện, máy móc thiết bị hỏng nặng, do chất lượng nước thải đầu vào của các doanh nghiệp không đạt yêu cầu. - Phương án khắc phục: Dự án có phương án duy trì hoạt động của cụm bể sinh học như sau: + Lắp đặt máy phát điện dự phòng, trường hợp mất điện lưới máy phát điện hoạt động để cấp điện cho hệ thống máy thổi khí, máy khuấy đảm bảo sự phát triển của vi sinh + Bổ sung dinh dưỡng để nuôi vi sinh sống + Bổ sung men vi sinh + Trường hợp vi sinh chết sẽ tiến hành nuôi cấy lại hệ vi sinh |
| Biện pháp, cơ chế vận hành các công trình phòng ngừa sự cố | - Giải pháp tổ chức nhân lực: + Bố trí 3 nhân viên vận hành/3 ca làm việc mỗi ngày để vận hành, kiểm tra toàn bộ hệ thống XLNT. - Giải pháp khắc phục: + Trường hợp hệ thống XLNT gặp sự cố hoặc chỉ số quan trắc nước thải sau xử lý chưa đảm bảo đạt quy chuẩn xả thải thì nhân viên vận hành tiến hành đóng van cửa xả, tạm thời dừng toàn bộ hệ thống tìm nguyên nhân khắc phục sự cố. + Sau khi kiểm tra, khắc phục sự cố, Hệ thống xử lý nước thải đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường thì tiến hành bơm nước từ hồ sự cố trở lại Hệ thống xử lý nước thải để xử lý lại; |
| Các sự cố về nguồn tiếp nhận nước thải |  |
| Sự cố về nguồn tiếp nhận bị ô nhiễm (chất lượng dòng tiếp nhận không đạt yêu cầu BVMT) | + Định kỳ 6 tháng/1 lần Chủ dự án đầu tư sẽ tiến hành quan trắc chất lượng nước nguồn tiếp nhận tại kênh tiêu nội đồng theo QCVN 08:2023/BTNMT (bảng 1 và bảng 2) để đánh giá các thông số ô nhiễm môi trường. - Trường hợp nước mặt kênh tiêu nội đồng có chất lượng không đạt yêu cầu, nguyên nhân do một nguồn thải khác, thì nguồn nước đã được xử lý đảm bảo của Nhà máy khi vào kênh tiêu nội đồng sẽ là nguồn giảm thải ô nhiễm kênh tiêu, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. |
| Sự cố về nguồn tiếp nhận bị ngập úng khu vực cửa xả | + Định kỳ kiểm tra cửa xả thải của Nhà máy. + Kết hợp với chính quyền địa phương điều tiết dòng xả thải phù hợp với lưu lượng nước tại nguồn tiếp nhận (mùa lũ hạn chế xả dòng chảy lớn liên tục). + Trường hợp cửa xả bị ngập dùng biện pháp bơm cưỡng bức để xả thải |
| Sự cố ngập lụt toàn khu vực hệ thống XLNT | + Các bể xử lý được xây dựng, thiết kế khép kín và đặt nổi trên mặt đất, với bể nửa nổi xây dựng chiều cao thành bể từ 2,0-2,5m so với cos mặt đất nên khi có ngập lụt khu vực cũng khó chảy vào các bể xử lý. + Các thiết bị xử lý như máy bơm, ống dẫn nước thải được đầu tư lắp đặt là các loại máy thiết kế chìm nên không ảnh hưởng khi bị ngập nước. + Khi xảy ra ngập lụt toàn khu vực, Nhà máy xử lý sẽ tạm thời ngừng hoạt động theo chỉ đạo và phòng chống các thiệt hại có thể như: di chuyển kho hóa chất tránh ngập nước, di chuyển thiết bị máy tính, máy quan trắc tự động sang nơi an toàn. Tiến hành di chuyển, vận chuyển các loại bùn thải, CTNH đến nơi an toàn không để ảnh hưởng đến môi trường. |
| Sự cố về nguồn tiếp nhận bị sạt lở khu vực cửa xả | + Xây dựng cửa xả của Nhà máy có cửa xả đấu nối hố ga + Đoạn tiếp nhận nước thải kênh tiêu hoàn trả là cống bê tông cốt thép kích thước BxH = (2,5x2,5)m. Vì vậy đảm bảo được việc tránh sạt lở + Định kỳ nạo vét các hố ga đoạn kênh tiêu hoàn trả, tần suất 6 tháng/lần |

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khác

Ngoài những biện pháp phòng ngừa các sự cố về công nghệ, thiết bị vận hành, Chủ dự án đầu tư cũng đã lập các phương án phòng ngừa các sự cố khác như:

| Sự cố cố thể xảy ra | Biện pháp phòng ngừa, khắc phục |
| --- | --- |
| - Sự cố mất điện | Khi mất điện, tất cả các thiết bị sẽ dừng hoạt động trừ máy tính ghi dữ liệu. + Khi mất điện, nhân viên vận hành sẽ chuyển chế độ nguồn điện sang dùng phát điện dự phòng hoặc từ nguồn dây cấp điện thứ 2 của CCN và vận hành như bình thường. |
| - Sự cố an toàn lao động: | + Xung quanh các hồ xử lý và chứa nước sẽ xây dựng hệ thống lan can cách ly. Trong khu vực hệ thống có đặt các biển hướng dẫn về an toàn lao động và cảnh báo nguy hiểm. + Trường hợp xảy ra sự cố lao động nhẹ, nhân viên sẽ được tiến hành sơ cứu tại phòng nghỉ nhà điều hành. + Trường hợp xảy ra sự cố tai nạn không kiểm soát, sẽ tiến hành báo cơ quan chức năng đến xử lý kịp thời. |

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý mùi phát sinh từ Hệ thống xử lý nước thải tập trung

Để phòng ngừa và ứng phó sự cố vận hành hệ thống khử mùi của Hệ thống xử lý nước thải, chủ dự án đầu tư đề xuất các biện pháp sau:

* Biện pháp phòng ngừa

- Việc phòng ngừa và ứng cứu sự cố được quan tâm ngay từ quá trình thiết kế hệ thống xử khí thải đảm bảo thiết bị có tuổi thọ tốt và đáp ứng yêu cầu xử lý khí thải của Hệ thống xử lý nước thải.

- Kiểm tra thiết bị và bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên.

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải, định kỳ bổ sung than hoạt tính nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý.

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống như: luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như quạt hút.

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng hệ thống, thay thế các thiết bị đã hết hạn sử dụng để hệ thống luôn được vận hành đảm bảo hiệu suất.

* Biện pháp ứng phó

Nhanh chóng kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống xử lý mùi phát sinh từ Hệ thống xử lý nước thải đảm bảo hiệu quả.

Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ

Cháy nổ xảy ra trong giai đoạn vận hành của Hệ thống XLNT có thể do mạng lưới cung cấp và truyền dẫn điện, về mùa mưa dễ xảy ra cháy nổ do sét đánh. Khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố cháy nổ của Hệ thống XLNT là trong phạm vi nhà điều hành Hệ thống XLNT. Để đảm bảo an toàn, Đơn vị quản lý sẽ thực hiện các biện pháp sau:

a) Biện pháp phòng ngừa sự cố:

*  Biện pháp về quản lý:

Để giải quyết tốt các vấn đề phòng ngừa và ứng cứu sự cố cháy nổ, dự án thành lập một hệ thống quản lý, bảo vệ môi trường tại dự án và đồng bộ các biện pháp về kỹ thuật, tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục đối với các cán bộ vận hành dự án. Các biện pháp phòng ngừa sự cố mà Chủ dự án đầu tư sẽ thực hiện gồm:

Tổ chức các khóa học và mời chuyên gia tập huấn về công tác phòng chống cháy nổ đối với toàn bộ cán bộ công nhân.

Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình vận chuyển, lưu chứa nguyên liệu, nhiên liệu và những chất dễ cháy nổ.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về kỹ thuật an toàn lao động và nâng cao nhận thức phòng chống sự cố cháy nổ.

Thường xuyên kiểm tra độ bền, độ an toàn và khả năng hoạt động của các trang thiết bị chống cháy nổ: Bình cứu hỏa, van, vòi nước cứu hoả, dưỡng thích hợp. Có chế độ bảo trì bảo dưỡng thích hợp.

Các phương án phòng chống và ứng cứu sự cố được hệ thống quản lý lập sẵn cho từng khu vực cháy và cấp độ cháy.

Thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và quy định về Phòng cháy Chữa cháy của Công an tỉnh, cụ thể:

- Thiết lập bảng hướng dẫn, quy trình rút gọn trong việc ứng phó khi xảy ra sự cố cháy nổ. Thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền về biện pháp phòng cháy.

- Phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp kiểm tra phòng chống cháy nổ.

- Tuân thủ nghiêm ngặt Luật Phòng cháy Chữa cháy; Tuân thủ các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy: TCVN 2622-1995 về công tác phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế; TCVN 6061-1996: PCCC - yêu cầu thiết kế; TCVN 5738-2000: hệ thống báo cháy tự động - yêu cầu kỹ thuật; TCVN 5760-1993: hệ thống chữa cháy - yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng; TCVN 5040-1990: Nhóm trang thiết bị PCCC - ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy - yêu cầu kỹ thuật; Các quy định của của Công an tỉnh về công tác PCCC.

* Biện pháp về kỹ thuật:

Hệ thống XLNT đầu tư trang bị cho hệ thống báo cháy đối với tất cả các khu vực, các vị trí có khả năng xảy ra cháy nổ:

- Hệ thống cứu hoả được kết hợp với đường giao thông đủ điều kiện cho người và phương tiện di chuyển khi có cháy, giữ khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng.

- Thiết kế các họng lấy nước cứu hoả được bố trí đều xung quanh khu nhà điều hành gần những nơi có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Kết hợp các dụng cụ chữa cháy như bình CO2 trong từng khu vực và đặt ở địa điểm thao tác thuận tiện.

- Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao có hồ sơ lý lịch được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà nước. Các thiết bị này có đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất, mức dung dịch trong thiết bị nhằm giám sát các thông số kỹ thuật.

- Trong khu vực có thể gây cháy, cán bộ công nhân viên không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện...

b) Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ:

Các biện pháp ứng phó khi xảy ra cháy nổ, để ứng phó kịp thời các trường hợp xảy ra cháy nổ đơ vị quản lý vận hành Hệ thống XLNT thực hiện:

- Thành lập đội xung kích thường trực ứng phó với sự cố cháy nổ, liên tục đi kiểm tra độ an toàn của các thiết bị có thể dễ gây ra cháy nổ. Thành phần đội gồm tất cả các cán bộ thuộc dự án.

- Liên tục kiểm tra hoạt động của các thiết bị phòng cháy và chữa cháy, tập huấn phòng chống cháy nổ 1 năm 2 lần.

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ cần ngay lập tức thông báo với Cơ quan chức năng, ban ngành và các đoàn thể để kịp thời ứng phó, di dời con người và các trang thiết bị đến khu vực an toàn.

- Các bước thực hiện ứng phó khẩn cấp sự cố cháy nổ: Thông báo cho phòng cửu hỏa địa phương (gọi 114) nơi gần nhất → Thông báo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền địa phương và tuân thủ theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng → Trang bị thiết bị bảo hộ cá nhân và sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy → Cảnh báo mọi người tránh xa khỏi khu vực.

- Cô lập khu vực xảy ra sự cố - Bảo vệ chứng từ kê khai, giấy tờ tài liệu và thiết bị khẩn cấp để sau này sử dụng → Duy trì thông tin liên lạc với chỉ huy trưởng. Ở lại hiện trường cho đến khi được trợ giúp bởi người có thẩm quyền → Sau khi sự cố được dập tắt xong dọn dẹp và thu gom sạch sẽ hiện trường xảy ra cháy nổ.

Biện pháp giảm thiểu tác động đến chế độ thủy văn, môi trường tiếp nhận nước thải

Nước thải sau xử lý của CCN Đông Phú Yên đảm bảo toàn bộ nước thải được xử lý đạt cột B (Kq = 0,9; Kf = 1), QCTĐHN 02:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội, trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Để đảm bảo chất lượng nguồn tiếp nhận kênh tiêu thủy lợi nội đồng là công trình thủy lợi sau khi tiếp nhận nước thải sau xử lý từ CCN, các biện pháp được áp dụng như sau:

+ Hệ thống thu gom thoát nước thải hoàn toàn tách biệt với hệ thống thu gom, thoát nước mưa.

+ Lắp đặt trạm quan trắc tự động, liên tục nước thải sau xử lý với các thông số sau: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD và Amoni.

+ Định kỳ quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý với tần suất 3 tháng/lần;

+ Định kỳ quan trắc chất lượng nước nguồn tiếp nhận với tần suất 6 tháng/lần.

+ Định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm tiến hành nạo vét khu vực cửa xả thải tại kênh tiêu thủy lợi nội đồng nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý.

+ Thực hiện tiết kiệm nước, hạn chế xả nước thải.

+ Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các công nhân viên làm việc tại cơ sở, xem môi trường là tài sản chung cần được bảo vệ.

+  Không xâm phạm, chiếm dụng đất hành lang bảo vệ kênh mương thủy lợi.

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khác

* Phòng ngừa, ứng phó sự cố xảy ra trong quá trình thu gom chất thải rắn

- Trường hợp xảy ra sự cố ứ đọng rác thải, Công ty có trách nhiệm liên hệ với đơn vị vận chuyển đã ký hợp đồng cùng các cơ quan quản lý có thẩm quyền, tìm phương án giải quyết hợp lý. Khi chưa tìm ra giải pháp thích hợp, giải pháp tình thế để ứng phó là phun hóa chất khử mùi, diệt ruồi muỗi và ép để giảm thể tích rác thải.

* Phòng ngừa và ứng phó sự cố ngập lụt

- Để giảm thiểu trường hợp ngập lụt trong điều kiện thời tiết mưa bão, mưa lớn… Công ty tiến hành nạo vét, kiểm tra hệ thống thu gom nước mưa định kỳ, phối hợp với chính quyền địa phương nạo vét kênh tiếp nhận nước mưa, nước thải định kỳ.

- Sử dụng bơm cưỡng bức để bơm nước ra khỏi cụm công nghiệp trong trường hợp tắc hệ thống thoát nước;

* Phòng ngừa và ứng phó an toàn lao động

Để tránh tình trạng tai nạn lao động xảy ra, Chủ dự án đầu tư thực hiện yêu cầu các nhà máy, xí nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp thực hiện các biện pháp phòng ngừa như sau:

- Trang bị đủ các phương tiện để đảm bảo an toàn lao động như: Nón bảo hộ, quần áo đồng phục, giày, khẩu trang, bao tay…phù hợp với từng bộ phận, công đoạn hay vị trí làm việc của công nhân lao động.

- Nâng cao nhận thức cho công nhân về công tác vệ sinh an toàn lao động và cung cấp đầy đủ các tài liệu hướng dẫn vận hành thiết bị máy móc trước khi thao tác.

- Xây dựng nội qui an toàn lao động cho từng công đoạn sản xuất, biển báo nhắc nhở nơi sản xuất nguy hiểm.

- Vận hành đúng quy trình, công suất thiết kế của các máy móc, thiết bị

- Thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại cho công nhân lao động.

* Biện pháp đối với sự cố tai nạn giao thông

- Hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân khi tham gia giao thông, đề nghị từng nhà máy, xí nghiệp bố trí xe đưa đón cán bộ công nhân viên;

- Các phương tiện vận tải giảm tốc độ khi đi, khi ra vào cụm công nghiệp nhằm hạn chế tai nạn xảy ra;

- Đề nghị các nhà máy, xí nghiệp ưu tiên tuyển dụng công nhân lao động tại địa phương có điều kiện ăn ở tự túc, đi lại đơn giản nhằm giảm thiểu phương tiện cá nhân lưu thông gây nguy cơ tai nạn giao thông.

Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có)

Dự án không thuộc đối tượng thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học.

# CHƯƠNG IV.

# NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

## 5.1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải

* Nguồn phát sinh nước thải cần phải xử lý:

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp thứ cấp hoạt động trong CCN đông Khoái Châu.

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà điều hành và khu công cộng dịch vụ của CCN

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh của hệ thống XLNT tập trung

- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ máy ép bùn.

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 800 m3/ngày đêm.

- Dòng nước thải: là 01 dòng nước thải sau xử lý được xả ra kênh tiêu nội đồng.

- Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng nước thải theo QCĐP 02:2019/HY (Kq = 0,9, Kf = 1,0; KHY=0,9), cụ thể như sau:

Bảng 20. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 40 | Không áp dụng trong trường hợp đáp ứng khoản 4 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ- CP | Lắp đặt và truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định |
| 2 | pH | - | 6-9 |  |  |
| 3 | COD | mg/l | 60,75 |  |  |
| `4 | Tổng chất rắn lơ lửng (SS) | mg/l | 40,5 |  |  |
| 5 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 4,05 |  |  |
| 6 | Độ màu | Co-Pt | 50 | 03 tháng/lần | * |
| 7 | BOD5 (20oC) | mg/l | 24,3 |  |  |
| 8 | Asen (As) | mg/l | 0,045 |  |  |
| 9 | Thủy ngân (Hg) | mg/l | 0,0045 |  |  |
| 10 | Chì (Pb) | mg/l | 0,081 |  |  |
| 11 | Cadimi (Cd) | mg/l | 0,040 |  |  |
| 12 | Crom hóa trị VI (Cr6+) | mg/l | 0,040 |  |  |
| 13 | Crom hóa trị III (Cr3+) | mg/l | 0,162 |  |  |
| 14 | Đồng (Cu) | mg/l | 1,62 |  |  |
| 15 | Kẽm (Zn) | mg/l | 2,43 |  |  |
| 16 | Niken (Ni) | mg/l | 0,162 |  |  |
| 17 | Mangan (Mn) | mg/l | 0,405 |  |  |
| 18 | Sắt (Fe) | mg/l | 0,81 |  |  |
| 19 | Tổng Xianua | mg/l | 0,056 |  |  |
| 20 | Tổng phenol | mg/l | 0,081 |  |  |
| 21 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | 4,05 |  |  |
| 22 | Sunfua | mg/l | 0,162 |  |  |
| 23 | Florua | mg/l | 4,05 |  |  |
| 24 | Tổng nitơ | mg/l | 16,2 |  |  |
| 25 | Tổng phốt pho (tính theo P) | mg/l | 3,24 |  |  |
| 26 | Clorua (Cl-) | mg/l | 405 |  |  |
| 27 | Clo dư | mg/l | 0,81 |  |  |
| 28 | Coliform | MPN/ 100ml | 3.000 |  |  |
| 29 | Tổng hoạt độ phóng xạ | Bq/l | 0,1 |  |  |
| 30 | Tổng hoạt độ phóng xạ | Bq/l | 1,0 |  |  |
| 31 | Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ | mg/l | 0,040 | 01 lần/năm | * |
| 32 | Tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ | mg/l | 0,243 |  |  |
| 33 | Tổng PCBs | mg/l | 0,0024 |  |  |

Ghi chú:

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

+ Nguồn nước tiếp nhận nước thải: nước thải sau xử lý được dẫn ra kênh tiêu nội đồng thuộc xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên.

+ Vị trí xả thải: xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên.

+ Toạ độ vị trí cửa xả nước thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30: X = 2302012; Y = 555127

+ Chế độ xả nước thải: Liên tục (24h).

+ Phương thức xả thải: Tự chảy, xả mặt, xả ven bờ.

## 5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải.

- Chủ Dự án không đề xuất cấp phép với nội dung này.

## 5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

a. Nguồn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải

- Nguồn số 01: Hệ thống máy thổi khí của Nhà máy XLNT tập trung.

- Nguồn số 02: Khu vực đặt máy ép bùn của nhà máy XLNT tập trung.

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường:

Bảng 21. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn

| TT | Thời gian áp dụng trong ngày và giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn (dBA) |  |  | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ngày (06h00 đến trước 18h00) | Tối (18h00 đến trước 22h00) | Đêm (22h00 đến trước 6h00) |  |  |
| 1 | 70 | 65 | 60 | Không thuộc đối tượng thực hiện | Khu vực E |

Bảng 22. Giá trị giới hạn đối với độ rung

| TT | Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB) |  | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ngày (6:00 ̴ trước 22:00 | Đêm 22:00 ̴ 6:00 |  |  |
| 1 | 75 | 70 | Không thuộc đối tượng thực hiện | Khu vực D |

Ghi chú:

Áp dụng QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung:

## 5.4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

Dự án không thuộc đối tượng đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

# CHƯƠNG V

# KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

## 5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án

Đối với công trình xử lý nước thải, dự án đầu tư đề xuất chương trình vận hành thử nghiệm như sau:

### 5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm.

- Thời gian vận hành thử nghiệm: Theo điểm 6, khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 16/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, thời gian vận hành thử nghiệm do Chủ dự án đầu tư quyết định và chịu trách nhiệm nhưng không quá 06 tháng và phải đảm bảo đánh giá hiệu quả của công trình xử lý chất thải theo quy định. Chủ dự án đầu tư cam kết sẽ thông báo thời điểm vận hành thử nghiệm trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải tới Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên để theo dõi, giám sát theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13, Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 16/01/2025 của Chính phủ.

- Thời gian vận hành thử nghiệm: Hiện tại CCN đang trong quá trình xây dựng và thu hút các doanh nghiệp vào CCN nên chưa có nước thải. Do đó Hệ thống xử lý nước thải tập trung chưa hoạt động. Chủ dự án đầu tư cam kết sẽ thông báo thời điểm vận hành thử nghiệm trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải tới Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên để theo dõi, giám sát theo đúng quy định tại Khoản 5 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13, Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 16/01/2025 của Chính phủ.

Lưu lượng tại thời điểm vận hành thử nghiệm: phụ thuộc vào tỷ lệ lấp đầy của các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư vào CCN.

Kế hoạch vận hành thử nghiệm Hệ thống xử lý nước thải dự kiến như sau:

Bảng 23. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý nước thải dự kiến

| TT | Nội dung công việc | Phương án nước thải sau xử lý | Thời gian vận hành thử nghiệm | Công suất dự kiến đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 800 m3/ngày đêm | Nước thải sau xử lý đạt QCĐP 02:2019/HY (Kq = 0,9, Kf = 1,0; KHY=0,9) | Từ 03 – 06 tháng kể từ khi bắt đầu vận hành thử nghiệm | 50 – 60% |

### 5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

Căn cứ khoản 5, Điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, việc quan trắc chất thải cho chủ cơ sở quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định của các công trình xử lý chất thải. Thông số, phương pháp, tần suất lấy mẫu quan trắc chất thải được thực hiện như sau:

Bảng 24. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

| TT | Vị trí giám sát | Thông số giám sát | Tần suất giám sát | Quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ thống xử lý nước thải |  |  |  |
| 1 | Nước thải trước khi vào hệ thống xử lý (tại bể gom nước thải TK-01) | Nhiệt độ, màu, pH, COD, BOD5 (20°C); Chất rắn lơ lửng; Asen, Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, Crom (VI), Crom (III), Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Tổng xianua, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Amoni (tính theo N), Tổng nitơ, Tổng phốt pho (tính theo P), Clorua, Clo dư, Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, Tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ, Tổng PCB, Coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β | 3 lần trong 3 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định của Hệ thống XLNT tập trung | QCĐP 02:2019/HY (Kq = 0,9, Kf = 1,0; KHY=0,9) |
| 2 | Nước thải sau xử lý trước khi đấu nối thoát ra ngoài môi trường (tại mương quan trắc) |  |  |  |

- Trường hợp phải gia hạn quá trình vận hành thử nghiệm, chủ dự án đầu tư phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do gia hạn và thời gian gia hạn nhưng không quá 06 tháng.

- Trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì phải thực hiện vận hành thử nghiệm theo quy định tại điểm c, khoản 6 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.

## 5.2.  Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường

1/ Chủ đầu tư:

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Hưng Việt.

- Địa chỉ văn phòng: Thôn Lôi Cầu xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên).

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Lê Chí Cường

- Chức vụ: Giám đốc

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0900989795 đăng ký lần đầu ngày 19/04/2016, thay đổi lần thứ 4 ngày 17/07/2025 do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài Chính tỉnh Hưng Yên cấp;

2/ Đơn vị phân tích các chỉ tiêu môi trường

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Nextech Ecolife

- Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng Anh – Tổng Giám đốc

- Địa chỉ: 16/17 Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 02462968568

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường Số hiệu VIMCERTS 301 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

## 5.3. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.

### 5.3.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

a) Quan trắc chất lượng nước sau xử lý:

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, đối tượng phải quan trắc môi trường định kỳ là những dự án thuộc loại hình khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, Cụm công nghiệp xả nước thải ra môi trường. Căn cứ điểm b, Khoản 3 Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, tần suất quan trắc nước thải định kỳ là 03 tháng/01 lần đối với trường hợp phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường.

Do đó, dự án thuộc đối tượng phải quan trắc môi trường định kỳ cho Dự án trong giai đoạn hoạt động.

- Vị trí quan trắc: 01 vị trí

+ Nước thải sau xử lý của Hệ thống XLNT tập trung của CCN trước khi xả ra ngoài môi trường.

- Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng nước thải theo QCĐP 02:2019/HY (Kq = 0,9, Kf = 1,0; KHY=0,9), cụ thể như sau:

Bảng 25. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 40 | Không áp dụng trong trường hợp đáp ứng khoản 4 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ- CP | Lắp đặt và truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định |
| 2 | pH | - | 6-9 |  |  |
| 3 | COD | mg/l | 60,75 |  |  |
| `4 | Tổng chất rắn lơ lửng (SS) | mg/l | 40,5 |  |  |
| 5 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 4,05 |  |  |
| 6 | Độ màu | Co-Pt | 50 | 03 tháng/lần | * |
| 7 | BOD5 (20oC) | mg/l | 24,3 |  |  |
| 8 | Asen (As) | mg/l | 0,045 |  |  |
| 9 | Thủy ngân (Hg) | mg/l | 0,0045 |  |  |
| 10 | Chì (Pb) | mg/l | 0,081 |  |  |
| 11 | Cadimi (Cd) | mg/l | 0,040 |  |  |
| 12 | Crom hóa trị VI (Cr6+) | mg/l | 0,040 |  |  |
| 13 | Crom hóa trị III (Cr3+) | mg/l | 0,162 |  |  |
| 14 | Đồng (Cu) | mg/l | 1,62 |  |  |
| 15 | Kẽm (Zn) | mg/l | 2,43 |  |  |
| 16 | Niken (Ni) | mg/l | 0,162 |  |  |
| 17 | Mangan (Mn) | mg/l | 0,405 |  |  |
| 18 | Sắt (Fe) | mg/l | 0,81 |  |  |
| 19 | Tổng Xianua | mg/l | 0,056 |  |  |
| 20 | Tổng phenol | mg/l | 0,081 |  |  |
| 21 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | 4,05 |  |  |
| 22 | Sunfua | mg/l | 0,162 |  |  |
| 23 | Florua | mg/l | 4,05 |  |  |
| 24 | Tổng nitơ | mg/l | 16,2 |  |  |
| 25 | Tổng phốt pho (tính theo P) | mg/l | 3,24 |  |  |
| 26 | Clorua (Cl-) | mg/l | 405 |  |  |
| 27 | Clo dư | mg/l | 0,81 |  |  |
| 28 | Coliform | MPN/ 100ml | 3.000 |  |  |
| 29 | Tổng hoạt độ phóng xạ | Bq/l | 0,1 |  |  |
| 30 | Tổng hoạt độ phóng xạ | Bq/l | 1,0 |  |  |
| 31 | Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ | mg/l | 0,040 | 01 lần/năm | * |
| 32 | Tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ | mg/l | 0,243 |  |  |
| 33 | Tổng PCBs | mg/l | 0,0024 |  |  |

(*) (**): Theo quy định Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 46 Điều 11 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.

- Chủ đầu tư sẽ quy định cụ thể yêu cầu các đơn vị đầu tư thứ cấp phải nộp kết quả quan trắc môi trường định kỳ của các cơ sở sản xuất hoạt động trong CCN.

b) Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Không có.

### 5.3.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

a) Quan trắc nước thải

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 111 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục là Dự án thuộc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, Cụm công nghiệp xả nước thải ra môi trường.

Căn cứ điểm khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ; mục 17 phụ lục sửa đổi bổ sung một số phụ lục của Nghị định 08/2022/NĐ-CP của chính phủ và STT 1 phụ lục XXVIII của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Dự án thuộc đối tượng phải quan trắc môi trường tự động, liên tục.

- Việc kết nối truyền số liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc Môi trường và Quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc Môi trường:

- Các thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Việc kết nối, truyền số liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục được thực hiện theo quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường.

- Chủ dự án đầu tư sẽ làm văn bản đề nghị kết nối, truyền dữ liệu của CCN Đông Khoái Châu gửi lên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên để xin tài khoản kết nối: Dự kiến Quý IV năm 2026 hoặc sau khi hoàn thành lắp đặt trước khi CCN đi vào hoạt động.

- Các thông số quan trắc: Lưu lượng nước đầu vào, đầu ra và các chỉ tiêu sau:

Bảng 26. Các thông số quan trắc

| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn QCĐP 02:2019/HY (Kq = 0,9, Kf = 1,0; KHY=0,9) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 40 |
| 2 | pH | - | 6-9 |
| 3 | COD | mg/l | 60,75 |
| 4 | Tổng chất rắn lơ lửng (SS) | mg/l | 40,5 |
| 5 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 4,05 |

- Vị trí: Nước thải sau Hệ thống XLNT tập trung của CCN trước khi xả ra môi trường.

Toạ độ (Theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 105000’, múi chiếu 30):

X = 2302012; Y = 555127

- Biện pháp quan trắc, giám sát: Số liệu sẽ được cán bộ vận hành Hệ thống xử lý nước thải tập trung ghi chép vào nhật ký vận hành.

b) Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động: Không có.

### 5.3.3. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án.

Không có các hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, tự động liên tục khác

## 5.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.

Kinh phí giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn vận hành hàng năm được phân bổ như sau:

- Kinh phí cho hoạt động quản lý môi trường thường xuyên khoảng: 100.000.000 đồng/năm.

- Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước khoảng: 70.000.000 đồng/năm.

- Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị của hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải sau xử lý khoảng: 100.000.000 đồng/năm.

Tổng cộng: 270.000.000 đồng/năm

Chương VI

# NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DANH MỤC PHÂN LOẠI XANH

Căn cứ theo Quyết định 21/2025/QĐ-TTg ngày 04/7/2025 của Chính phủ về các Quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án thuộc danh mục phân loại xanh. Đối tượng áp dụng bao gồm:

1. Chủ dự án đầu tư, chủ thể phát hành trái phiếu xanh có nhu cầu xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh.

2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước về tín dụng xanh, trái phiếu xanh.

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam tham gia thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước về tín dụng xanh.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

6. Khuyến khích các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam áp dụng quy định tại Quyết định này để xác định và thực hiện cấp tín dụng xanh cho chủ dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh theo chính sách riêng của tổ chức đó và phù hợp với quy định của pháp luật.

Dự án “Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu” không thuộc danh mục phân loại dự án xanh.

# CHƯƠNG VII

# CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chủ dự án đầu tư cam kết những thông tin, số liệu, tài liệu đưa ra trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường là hoàn toàn chính xác, trung thực; Cam kết tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan trong quá trình hoạt động của Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu;

Chủ dự án đầu tư chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành cơ sở, tuân thủ nghiêm các quy định của UBND tỉnh Hưng Yên, các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam:

- Thu gom, phân loại và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn phát sinh bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn và tuân thủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định;

- Định kỳ chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định;

- Đối với nước thải, cam kết vận hành thường xuyên Hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo xử lý nước thải đạt QCĐP 02:2019/HY (Kq = 0,9, Kf = 1,0; KHY=0,9), trước khi thoát vào mương tiêu thủy lợi nội đồng của khu vực;

- Cam kết các thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và thực hiện truyền dữ liệu đầy đủ về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo quy định;

- Cam kết thực hiện các biện pháp PCCC và phối hợp với cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan trong công tác phòng chống sự cố;

- Cam kết khắc phục các sự cố môi trường phát sinh tại dự án và cam kết nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

- Cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo vệ môi trường và đúng thời gian quy định;

- Cam kết thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình quan trắc, giám sát môi trường như đã nêu trên;

- Cam kết nộp đầy đủ phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp;

- Cam kết chịu trách nhiệm, khắc phục các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra và bồi thường mọi thiệt hại về kinh tế, môi trường do hoạt động của Dự án;

- Bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và chương trình quan trắc, giám sát môi trường;

- Cam kết sẽ lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Trường hợp phải gia hạn quá trình vận hành thử nghiệm, chủ dự án đầu tư phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do gia hạn và thời gian gia hạn nhưng không quá 06 tháng.

- Trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì phải thực hiện vận hành thử nghiệm theo quy định tại điểm c, khoản 6 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 31Nghị định số 48/2025/NĐ-CP ngày 29/01/2025 của Chính phủ.

# CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO

Nguồn tài liệu và dữ liệu của Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Cụm công nghiệp đông Khoái Châu”được trình bày trong bảng sau:

| TT | Tên tài liệu | Nguồn tài liệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luật bảo vệ môi trường | Nhà xuất bản Lao động – xã hội, năm 2020 |
| 2 | Luật xây dựng và Văn bản hướng dẫn thực hiện | Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội năm 2005 |
| 3 | Môi trường không khí- Phạm Ngọc Đăng | Do Phạm Ngọc Đăng biên soạn, nhà xuất bản xây dựng năm 2000 |
| 4 | Tuyển tập Quy chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng | Quy chuẩn Việt Nam- 2008- 2009 |
| 5 | Các tiêu chuẩn về thiết kế xây dựng | Tiêu chuẩn xây dựng- 2005 |
| 6 | Phương pháp đánh giá nhanh ô nhiễm - WHO | Do tổ chức Y tế thế giới ban hành năm 1993. |
| 7 | Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2022 | Cục thống kê tỉnh Hưng Yên. |