MỤC LỤC

Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	6

1. Tên chủ dự án	6

2．Tên dự án	6

3．Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án	9

3.1. Công suất hoạt động của dự án	9

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án	9

3.3. Sản phẩm của dự án	18

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án	19

4.1.	Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên vật liệu sử dụng cho năm hoạt động ổn định	19

4.2.	Nhu cầu về điện, nước của dự án	33

5. Thông tin khác về dự án	39

5.1. Hiện trạng, quy mô các hạng mục công trình trên tổng diện tích đất thực hiện dự án	39

5.2. Tiến độ thực hiện dự án	42

5.3. Vốn đầu tư	43

5.4. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án	43

Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	44

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	44

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường	46

Chương III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	49

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải	50

1.1. Thu gom, thoát nước mưa	50

1.2. Thu gom, thoát nước thải	51

1.3. Xử lý nước thải	53

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	60

2.1. Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn hàn nhà máy 1	63

2.2. Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất bản mạch điện tử nhà máy 2	64

2.3. Khí thải phát sinh từ công đoạn bôi hỗn hợp vecnic cách điện và sấy nhà máy 1	67

2.4. Máy hút bụi phát sinh từ quy trình sản xuất bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch (kiểu MCCB)	71

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường	73

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại	78

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có):	80

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường	81

7. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có):	84

8. Các nội dung thay đổi so với hồ sơ môi trường đã được cấp (Giấy phép môi trường đã được cấp):	84

Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	87

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	87

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải	88

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn	89

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung	91

Chương V.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	93

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường	93

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải	93

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải	96

4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải) Không có	99

5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liếu sản xuất (đối với dự án sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất): Không có	99

6. Tình hình phát sinh xử lý chất thải	99

7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với dự án:	99

Chương VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	100

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án	100

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	100

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	100

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật	101

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	101

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm	102

Chương VII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	103

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Tọa độ vị trí lô đất thực hiện dự án 	7

Bảng 1.2. Bảng các sản phẩm đầu ra của dự án 	18

Bảng 1.3. Bảng nhu cầu nguyên, nhiên liệu chính phục vụ quá trình sản xuất của dự án 	19

Bảng 1.4. Hóa chất dùng cho hoạt động sản xuất 	32

Bảng 1.5. Bảng tổng nhu cầu sử dụng điện và nước của dự án 	34

Bảng 1.6. Bảng danh mục máy móc thiết bị phục vụ quá trình hoạt động 	34

Bảng 1.7. Bảng danh mục các hạng mục công trình phục vụ quá trình hoạt động của dự án 40

Bảng 3.1. Các công trình bảo vệ môi trường của dự án 	49

Bảng 3.2. Bảng danh mục vị trí các bể tự hoại, bể tách mỡ của dự án	 54

Bảng 3.3. Bảng thông số kỹ thuật của htxl ntsh công suất 60 m3/ngày 	57

Bảng 3.4. Hóa chất sử dụng xử lý nước thải 	58

Bảng 3.5. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải công đoạn hàn NM1	 64

Bảng 3.6. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải công đoạn sản xuất bản mạch điện tử nhà máy 2 	66

Bảng 3.7. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn bôi hỗn hợp vecnic cách điện và công đoạn sấy tại nhà máy 1 	70

Bảng 3.8. Thông số của 01 máy hút bụi sử dụng cho công đoạn vệ sinh sản phẩm và in laser của bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng dò, bộ phận của bộ ngắt mạch (kiểu mccb) 	73

Bảng 3.9. Bảng khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại dự án 	76

Bảng 3.10. Bảng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án 	78

Bảng 3.11: bảng giá trị giới hạn cho phép của tiếng ồn và độ rung 	80

Bảng 3.12. Bảng phân bố diện tích cây xanh của dự án 	84

Bảng 3.13. Bảng các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp 	84

Bảng 4.1. Bảng các thông số ô nhiễm đặc trưng trong nước thải và giới hạn nồng độ đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của kcn (chỉ có nước thải sinh hoạt) 	87

Bảng 4.2: bảng các thông số ô nhiễm đặc trưng trong khí thải và giới hạn cho phép theo quy chuẩn 	88

Bảng 4.3: bảng khối lượng, chủng loại chất thải sinh hoạt đề nghị cấp phép 	89

Bảng 4.4: bảng khối lượng, chủng loại ctr cntt đề nghị cấp phép 	89

Bảng 4.5: bảng khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại đề nghị cấp phép 	89

Bảng 4.6: bảng giá trị giới hạn cho phép của tiếng ồn 	92

Bảng 4.7: bảng giá trị giới hạn cho phép của độ rung 	92

Bảng 5.1. Bảng kết quả quan trắc nước thải giai đoạn vận hành ổn định 	94

Bảng 5.2. Bảng kết quả quan trắc đầu ra hệ thống xử lý khí thải giai đoạn vận hành ổn định 97

Bảng 5.3. Bảng kết thống kê khối lượng chất thải rắn của dự án năm 2023, 2024 	99

Bảng 6.1: bảng tổng hợp thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 	100

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Vị trí địa lý thực hiện của dự án 	7

Hình 1.2. Sơ đồ quy trình sản xuất BNM, BNM chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch (bộ ngắt mạch kiểu F (W54), FA, ACB, MCCB) 	11

Hình 1.3. Sơ đồ quy trình sản xuất bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm chính 	14

Hình 1.4. Quy trình sản xuất bản mạch điện tử......................................................................16
Hình 1.5. Sơ đồ tổ chức quản lý của nhà máy giai đoạn hoạt động 	43

Hình 3.1. Hình ảnh hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án 	51

Hình 3.2. Sơ đồ phương án thoát nước mưa của dự án 	51

Hình 3.3. Sơ đồ mạng lưới thu gom và thoát nước thải của dự án 	53

Hình 3.4. Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt 	53

Hình 3.5. Hình ảnh bể tự hoại xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt của dự án 	54

Hình 3.6. Hình ảnh htxl ntsh của dự án 	55

Hình 3.7. Sơ đồ htxl nước thải sinh hoạt công suất 60 m3/ngày.đêm của dự án 	56

Hình 3.8: sơ đồ quy trình xử lý nước thải làm mát máy đúc nhựa nước làm mát sản phẩm tại công đoạn hàn trong quy trình sản xuất bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch (kiểu F (W54), FA) 	60

Hình 3.9: quy trình xử lý khí thải công đoạn hàn nhà máy 1 	63

Hình 3.10. Sơ đồ công nghệ hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất bản mạch điện tử nhà máy 2 	65

Hình 3.11. Hệ thống xử lý khí thải công đoạn sản xuất bản mạch điện tử nhà máy 2 	66

Hình 3.12. Sơ đồ công nghệ hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn bôi hỗn hợp vecnic cách điện và sấy nhà máy 1 	69

Hình 3.13. Hình ảnh máy hút bụi 	72

Hình 3.14. Sơ đồ công nghệ máy hút bụi sử dụng cho công đoạn vệ sinh sản phẩm và in laser của bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch (kiểu MCCB) 	73

Hình 3.15. Kho chứa chất thải công nghiệp 	78

Hình 3.16. Kho chứa chất thải nguy hại 	80

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

KCN		: Khu công nghiệp

CTR		: Chất thải rắn

CTR CNTT	: Chất thải rắn công nghiệp thông thường

CTNH		: Chất thải nguy hại

BTCT		: Bê tông cốt thép

PCCC		: Phòng cháy chữa cháy

TCVN		: Tiêu chuẩn Việt Nam

KT-XH		: Kinh tế - xã hội

QCVN		: Quy chuẩn Việt Nam

COD		: Nhu cầu oxi hóa học

BOD5		: Nhu cầu oxi sinh học

DO			: Hàm lượng oxi hòa tan

SS			: Chất rắn lơ lửng

WHO		: Tổ chức Y tế thế giới

NXB		: Nhà xuất bản

BNNMT		: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

BYT		: Bộ Y tế

UBND		: Ủy ban nhân dân

QTSX		: Quá trình sản xuất

HTXL NTSH 	: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

NTSH		: Nước thải sinh hoạt

HTXLNT		: Hệ thống xử lý nước thải

GHCP		: Giới hạn cho phép

BNM			: Bộ ngắt mạch

Chương I.

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Tên chủ dự án

Công ty TNHH Mitsubishi Electric FP Automation Việt Nam.

- Địa chỉ văn phòng: Lô đất E-1a, Khu công nghiệp Thăng Long II, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

- Điện thoại: 02213.974.551			Fax:

- Mã số thuế: 0900854981

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án: Ông SOICHIRO KUNINOBU

- Sinh ngày: 25/09/1970				Quốc tịch: Nhật Bản

- Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

- Số giấy chứng thực cá nhân: TZ1386774   	Ngày cấp: 06/11/2019

- Nơi cấp: Đại sứ quán Nhật Bản tại Singapore

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 2-13-604, Yamanotetori, Nagoya-shi, Aichi-ken, Nhật Bản;

- Chỗ ở hiện tại: Lô đất E – 1a, Khu công nghiệp Thăng Long II, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

- Chức danh: Tổng giám đốc.

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 7615528413 do Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp chứng nhận lần đầu ngày 18/1/2013, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 10 ngày 23/4/2025.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0900854981 Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 18/01/2013 đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 13/05/2024.

- Tên dự án

- Tên dự án: Nhà máy Mitsubishi Electric FP Automation Việt Nam

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất E-1a, Khu công nghiệp Thăng Long II, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

- Vị trí địa lý: dự án thực hiện trên khu đất có tổng diện tích 13.671,5 m2 thuộc lô đất E–1a, Khu công nghiệp Thăng Long II, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên; tiếp giáp của khu đất như sau:

- Phía Đông giáp Công ty TNHH Matsuda Sangyo;

- Phía Tây giáp đường Tây 2 (RW2);

- Phía Nam giáp giáp lô đất số E5-6;

- Phía Bắc giáp đường Bắc 2 (RN2).

- Vị trí lô đất thực hiện dự án theo tọa độ khép góc của dự án (theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30) được thể hiện trong bảng số liệu sau:

Bảng 1.1. Tọa độ vị trí lô đất thực hiện dự án

| Tọa độ lô đất | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2314119.3060 | 558726.7353 |
| 2 | 2314116.0196 | 558720.4743 |
| 3 | 2313961.3525 | 558672.2863 |
| 4 | 2313936.9789 | 558750.5173 |
| 5 | 2314096.4196 | 558800.1926 |

Khu đất thực hiện dự án

Hình 1.1. Vị trí địa lý thực hiện của dự án

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án:

+ Giấy phép xây dựng số 11/GPXD do Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp ngày 03/5/2013;

+ Giấy phép xây dựng số 11/GPXD do Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp ngày 05/5/2014;

+ Giấy phép xây dựng số 41/GPXD do Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp ngày 30/8/2018.

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần (nếu có):

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Số 1495/QĐ-UBND ngày 06 tháng 07 năm 2020 của UBND tỉnh Hưng Yên.

- Giấy phép môi trường số 2103/GPMT-UBND do UBND tỉnh Hưng Yên cấp ngày 10/10/2023.

- Công ty đã lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án số 016/2024/CV – MEFAV và nộp về Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Hưng Yên (nay là Sở Nông Nghiệp và Môi trường Hưng Yên) ngày 03/6/2024.

- Quy mô của dự án: So với Giấy phép môi trường đã được cấp thì dự án có thay đổi quy mô công suất như sau:

| STT | GPMT đã được cấp | Sau khi điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà máy 1: Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch, hộp đấu cáp của công tơ điện và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên: 1.638 tấn sản phẩm/năm, tương đương với 6.300.000 sản phẩm/năm; Bảng điều khiển cho đĩa trong ô tô: 39 tấn sản phẩm/năm; Các chi tiết của vòi hoa sen, vòi tưới nước bằng nhựa: 40 tấn sản phẩm/năm. | Giai đoạn 1: Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên: 1.638 tấn sản phẩm/năm, tương đương với 6.300.000 sản phẩm/năm. |
| 2 | Nhà máy 2: Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch, hộp đấu cáp của công tơ điện và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm chính: 624 tấn sản phẩm/năm, tương đương với 2.400.000 sản phẩm/năm. Bản mạch điện tử: 6.850.000 sản phẩm/năm, tương đương 30 tấn sản phẩm/năm. | Giai đoạn 2: Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm chính: 624 tấn sản phẩm/năm, tương đương với 2.400.000 sản phẩm/năm. Bản mạch điện tử: 6.850.000 sản phẩm/năm, tương đương 30 tấn sản phẩm/năm. |
| 3 | - | Giai đoạn 3: Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên: 517 tấn sản phẩm/năm, tương đương với 1.000.000 sản phẩm/năm. |

- Loại hình của dự án: Dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, với tổng mức đầu tư là: 477.171.825.000 đồng, nên dự án thuộc nhóm B theo Khoản 3, Điều 10, Luật Đầu tư công.

- Mục tiêu sản xuất của dự án là sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm chính; Sản xuất bản mạch điện tử). Mã ngành theo VSIC là 2710, tuy nhiên trong quá trình sản xuất dự án không thực hiện các công đoạn: mạ, phủ màu bằng sơn hoặc hóa chất, làm sạch bằng hóa chất độc nên không thuộc phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP.

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án không thuộc Phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP, nằm trên địa bàn xã Nguyễn Văn Linh nên theo điểm a, khoản 4, điều 25, Nghị định 05/2025/NĐ–CP dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

- Phân nhóm dự án đầu tư: Theo STT2, Phụ lục V, Nghị định 05/2025/NĐ – CP thì dự án thuộc dự án Nhóm III.

- Thẩm quyền cấp lại giấy phép môi trường: Căn cứ điểm d, khoản 1, điều 26, Nghị định 131/2025/NĐ – CP thì dự án thuộc đối tượng do Chủ tịch UBND tỉnh cấp lại Giấy phép môi trường.

- Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án

- Công suất hoạt động của dự án

- Mục tiêu của dự án: Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện. Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm chính; Sản xuất bản mạch điện tử.

- Công suất hoạt động của dự án:

- Giai đoạn 1: Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên: 1.638 tấn sản phẩm/năm, tương đương với 6.300.000 sản phẩm/năm.

- Giai đoạn 2: Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm chính: 624 tấn sản phẩm/năm, tương đương với 2.400.000 sản phẩm/năm. Bản mạch điện tử: 6.850.000 sản phẩm/năm, tương đương 30 tấn sản phẩm/năm.

- Giai đoạn 3: Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên: 517 tấn sản phẩm/năm, tương đương với 1.000.000 sản phẩm/năm.

- Sản phẩm của dự án: Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch; bản mạch điện tử; các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm chính.

- Công nghệ sản xuất của dự án

#### Quy trình công nghệ sản xuất của dự án

So với Giấy phép môi trường số 2103/GPMT-UBND đã được UBND tỉnh Hưng Yên cấp ngày 10/10/2023 thì sản phẩm sau điều chỉnh được thể hiện như sau:

| STT | Sản phẩm trong GPMT đã được cấp | Sản phẩm sau khi điều chỉnh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ phận của bộ ngắt mạch kiểu F | Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên (kiểu F (W54), FA, ACB, MCCB) | Sản phẩm mới (kiểu ACB, MCCB) bổ sung thêm so với GPMT đã được cấp. |
|  | Bộ ngắt mạch kiểu FA |  | Thực hiện thêm công đoạn bôi hỗn hợp vecni và sấy cho bộ phận bằng nhựa của sản phẩm bộ ngắt mạch kiểu FA |
|  | Sản xuất hộp đấu cáp của công tơ điện |  | Dừng sản xuất |
|  | Sản xuất bảng điều khiển cho ổ đĩa trong ô tô |  | Dừng sản xuất |
|  | Sản xuất các chi tiết của vòi hoa sen, vòi tưới nước bằng nhựa |  | Dừng sản xuất |
|  | Sản xuất bản mạch điện tử | Sản xuất bản mạch điện tử |  |
|  | Sản xuất thiết bị nhựa | Sản xuất thiết bị nhựa |  |

#### Quy trình sản xuất bộ ngắt mạch (sau đây gọi là BNM), bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch (BNM kiểu F (W54), FA, ACB, MCCB)

Cần gạt, ốc vít, đấu nối, chi tiết đóng ngắt mạch,…

Chi tiết cần hàn của BNM kiểu F (W54), FA

Dây hàn thiếc, Chất trợ hàn Flux

Nước làm mát sử dụng tuần hoàn

Nước nóng

Sản phẩm lỗi

Nước thải

Khí thải, CTR, CTNH

Sản phẩm lỗi

Sản phẩm lỗi

Nguyên liệu lỗi

Lắp vỏ sản phẩm

Thử nghiệm giới hạn thời gian

Lắp ráp

Rửa linh kiện

Hàn và lắp ráp

Kiểm tra

Lắp ráp

Thử nghiệm giới hạn thời gian

Vỏ nhập từ Nhật Bản

Lắp vỏ sản phẩm (Cover assy)

Sản phẩm lỗi

Lắp vỏ sản phẩm (Frame)

Vỏ nhập từ Nhật Bản

Cuộn mực

Sản phẩm BNM kiểu ACB

Vệ sinh sản phẩm

Sản phẩm lỗi

Bụi, khí thải

Bụi

Đóng gói, in mã vạch

Đóng gói, in mã vạch

Vỏ nhựa sản xuất tại nhà máy

In laser thông tin sản phẩm

Đóng gói

Sản phẩm BNM

kiểu F (W54)

Đóng gói

Kiểm tra

Bao gói thải

Ruy băng mực

Sản phẩm BNM kiểu FA

Cuộn mực

Sản phẩm BNM kiểu MCCB

Hình 1.2. Sơ đồ quy trình sản xuất BNM, BNM chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch (bộ ngắt mạch kiểu F (W54), FA, ACB, MCCB)

Thuyết minh quy trình

Cấu tạo chung của bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch (kiểu F (W54), FA, ACB, MCCB) bao gồm các bộ phận như: cần gạt, ốc vít, chi tiết đóng ngắt mạch,…được nhập khẩu từ Nhật Bản. Cụ thể các công đoạn thể hiện như sau:

- Kiểm tra: Nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất sẽ được qua các khâu kiểm tra ngoại quan về hình dạng xem trong quá trình vận chuyển nguyên liệu có bị cong vênh, rạn nứt hay không. Từ công đoạn kiểm tra có một số nguyên liệu được chuyển thằng công đoạn lắp ráp, còn một số nguyên liệu được đưa qua quá trình hàn, sau đó mới đến quá trình lắp ráp.

- Hàn và lắp ráp: Đối với bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò kiểu F (W54), FA có một số chi tiết cần hàn gắn lại với nhau sẽ được qua công đoạn hàn. Vật liệu hàn (dây hàn bằng thiếc) sẽ đặt lên điểm cần hàn của nguyên liệu, nhờ nhiệt độ của máy hàn, dây hàn thiếc sẽ nóng chảy và gắn kết các điểm cần hàn lại với nhau. Sản phẩm sẽ được đưa đi làm mát bằng cách cho tiếp xúc gián tiếp với nước. Lượng nước cấp ban đầu khoảng 12 m3 và lượng nước này được sử dụng tuần hoàn. Sau khi hàn các bộ phận này được lắp ráp lại với nhau để chuyển sang công đoạn sản xuất tiếp theo. Trong công đoạn hàn, hóa chất Flux được chủ dự án sử dụng như một chất kết dính các linh kiện lại với nhau. Tại mỗi vị trí hàn được bố trí một chụp hút để hút toàn bộ khí thải phát sinh từ quá trình hàn dẫn về hệ thống xử lý khí thải. Thiếc hàn thải bỏ từ quá trình hàn sẽ được thu gom và thuê đơn vị xử lý theo chất thải nguy hại.

- Rửa linh kiện: Các chi tiết sau công đoạn hàn được đưa vào bồn rửa linh kiện để làm sạch hóa chất Flux bằng nước nóng, ở nhiệt độ khoảng 85 – 1000C. Chủ dự án lắp đặt 01 bể rửa có kích thước 35 × 40 × 60 (cm) để chứa nước làm sạch đã đun nóng tới nhiệt độ yêu cầu. Sau đó, công nhân sẽ sử dụng các khoang bằng sắt (có tay cầm) để nhúng sản phẩm vào trong bể rửa trong khoảng 3 phút rồi đưa lên trên bề mặt bể để làm ráo nước. Lượng nước sử dụng mỗi lần khoảng 200 lít/bể. Định kỳ 3 ngày thay thế lượng nước này 1 lần và thu gom, xử lý như chất thải nguy hại.

Với bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò kiểu ACB, MCCB không có công đoạn hàn do đó các linh kiện sau khi kiểm tra xong sẽ được chuyển tới công đoạn lắp ráp.

- Lắp ráp: Linh kiện sau công đoạn rửa (có hàn) và linh kiện không hàn sau khi kiểm tra được chuyển tới công đoạn lắp ráp để hoàn thiện sản phẩm. Sau đó sản phẩm sẽ được đưa đi thử nghiệm giới hạn thời gian.

- Thử nghiệm giới hạn thời gian: Sau khi lắp ráp xong, sản phẩm sẽ được đưa vào thiết bị đo giới hạn thời gian nhằm kiểm tra độ bền của sản phẩm. Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang công đoạn sản xuất tiếp theo, sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ được hiệu chỉnh lại.

- Lắp vỏ sản phẩm: Sau khi qua thử nghiệm giới hạn thời gian, sản phẩm sẽ được phân loại và xử lý như sau:

- Sản phẩm bán thành phẩm (BNM kiểu F (W54)): Sau khi thử nghiệm đạt yêu cầu sẽ được chuyển đi đóng gói sau đó xuất sang Nhật Bản,

- Sản phẩm thành phẩm (BNM kiểu FA): Sau khi thử nghiệm đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang công đoạn lắp đặt vỏ để tạo thành bộ ngắt mạch hoàn chỉnh (Vỏ này được sản xuất tại nhà máy trong quy trình sản xuất các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm bộ ngắt mạch). Sau khi lắp vỏ xong sản phẩm được đóng gói và chuyển giao cho khách hàng.

- Sản phẩm thành phẩm (BNM kiểu ACB): Sau khi thử nghiệm đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang công đoạn lắp vỏ để tạo thành bộ ngắt mạch hoàn chỉnh (Vỏ này được nhập khẩu từ Nhật Bản). Sau khi lắp vỏ xong sản phẩm được đóng gói và chuyển giao cho khách hàng.

- Sản phẩm thành phẩm (BNM kiểu MCCB): Sau khi thử nghiệm đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang công đoạn lắp vỏ để tạo thành bộ ngắt mạch hoàn chỉnh (Vỏ này được nhập khẩu từ Nhật Bản). Sau khi lắp vỏ xong sản phẩm được chuyển sang công đoạn vệ sinh.

- Vệ sinh sản phẩm: Sản phẩm thành phẩm (BNM kiểu MCCB) sau khi lắp vỏ xong sẽ được vệ sinh bằng 06 máy hút bụi (đi kèm bộ lọc túi vải) qua ống nhựa đường kính D63. Tại mỗi máy hút bụi đường ống dẫn có chiều dài từ 1,5 – 4,5m. Bụi sẽ đi qua bộ lọc túi vải bên trong máy. Tại đây, bụi sẽ được giữ lại trong túi vải, không khí sạch được thoát ra môi trường không khí bên trong xưởng (bộ lọc túi vải có chất liệu là polyeste; diện tích bề mặt 1,6 m2, công suất quạt hút 6 m3/phút). Lượng bụi rơi tại đáy thiết bị sẽ được thu gom, vận chuyển về khu lưu giữ chất thải thông thường để lữu giữ tạm thời và chờ vận chuyển đi xử lý theo quy định. Sau khi sản phẩm đã được vệ sinh sẽ chuyển qua công đoạn in laser thông tin sản phẩm.

- In laser thông tin sản phẩm: dự án sẽ sử dụng Máy kiểm tra hàng thành phẩm (Có tích hợp bộ phận in laser ) để in thông tin lên bề mặt sản phẩm. Tại bộ phận in laser, tia laser sẽ in thông tin sản phẩm bằng ruy băng mực in lên bề mặt sản phẩm đã được lập trình và cài đặt sẵn trong máy. Bụi phát sinh từ 02 máy in laser thông tin sản phẩm được thu gom vào 02 máy hút bụi (đi kèm bộ lọc túi vải) qua ống nhựa đường kính D63. Tại mỗi máy hút bụi đường ống dẫn có chiều dài từ 1,5 – 4,5m. Bụi sẽ đi qua bộ lọc túi vải bên trong máy. Tại đây, bụi sẽ được giữ lại bên trong túi vải, không khí sạch được thoát ra môi trường không khí bên trong xưởng (bộ lọc túi vải có chất liệu là polyeste; diện tích bề mặt 1,6 m2, công suất quạt hút 6 m3/phút). Lượng bụi rơi tại đáy thiết bị sẽ được thu gom, vận chuyển về khu lưu giữ chất thải thông thường để lữu giữ tạm thời và chờ vận chuyển đi xử lý theo quy định.

- Kiểm tra: Xác nhận kiểm tra ngoại quan tổng thể bằng mắt thường trước khi đóng gói.

- Đóng gói: Sau khi hoàn tất các công đoạn trên, sản phẩm được bao gói và chuyển giao cho khách hàng.

#### Quy trình sản xuất bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm chính

Nguyên liệu (hạt nhựa nguyên sinh) Sấy Đúc Làm mát Kiểm tra Đóng gói, chuyển sang công đoạn lắp ráp tiếp theo Nước làm mát sử dụng tuần hoàn Nhiệt Bavia, vảy nhựa thừa Nghiền CTR Khí thải, nhiệt Sản phẩm lỗi Bôi hỗn hợp vecni Sấy Kiểm tra Đóng gói, Chuyển sang công đoạn lắp ráp trong QTSX BNM kiểu FA Hỗn hợp vecni cách điện Khí thải, CTNH Khí thải Sản phẩm lỗi

Hình 1.3. Sơ đồ quy trình sản xuất bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm chính

Thuyết minh quy trình:

- Nguyên liệu: Nguyên liệu là các hạt nhựa nguyên sinh PC, PBT, PP, PM, ABS… được chủ dự án nhập khẩu từ Nhật Bản, sau đó được kiểm tra kỹ lưỡng về chủng loại, số lượng, khối lượng theo đơn đặt hàng. Nguyên liệu đạt yêu cầu được nhập vào kho và chuẩn bị cho quá trình sản xuất. Nguyên liệu không đạt yêu cầu sẽ được chuyển lại cho nhà sản xuất.

- Sấy: Nguyên liệu được đưa vào máy sấy bằng điện để sấy nguyên liệu chuẩn bị cho quá trình đúc.

- Đúc nhựa: Ở công đoạn đúc, máy đúc nhựa sẽ tiến hành gia nhiệt bằng điện cho các hạt nhựa lên nhiệt độ từ 165 – 225 0C để chuyển các hạt nhựa từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng. Nhựa ở trạng thái lỏng sẽ được máy đúc nhựa chuyển vào các khuôn chi tiết sản phẩm để tạo thành hình dạng các chi tiết sản phẩm đã được thành hình xong các chi tiết sản phẩm và vụn nhựa hình thành trong quá trình thành hình chi tiết sản phẩm được cánh tay robot chuyển ra khỏi máy thành hình chi tiết sản phẩm. Sau đúc, sản phẩm sẽ được đưa đi làm mát bằng cách cho tiếp xúc gián tiếp với nước. Lượng nước cấp ban đầu là khoảng 12 m3 và lượng nước này được sử dụng tuần hoàn. Sau khi được làm mát, sản phẩm được kiểm tra bằng mắt thường. Nếu sản phẩm không đạt yêu cầu thì sẽ thải bỏ, sản phẩm đạt yêu cầu được chuyển đi đóng gói. Các bavia nhựa từ công đoạn đúc sẽ được chuyển vào máy nghiền để nghiền nhỏ, nhựa sau nghiền được đóng vào bao và vận chuyển đến kho chứa rác thải thông thường của nhà máy.

- Ghi chú: Trong công đoạn đúc nhựa có sử dụng các khuôn đúc, định kỳ 1 ngày/lần, sẽ tiến hành tháo khuôn đúc ra khỏi máy và tiến hành vệ sinh thủ công khuôn bằng cồn để làm sạch khuôn đúc. Trường hợp khuôn đúc nhựa bị hỏng, công nhân sẽ tiến hành sửa chữa vật lý cho khuôn bằng cách tháo dỡ khuôn ra khỏi máy, sử dụng máy mài và máy đánh bóng khuôn để làm sạch, đưa khuôn về hiện trạng ban đầu.

- Kiểm tra: Sản phẩm sau khi đúc và làm mát xong sẽ được đưa đi kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đóng gói, lưu kho để chờ chuyển sang công đoạn lắp ráp tiếp theo. Sau khi kiểm tra, một số sản phẩm sẽ được chuyển sang công đoạn bôi hỗn hợp vecni trước khi chuyển sang công đoạn lắp ráp trong QTSX BNM (kiểu FA) khi có yêu cầu.

- Bôi hỗn hợp vecni: Tại đây, công nhân sử dụng bút quét hỗn hợp vecni cách điện pha với chất làm cứng (tỷ lệ pha vecni:chất làm cứng là 4:1) lên điểm được chỉ định trên bàn thao tác; trên bàn thao tác được lắp đặt ống hút khí để thu gom dẫn khí thải về 01 hệ thống xử lý khí thải. Sau khi bôi hỗn hợp xong sẽ sắp xếp các sản phẩm này vào giá để hàng trên xe đẩy được làm bằng thép và cho xe đẩy này sang công đoạn sấy.

- Sấy: Sau khi bôi xong, lớp hỗn hợp vecni phủ trên bề mặt sản phẩm chưa khô hẳn nên để làm khô lớp hỗn hợp vecni phủ trên bề mặt thì các sản phẩm chuyển sang công đoạn sấy. Tại công đoạn sấy, máy sấy sẽ tiến hành gia nhiệt sấy khô các sản phẩm (máy sấy sử dụng điện để gia nhiệt). Sau khi sấy khô xong, công nhân sẽ kiểm tra các sản phẩm. Máy sấy được bố trí ống hút dẫn khí thải trong máy về 01 hệ thống xử lý khí thải để xử lý cùng với khí thải phát sinh từ công đoạn bôi hỗn hợp vecni.

- Kiểm tra sản phẩm: Tại công đoạn này, công nhân sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng ngoại quan, hình dạng của sản phẩm,… Những sản phẩm không đạt yêu cầu đặt ra được thải bỏ theo chất thải nguy hại, những sản phẩm đạt yêu cầu được chuyển sang công đoạn đóng gói.

- Đóng gói: Tại công đoạn này, công nhân sẽ tiến hành đóng gói sản phẩm vào bao bì để hạn chế tác động đến sản phẩm trong quá trình bảo quản. Sản phẩm sau khi đóng gói được chuyển tới kho để bảo quản và chờ xuất cho công đoạn lắp ráp trong QTSX BNM (kiểu FA).

#### Quy trình sản xuất bản mạch điện tử

Hình 1.4. Quy trình sản xuất bản mạch điện tử

- Nguyên liệu: Nguyên liệu sử dụng cho quy trình công nghệ này là các bản mạch điện tử đã được chế tạo đường mạch, nhập về từ đơn vị cung cấp và các linh kiện điện tử như tụ, điện trở, đi ốt, chip.

- In laze: Bản mạch điện tử được đưa qua công đoạn in laze để khắc kí hiệu, đánh dấu của từng loại sản phẩm đầu ra phù hợp (phục vụ truy suất nguồn gốc sản phẩm).

- In kem hàn và gắn linh kiện mặt 1: Tại công đoạn này, thiếc hàn dạng kem và dung môi 300 được in lên bảng mạch bằng máy in kem hàn. Sau công đoạn phủ kem, bảng mạch được đưa tới công đoạn gắn linh iện tự động lên mặt đã được phủ kem hàn.

- Lò hàn Reflow: Sản phẩm bảng mạch sau đó theo dây chuyền tự động đến lò hàn Reflow. Tại đây, ở nhiệt độ nung 3000C của lò, thiếc hàn tan chảy và cố định chân linh kiện vào bảng mạch. Sau công đoạn ở lò hàn Reflow, tùy theo nhu cầu sản xuất mà các sản phẩm được đưa sang hai dây chuyền khác nhau:

* Dây chuyền số 1: Dây chuyền sản xuất sản phẩm bản mạch bôi keo mặt 1

- Bôi keo và gắn linh kiện mặt 2: Sản phẩm được đưa vào công đoạn bôi keo tự động cho mặt còn lại của bảng mạch bằng keo Loctite 3619 trước khi đưa sang công đoạn gắn linh kiện tự động lên mặt được bôi keo.

- Lò hàn Reflow: Sản phẩm bảng mạch sau đó được đưa qua lò hàn Reflow lần thứ hai để làm tan chảy keo nhằm cố định chân linh kiện vào bảng mạch.

- Gắn linh kiện thủ công: Đây là bước phải thực hiện thủ công trong dây chuyền do một số loại linh kiện điện tử cần phải được thao tác bằng tay để gắn xuyên qua lỗ giữa hai mặt của bảng mạch.

- Lò hàn sóng Flow: Sản phẩm bảng mạch sau đó được đưa qua lò hàn sóng Flow để hàn sóng thiếc bằng kem hàn thiếc và Iso Propyl Alcohol (IPA) để làm tăng sự kết dính của linh kiện được gắn thủ công với bảng mạch. Sau khi đưa qua lò hàn Reflow lần thứ ba, sản phẩm được đưa qua các máy kiểm tra ICT và F/T tự động để kiểm tra các chức năng và tính dẫn điện của bảng mạch.

- Bôi cotting: Sản phẩm bảng mạch sau đó được đưa qua công đoạn bôi cotting để phủ các lớp chống oxy hóa, chống ăn mòn và chống gỉ để bảo vệ. Cuối cùng, sản phẩm bôi keo mặt 2 được đưa qua các máy cắt rồi kiểm tra lần cuối trước khi xuất hàng.

- Kiểm tra sản phẩm: Tại công đoạn kiểm tra sản phẩm, sản phẩm bôi keo mặt 2 sẽ được cán bộ công nhân viên kiểm tra kỹ lưỡng theo yêu cầu kỹ thuật đặt ra đối với sản phẩm. Những sản phẩm không đạt yêu cầu kỹ thuật được thải bỏ theo CTR thông thường, những sản phẩm đạt yêu cầu được chuyển qua công đoạn đóng gói và chờ xuất hàng.

- Đóng gói, xuất hàng: Tại công đoạn này, cán bộ công nhân viên sẽ tiến hành đóng gói sản phẩm bôi keo mặt 2 vào bao bì cacton. Sản phẩm sau khi đóng gói xong được chuyển về kho chứa để bảo quản và chuẩn bị xuất hàng.

* Dây chuyền số 2: Dây chuyền sản xuất sản phẩm bản mạch in kem hàn mặt 2

- In kem hàn và gắn linh kiện mặt 2: Tương tự như công đoạn thực hiện đối với mặt đầu tiên của bảng mạch, thiếc hàn dạng kem và dung môi 300 được in lên mặt còn lại của bảng mạch bằng máy in kem hàn. Sau khi được phủ kem, bảng mạch được đưa tới công đoạn gắn linh kiện tự động lên mặt vừa được phủ kem hàn này.

- Lò hàn Reflow: Sản phẩm bảng mạch sau đó theo dây chuyền tự động đến lò hàn Reflow lần thứ hai. Tại đây, ở nhiệt độ nung 300 0C của lò, thiếc hàn tan chảy và cố định chân linh kiện vào bảng mạch. Sau khi đưa qua lò hàn Reflow lần thứ hai, sản phẩm được đưa qua các máy kiểm tra 3D,  ICT để kiểm tra các chức năng và tính dẫn điện của bảng mạch.

- Bôi cotting: Sản phẩm bảng mạch sau đó được đưa qua công đoạn bôi cotting để phủ các lớp chống oxy hóa, chống ăn mòn và chống gỉ để bảo vệ. Tiếp theo, sản phẩm được đưa qua các máy cắt theo hình dạng sản phẩm yêu cầu.

- Lắp ráp dây đồng: Đối với loại sản phẩm này, dây đồng sẽ được lắp ráp thủ công vào bảng mạch trước khi kiểm tra.

- Kiểm tra sản phẩm: Tại công đoạn kiểm tra sản phẩm, sản phẩm in kem mặt 2 sẽ được cán bộ công nhân viên kiểm tra kỹ lưỡng theo yêu cầu kỹ thuật đặt ra đối với sản phẩm. Những sản phẩm không đạt yêu cầu kỹ thuật đặt ra được thải bỏ theo chất thải rắn thông thường, những sản phẩm đạt yêu cầu được chuyển qua công đoạn đóng gói và chờ xuất hàng.

- Đóng gói, xuất hàng: Tại công đoạn này, cán bộ công nhân viên sẽ tiến hành đóng gói sản phẩm in kem mặt 2 của dự án vào bao bì cacton. Sản phẩm sau khi đóng gói xong được chuyển về kho chứa để bảo quản và chuẩn bị xuất hàng.

- Sản phẩm của dự án

Bảng 1.2. Bảng các sản phẩm đầu ra của dự án

| STT | Theo GPMT đã được cấp |  | Sau khi điều chỉnh |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tên sản phẩm của dự án | Số lượng | Tên sản phẩm của dự án | Số lượng |  |
| I | Nhà máy 1 |  | Giai đoạn 1 |  |  |
| 1 | Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch, hộp đấu cáp của công tơ điện và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên | 6.300.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.638 tấn/năm) | Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên | 6.300.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.638 tấn sản phẩm/năm) |  |
| 2 | Chi tiết vòi hoa sen, vòi tưới nước bằng nhựa | 40 tấn/năm | - | - |  |
| 3 | Bảng điều khiển cho ổ đĩa trong ô tô | 39 tấn/năm | - | - |  |
| II | Nhà máy 2 |  | Giai đoạn 2 |  |  |
| 1 | Bản mạch điện tử | 6.850.000 sản phẩm/năm (tương đương 30 tấn/năm) | Bản mạch điện tử | 6.850.000 sản phẩm/năm (tương đương 30 tấn/năm) |  |
| 2 | Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch, hộp đấu cáp của công tơ điện và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên | 2.400.000 sản phẩm/năm (tương đương 624 tấn/năm) | Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm chính | 624 tấn sản phẩm/năm, tương đương với 2.400.000 sản phẩm/năm. |  |
| III | Giai đoạn 3 |  |  |  |  |
| 1 | - | - | Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên | 517 tấn sản phẩm/năm, tương đương với 1.000.000 sản phẩm/năm |  |

- Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án

- Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên vật liệu sử dụng cho năm hoạt động ổn định

Bảng 1.3. Bảng nhu cầu nguyên, nhiên liệu chính phục vụ quá trình sản xuất của dự án

| STT | Tên nguyên vật liệu | Phục vụ sản xuất | Nguồn gốc | Đơn vị/năm | Khối lượng hiện tại | KL đạt cs max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Danh mục nguyên vật liệu phục vụ sản xuất bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên |  |  |  |  |  |
|  | Hạt nhựa nguyên sinh PC, PBT, PP, PM, ABS | Sản xuất bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên | Nhật Bản | Kg | 167.743 | 670.971 |
|  | Bản mạch |  | Nhật Bản | Kg | 106.030 | 424.120 |
|  | Băng dính chống xước cho linh kiện |  | Nhật Bản | Met | 275 | 1.100 |
|  | Bìa giấy cách điện dùng cho cầu dao |  | Nhật Bản | PCs | 580.200 | 2.320.800 |
|  | Bo mạch PCA |  | Trung Quốc | Pcs | 409.527 | 1.638.108 |
|  | Bộ phận dẫn nối dây điện trong cầu dao bằng kim loại |  | Nhật Bản | PCs | 2.112.332 | 8.449.328 |
|  | Bộ phận dùng để đóng mở cầu dao bằng thép |  | Nhật Bản | PCs | 2.126.667 | 8.506.668 |
|  | Bộ phận gắn vào thanh ngang/ INSULATOR-LCR, để đóng mở cầu dao bằng nhựa |  | Nhật Bản | PCs | 2.081.316 | 8.325.264 |
|  | Bộ phận kết nối dây điện trong cầu dao |  | Nhật Bản | PCs | 1.916.819 | 7.667.276 |
|  | Bút Art 177 bút lông, |  | Malaysia | Pieces | 618 | 2.538 |
|  | Cần gạt |  | Nhật Bản | PCs | 885.548 | 3.542.192 |
|  | Chi tiết đóng ngắt mạch trong cầu dao điện |  | Nhật Bản | PCs | 6.104.948 | 24.419.792 |
|  | Khung chốt bằng thép dùng cho cầu dao điện |  | Nhật Bản | PCs | 6.593.242 | 26.372.968 |
|  | Chốt đẩy ngắt thiết bị của cầu dao bằng thép |  | Nhật Bản | PCs | 1.903.308 | 7.613.232 |
|  | Chốt hỗ trợ đóng mở cầu dao bằng thép |  | Nhật Bản | PCs | 4.511.816 | 18.047.264 |
|  | Cụm thanh đồng hỗ trợ đóng ngắt cầu dao điện |  | Nhật Bản | PCs | 2.318.516 | 9.274.064 |
|  | Cụm chắn GRID UNIT dùng để ngắt từ trường và giảm nhiệt độ khi dòng điện quá tải |  | Nhật Bản | PCs | 6.000 | 24.000 |
|  | Cuộn cảm điện từ |  | Nhật Bản | Pieces | 806.988 | 3.227.952 |
|  | Cuộn dây xoắn dạng lò xo cho cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces | 2.535.256 | 10.141.024 |
|  | Lò xo dạng cuộn bằng thép |  | Việt Nam | Pieces | 16.130.845 | 64.523.380 |
|  | Đai ốc 6KAKU NUT |  | Nhật Bản | Pieces | 2.309.834 | 9.239.336 |
|  | Đầu nối |  | Nhật Bản | Pieces | 7.787.765 | 31.151.060 |
|  | Đầu tiếp xúc bằng đồng |  | Nhật Bản | Pieces | 203.137 | 812.548 |
|  | Dây dẫn điện |  | Nhật Bản | Meter | 4.936.430 | 19.745.720 |
|  | Dây điện |  | Nhật Bản | Pieces | 2.735.393 | 10.941.572 |
|  | Dây hàn bằng thiếc |  | Nhật Bản | Kg | 120 | 480 |
|  | Điểm tiếp xúc bằng đồng |  | Nhật Bản | Pieces | 8.096.726 | 32.386.904 |
|  | Hộp nhựa đúc dùng cho cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces | 138.370 | 553.480 |
|  | Keo dán ống PVC |  | Việt Nam | Tube | 5 | 20 |
|  | Khoá cách điện bằng nhựa |  | Nhật Bản | Pieces | 627.850 | 2.511.400 |
|  | Tấm khoá phía trên của Tanshi Kanagu 1L3L. bằng đồng |  | Nhật Bản | Pieces | 12.234 | 48.936 |
|  | Khung gá |  | Nhật Bản | Pieces | 5.602.956 | 22.411.824 |
|  | Linh kiện (Thanh ngang) bằng nhựa |  | Nhật Bản | Pieces | 322.741 | 1.290.964 |
|  | Linh kiện bằng nhựa hỗ trợ ngắt tự động |  | Nhật Bản | Pieces | 109.006 | 436.024 |
|  | Linh kiện bằng thép |  | Nhật Bản | Pieces | 1.465.708 | 5.862.832 |
|  | Linh kiện đồng dùng cho chỗ tiếp xúc |  | Nhật Bản | Pieces | 2.124.789 | 8.499.156 |
|  | Linh kiện dùng cho trượt mở và đóng cầu dao điện bằng thiếc mạ |  | Nhật Bản | Pieces | 606.879 | 2.427.516 |
|  | Linh kiện GRID bằng thép cán nguội mạ kẽm |  | Nhật Bản | Pieces | 2.424.580 | 9.698.320 |
|  | Linh kiện HOOK dùng cho bộ phận chống rò điện của cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces | 1.089 | 4.356 |
|  | Linh kiện 3P bằng nhựa dùng cho bộ phận chống rò điện của cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces | 396 | 1.584 |
|  | Linh kiện 2P bằng nhựa dùng cho bộ phận chống rò điện của cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces | 513 | 2.052 |
|  | Linh kiện 5A dùng để tăng nhiệt cho Bimetal trong cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces | 566.944 | 2.267.776 |
|  | Linh kiện Movable arm để trượt đóng mở cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces | 837.223 | 3.348.892 |
|  | Linh kiện INDUCTOR bằng nhựa đúc, dùng cho bộ phận chống rò điện của cầu dao. |  | Nhật Bản | Pieces | 1.582 | 6.328 |
|  | Linh kiện nhựa đảm bảo sự vận hành của thiết bị khi ngắt mạch đột ngột |  | Nhật Bản | Pieces | 1.194.222 | 4.776.888 |
|  | Linh kiện phát hiện rò rỉ điện trong cầu dao ZCT |  | Trung Quốc | Pieces | 33.508 | 134.032 |
|  | Linh kiện PIPE Stopper bằng thép để cuộn cuộn coil kéo tháo cầu dao, đã gia công tạo hình |  | Nhật Bản | Pieces | 817.592 | 3.270.368 |
|  | Linh kiện YOKE tiếp nối coil và pipe assy, |  | Nhật Bản | Pieces | 51.633 | 206.532 |
|  | Linh kiện YOKE tiếp nối coil và pipe assy, đã gia công tạo hình |  | Nhật Bản | Pieces | 813.424 | 3.253.696 |
|  | Linh kiện TEST LEAF SPRING bằng đồng dùng để dẫn điện trong cầu dao, đã được gia công tạo hình |  | Nhật Bản | Pieces | 69.688 | 278.752 |
|  | Linh kiện TEST TERMINAL bằng đồng dùng để dẫn điện trong cầu dao, đã được gia công tạo hình |  | Nhật Bản | Pieces | 69.530 | 278.120 |
|  | Linh kiện E-MAG bằng thép dạng chốt dùng cho cầu dao điện, đường kính ngoài 3.3mm |  | Trung Quốc | Pieces | 68.145 | 272.580 |
|  | Linh kiện ZCT dùng để phát hiện rò rỉ điện trong cầu dao |  | Trung Quốc | Pieces | 279.470 | 1.117.880 |
|  | Linh kiện Pipe Stopper bằng thép để cuộn cuộn coil kéo tháo cầu dao, đã gia công tạo hình |  | Nhật Bản | Pieces | 6.228 | 24.912 |
|  | Linh kiện PLUNGER (E-MAG) |  | Trung Quốc | Pieces | 1.494 | 5.976 |
|  | Đầu nối B/Terminal (NV) HSM bằng hợp kim đồng để nối tiếp dây dẫn của cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces | 18.256 | 73.024 |
|  | Lõi dây điện bằng đồng |  | Nhật Bản | Pieces | 1.766.759 | 7.067.036 |
|  | Lõi PIPE ASSY(U) bằng thép để cuộn cuộn coil kéo tháo cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces | 967,583 | 3.870.332 |
|  | Màng film polyester tự dính, dán vào sản phẩm |  | Nhật Bản | Pieces | 482.717 | 1.930.868 |
|  | Miếng bạc dùng cho công đoạn hàn cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces | 15 | 59 |
|  | Miếng đệm COIL END |  | Nhật Bản | Pieces | 479.725 | 1.918.900 |
|  | Miếng đồng dùng cho công đoạn hàn cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces | 86.562 | 346.246 |
|  | Miếng kim loại dùng cho cầu dao điện. |  | Nhật Bản | Pieces | 4.698.724 | 18.794.898 |
|  | Miếng nhựa SAIGEKI đã được gia công, tạo hình, dùng để cách điện trong cầu dao, automat |  | Nhật Bản | Pieces | 1.915.011 | 7.660.044 |
|  | Miếng sắt CORE, dùng để luồn vào miếng linh kiện trong cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces | 1.900.721 | 7.602.884 |
|  | Nhãn hiển thị bằng giấy |  | Nhật Bản | Roll | 236 | 945 |
|  | Ốc vít |  | Nhật Bản | Pieces | 17.872.466 | 71.489.864 |
|  | Ống nhựa cách điện |  | Nhật Bản | Pieces | 2.303.386 | 9.213.543 |
|  | Tấm thép hỗ trợ đóng ngắt trong cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces | 1.169.300 | 4.677.200 |
|  | Tấm chắn bằng nhựa |  | Nhật Bản | Pieces | 735.291 | 2.941.164 |
|  | Tấm chắn GRID SUPPORT làm từ bột giấy hỗ trợ ngắt phát điện khi ngắt cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces | 809.929 | 3.239.716 |
|  | Tấm chắn phía dưới bằng nhựa dùng để bảo vệ bản mạch trong cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces | 46.667 | 186.668 |
|  | Tấm sắt GRID ASSY |  | Nhật Bản | Pieces | 1.898.456 | 7.593.824 |
|  | Tay gạt |  | Nhật Bản | Pieces | 776.355 | 3.105.420 |
|  | Thanh bằng kim loại hỗ trợ ngắt tự động |  | Nhật Bản | Pieces | 3.379.222 | 13.516.888 |
|  | Thanh bằng sắt cố định linh kiện trong cầu dao điện GUIDE L, R |  | Nhật Bản | Pieces | 2.367.673 | 9.470.692 |
|  | Thanh dẫn điện ARC |  | Nhật Bản | Pieces | 1.960.065 | 7.840.260 |
|  | Thanh đồng T1XW36XC để cố định linh kiện trong cầu dao điện GUIDE C |  | Nhật Bản | Pieces | 173.688 | 694.752 |
|  | Thanh hình chữ L bằng đồng, dùng để đóng mở cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces | 683.001 | 2.732.004 |
|  | Thanh ngang bằng nhựa đóng mở cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces | 789.518 | 3.158.072 |
|  | Thanh sắt cố định Bimetal bằng kim loại GUIDE C |  | Nhật Bản | Pieces | 73.817 | 295.268 |
|  | Thanh sắt hình U kẹp điểm tiếp xúc tức thời trong cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces | 482.782 | 1.931.128 |
|  | Thanh tiếp điểm bằng nhựa |  | Trung Quốc | Pieces | 1.155.802 | 4.623.208 |
|  | Thiết bị phát hiện rò rỉ điện trong cầu dao |  | Trung Quốc | Pieces | 211.768 | 847.072 |
|  | Tiếp điểm Ccontact dùng cho chỗ tiếp xúc (Ag: 80%) |  | Nhật Bản | Pieces | 1.660.272 | 6.641.088 |
|  | Vỏ bằng nhựa BASE |  | Nhật Bản | Pieces | 713.712 | 2.854.848 |
|  | Tấm chắn phía dưới bằng nhựa dùng để bảo vệ bản mạch trong cầu dao điện Rear Cover |  | Nhật Bản | Pieces | 24.147 | 96.588 |
|  | Hạt nhựa nguyên sinh PC, PBT, PP, PM, ABS |  | Nhật Bản | Kg |  | 670.971 |
|  | Bản mạch |  | Nhật Bản | Kg |  | 424.120 |
|  | Băng dính chống xước cho linh kiện |  | Nhật Bản | Meter |  | 1.100 |
|  | Bìa giấy cách điện dùng cho cầu dao |  | Nhật Bản | PCs |  | 2.320.800 |
|  | Bo mạch PCA |  | Trung Quốc | Pieces |  | 1.638.108 |
|  | Bộ phận dẫn nối dây điện trong cầu dao bằng kim loại |  | Nhật Bản | PCs |  | 8.449.328 |
|  | Bộ phận dùng để đóng mở cầu dao bằng thép |  | Nhật Bản | PCs |  | 8.506.668 |
|  | Bộ phận gắn vào thanh ngang để đóng mở cầu dao bằng nhựa |  | Nhật Bản | PCs |  | 8.325.264 |
|  | Bộ phận kết nối dây điện trong cầu dao bằng thép |  | Nhật Bản | PCs |  | 7.667.276 |
|  | Bút Art 177 bút lông |  | MALYSIA | Pieces |  | 2.538 |
|  | Cần gạt của cầu dao điện |  | Nhật Bản | PCs |  | 3.542.192 |
|  | Chi tiết đóng ngắt mạch trong cầu dao điện |  | Nhật Bản | PCs |  | 24.419.792 |
|  | Khung chốt bằng thép dùng cho cầu dao điện |  | Nhật Bản | PCs |  | 26.372.968 |
|  | Chốt đẩy ngắt thiết bị tức của cầu dao bằng thép |  | Nhật Bản | PCs |  | 7.613.232 |
|  | Chốt hỗ trợ đóng mở cầu dao bằng thép |  | Nhật Bản | PCs |  | 18.047.264 |
|  | Cụm thanh đồng hỗ trợ đóng ngắt cầu dao điện |  | Nhật Bản | PCs |  | 9.274.064 |
|  | Cụm chắn GRID UNIT dùng để ngắt từ trường và giảm nhiệt độ khi dòng điện quá tải |  | Nhật Bản | PCs |  | 24.000 |
|  | Cuộn cảm điện từ |  | Nhật Bản | Pieces |  | 3.227.952 |
|  | Cuộn dây xoắn bằng đồng dạng lò xo cho cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces |  | 10.141.024 |
|  | Lò xo dạng cuộn bằng thép |  | Việt Nam | Pieces |  | 64.523.380 |
|  | Đai ốc |  | Nhật Bản | Pieces |  | 9.239.336 |
|  | Đầu nối |  | Nhật Bản | Pieces |  | 31.151.060 |
|  | Đầu tiếp xúc bằng đồng của cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces |  | 812.548 |
|  | Dây dẫn điện |  | Nhật Bản | Meter |  | 19.745.720 |
|  | Dây điện |  | Nhật Bản | Pieces |  | 10.941.572 |
|  | Dây hàn bằng thiếc |  | Nhật Bản | Kg |  | 480 |
|  | Điểm tiếp xúc bằng đồng |  | Nhật Bản | Pieces |  | 32.386.904 |
|  | Hộp nhựa đúc dùng cho cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces |  | 553.480 |
|  | Keo dán ống PVC |  | Việt Nam | Tube |  | 20 |
|  | Khoá cách điện bằng nhựa |  | Nhật Bản | Pieces |  | 2.511.400 |
|  | Tấm khoá phía trên |  | Nhật Bản | Pieces |  | 48.936 |
|  | Khung gá |  | Nhật Bản | Pieces |  | 22.411.824 |
|  | Linh kiện (Thanh ngang) bằng nhựa |  | Nhật Bản | Pieces |  | 1.290.964 |
|  | Linh kiện bằng nhựa hỗ trợ ngắt tự động của cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces |  | 436.024 |
|  | Linh kiện bằng thép |  | Nhật Bản | Pieces |  | 5.862.832 |
|  | Linh kiện đồng dùng cho chỗ tiếp xúc của cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces |  | 8.499.156 |
|  | Linh kiện dùng cho trượt mở và đóng cầu dao điện bằng thiếc mạ |  | Nhật Bản | Pieces |  | 2.427.516 |
|  | Linh kiện GRID bằng thép cán nguội mạ kẽm |  | Nhật Bản | Pieces |  | 9.698.320 |
|  | Linh kiện HOOK bằng nhựa dùng cho bộ phận chống rò điện của cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces |  | 4.356 |
|  | Linh kiện INDICATOR 3P bằng nhựa dùng cho bộ phận chống rò điện của cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces |  | 1.584 |
|  | Linh kiện INDICATOR 2P bằng nhựa dùng cho bộ phận chống rò điện của cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces |  | 2.052 |
|  | Linh kiện HEATER 5A bằng kim loại dùng để tăng nhiệt cho Bimetal trong cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces |  | 2.267.776 |
|  | Linh kiện MOVABLE ARM bằng thép để trượt đóng mở cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces |  | 3.348.892 |
|  | Linh kiện INDUCTOR bằng nhựa đúc, dùng cho bộ phận chống rò điện của cầu dao. |  | Nhật Bản | Pieces |  | 6.328 |
|  | Linh kiện nhựa đảm bảo sự vận hành của thiết bị khi ngắt mạch đột ngột |  | Nhật Bản | Pieces |  | 4.776.888 |
|  | Linh kiện phát hiện rò rỉ điện trong cầu dao |  | Trung Quốc | Pieces |  | 134.032 |
|  | Linh kiện PIPE STOPPER bằng thép để cuộn cuộn coil kéo tháo cầu dao, đã gia công tạo hình |  | Nhật Bản | Pieces |  | 3.270.368 |
|  | Linh kiện YOKE bằng thép, tiếp nối coil và pipe assy của cầu dao điện, T1.6XW120XC |  | Nhật Bản | Pieces |  | 206.532 |
|  | Linh kiện YOKE bằng thép, tiếp nối coil và pipe assy của cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces |  | 3.253.696 |
|  | Linh kiện TEST LEAF SPRING bằng đồng dùng để dẫn điện trong cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces |  | 278.752 |
|  | Linh kiện TEST TERMINAL bằng đồng dùng để dẫn điện trong cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces |  | 278.120 |
|  | Linh kiện PLUNGER(E-MAG) bằng thép dạng chốt dùng cho cầu dao điện, đường kính ngoài 3.3mm |  | Trung Quốc | Pieces |  | 272.580 |
|  | Linh kiện ZCT dùng để phát hiện rò rỉ điện trong cầu dao |  | Trung Quốc | Pieces |  | 1.117.880 |
|  | Linh kiện PIPE STOPPER bằng thép để cuộn cuộn coil kéo tháo cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces |  | 24.912 |
|  | Linh kiện PLUNGER (E-MAG) |  | Trung Quốc | Pieces |  | 5.976 |
|  | Đầu nối B/TERMINAL(NV) HSM bằng hợp kim đồng để nối tiếp dây dẫn của cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces |  | 73.024 |
|  | Lõi dây điện bằng đồng |  | Nhật Bản | Pieces |  | 7.067.036 |
|  | Lõi PIPE ASSY(U) bằng thép để cuộn cuộn coil kéo tháo cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces |  | 3.870.332 |
|  | Màng film polyester tự dính, dán vào sản phẩm của cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces |  | 1.930.868 |
|  | Miếng bạc dùng cho công đoạn hàn cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces |  | 59 |
|  | Miếng đệm COIL END |  | Nhật Bản | Pieces |  | 1.918.900 |
|  | Miếng đồng dùng cho công đoạn hàn cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces |  | 346.246 |
|  | Miếng kim loại dùng cho cầu dao điện. |  | Nhật Bản | Pieces |  | 18.794.898 |
|  | Miếng nhựa SAIGEKI đã được gia công, tạo hình, dùng để cách điện trong cầu dao, automat |  | Nhật Bản | Pieces |  | 7.660.044 |
|  | Miếng sắt CORE, dùng để luồn vào miếng nhựa SAIGEKI (linh kiện trong cầu dao điện) |  | Nhật Bản | Pieces |  | 7.602.884 |
|  | Nhãn hiển thị bằng giấy |  | Nhật Bản | Roll |  | 945 |
|  | Ốc vít |  | Nhật Bản | Pieces |  | 71.489.864 |
|  | ống nhựa cách điện |  | Nhật Bản | Pieces |  | 9.213.543 |
|  | Tấm bằng thép hỗ trợ đóng ngắt trong cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces |  | 4.677.200 |
|  | Tấm chắn bằng nhựa GRID BARRIER |  | Nhật Bản | Pieces |  | 2.941.164 |
|  | Tấm chắn GRID SUPPORT làm từ bột giấy hỗ trợ ngắt phát điện khi ngắt cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces |  | 3.239.716 |
|  | Tấm chắn phía dưới bằng nhựa dùng để bảo vệ bản mạch trong cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces |  | 186.668 |
|  | Tấm sắt GRID ASSY |  | Nhật Bản | Pieces |  | 7.593.824 |
|  | Tay gạt của cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces |  | 3.105.420 |
|  | Thanh bằng kim loại hỗ trợ ngắt tự động |  | Nhật Bản | Pieces |  | 13.516.888 |
|  | Thanh bằng sắt cố định linh kiện trong cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces |  | 9.470.692 |
|  | Thanh dẫn điện ARC |  | Nhật Bản | Pieces |  | 7.840.260 |
|  | Thanh đồng T1XW36XC để cố định linh kiện trong cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces |  | 694.752 |
|  | Thanh hình chữ L bằng đồng dùng để đóng mở cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces |  | 2.732.004 |
|  | Thanh ngang bằng nhựa đóng mở cầu dao |  | Nhật Bản | Pieces |  | 3.158.072 |
|  | Thanh sắt cố định Bimetal bằng kim loại |  | Nhật Bản | Pieces |  | 295.268 |
|  | Thanh sắt hình chữ U kẹp điểm tiếp xúc tức thời trong cầu dao điện |  | Nhật Bản | Pieces |  | 1.931.128 |
|  | Thanh tiếp điểm bằng nhựa |  | Trung Quốc | Pieces |  | 4.623.208 |
|  | Thiết bị phát hiện rò rỉ điện trong cầu dao |  | Trung Quốc | Pieces |  | 847.072 |
|  | Tiếp điểm CONTACT dùng cho chỗ tiếp xúc của cầu dao điện (Ag: 80%) |  | Nhật Bản | Pieces |  | 6.641.088 |
|  | Vỏ bằng nhựa BASE |  | Nhật Bản | Pieces |  | 2.854.848 |
|  | Tấm chắn phía dưới bằng nhựa |  | Nhật Bản | Pieces |  | 96.588 |
|  | Biến dòng trung tính |  | Nhật Bản | Pc |  | 1.296 |
|  | Bảng điều chỉnh bảo vệ quá dòng |  | Nhật Bản | Pc |  | 8.856 |
|  | Băng dính |  | Nhật Bản | Pc |  | 39.491 |
|  | Biến dòng |  | Nhật Bản | Pc |  | 117.684 |
|  | Bộ bảo vệ nút nhấn |  | Nhật Bản | Pc |  | 180 |
|  | Bộ bảo vệ thấp áp |  | Nhật Bản | Pc |  | 2.160 |
|  | Bộ đếm |  | Nhật Bản | Pc |  | 6.840 |
|  | Bộ điều chỉnh |  | Nhật Bản | Pc |  | 540 |
|  | Bộ nhả từ tức thời |  | Nhật Bản | Pc |  | 360 |
|  | Cầu đấu cốt dây điện |  | Nhật Bản | Pc |  | 21.024 |
|  | Chốt bằng nhựa |  | Nhật Bản | Pc |  | 51.912 |
|  | Cảm biến cảnh báo lỗi ngắt điện |  | Nhật Bản | Pc |  | 13.500 |
|  | Bu lông 6SKT |  | Nhật Bản | Pc |  | 14.112 |
|  | Dây cáp kết nối đầu cốt dây điện |  | Nhật Bản | Pc |  | 46080 |
|  | Chốt Pin bằng thép |  | Trung Quốc | Pc |  | 44.064 |
|  | Cầu đấu cốt dây điện |  | Nhật Bản | Pc |  | 21.024 |
|  | Cụm tay gạt |  | Nhật Bản | Pc |  | 179.244 |
|  | Chốt định vị |  | Nhật Bản | Pc |  | 47772 |
|  | Cụm motor nạp lò xo |  | Nhật Bản | Pc |  | 288 |
|  | Cụm biến dòng |  | Nhật Bản | Pc |  | 30060 |
|  | Cụm ray trượt |  | Trung Quốc | Pc |  | 34560 |
|  | Cữ chặn tiếp điểm |  | Trung Quốc | Pc |  | 576 |
|  | Cụm linh kiện dập hồ quang |  | Trung Quốc | Pc |  | 18972 |
|  | Con lăn của Cụm ray trượt |  | Trung Quốc | Pc |  | 28440 |
|  | Cụm linh kiện làm đầu nối giữa tiếp điểm đầu ra và tiếp điểm đầu vào |  | Nhật Bản | Pc |  | 8424 |
|  | Cụm linh kiện KIKOOBU kéo ra |  | Nhật Bản | Pc |  | 2196 |
|  | Cụm linh kiện TC-ASSY MRE hỗ trợ đóng mở |  | Nhật Bản | Pc |  | 576 |
|  | Cụm motor nạp lò xo |  | Nhật Bản | Pc |  | 288 |
|  | Cụm linh kiện MD UNIT N tạo nên lò xo chính |  | Nhật Bản | Pc |  | 792 |
|  | Cụm ray trượt của khung kéo ra |  | Nhật Bản | Pc |  | 6120 |
|  | Cum linh kiện làm đầu nối tiếp điểm phía trong và phía ngoài |  | Trung Quốc | Pc |  | 13680 |
|  | Dây cáp kết nối đầu cốt dây điện và tín hiệu của rơ le |  | Nhật Bản | Pc |  | 49608 |
|  | Dây thít nhựa |  | Nhật Bản | Pc |  | 149364 |
|  | Đai ốc |  | Nhật Bản | Pc |  | 1058148 |
|  | Dây truyền tín hiệu ETR |  | Nhật Bản | Pc |  | 4860 |
|  | Dây điện đã gắn đầu nối |  | Trung Quốc | Pc |  | 3924 |
|  | Kẹp sắt |  | Nhật Bản | Pc |  | 24300 |
|  | Khối đế |  | Nhật Bản | Pc |  | 432 |
|  | Khung bằng sắt |  | Trung Quốc | Pc |  | 11232 |
|  | Gioăng cao su |  | Nhật Bản | Pc |  | 134820 |
|  | Khung đỡ bằng sắt |  | Trung Quốc | Pc |  | 9828 |
|  | Đinh vít |  | Trung Quốc | Pc |  | 4097844 |
|  | Đế bằng nhựa |  | Trung Quốc | Pc |  | 8820 |
|  | Đế cố định các bộ phận |  | Trung Quốc | Pc |  | 3456 |
|  | Khung bảo vệ thân máy |  | Trung Quốc | Pc |  | 2880 |
|  | Đế nhựa đúc |  | Trung Quốc | Pc |  | 13788 |
|  | Khung cố định cụm thanh trượt |  | Trung Quốc | Pc |  | 6552 |
|  | Linh kiện cấp nguồn điện |  | Nhật Bản | Pc |  | 10116 |
|  | Linh kiện thép |  | Nhật Bản | Pc |  | 5472 |
|  | Linh kiện SHUNT HOLDER |  | Trung Quốc | Pc |  | 39456 |
|  | Linh kiện ouput tín hiệu tiếp điểm |  | Nhật Bản | Pc |  | 1800 |
|  | Linh kiện gia tăng điện áp và ngắt bộ ngắt mạch |  | Nhật Bản | Pc |  | 3528 |
|  | Linh kiện phát hiện không điện áp và off bộ ngắt mạch |  | Nhật Bản | Pc |  | 2592 |
|  | Linh kiện chốt khóa giữa trục chính và Cụm tay gạt |  | Nhật Bản | Pc |  | 33768 |
|  | Linh kiện bằng nhựa chống va đập |  | Nhật Bản | Pc |  | 100512 |
|  | Linh kiện cố định cụm Tay gạt |  | Nhật Bản | Pc |  | 33732 |
|  | Linh kiện SLIDE BAN |  | Nhật Bản | Pc |  | 62208 |
|  | Linh kiện cách điện |  | Nhật Bản | Pc |  | 43308 |
|  | Linh kiện kéo ra Handle |  | Nhật Bản | Pc |  | 11520 |
|  | Linh kiện kéo ra Drawout |  | Nhật Bản | Pc |  | 5040 |
|  | Linh kiện cấu tạo phần truyền điện |  | Nhật Bản | Pc |  | 28404 |
|  | Linh kiện bằng thép đã gia công tạo hình |  | Nhật Bản | Pc |  | 3528 |
|  | Linh kiện cấu tạo khung kéo ra |  | Nhật Bản | Pc |  | 3672 |
|  | Linh kiện nhựa đúc dạng khối để cố định linh kiện |  | Trung Quốc | Pc |  | 3456 |
|  | Linh kiện TORITSUKE |  | Trung Quốc | Pc |  | 9288 |
|  | Linh kiện Zetsuen cover |  | Trung Quốc | Pc |  | 69552 |
|  | Linh kiệnTIE PLATE |  | Nhật Bản | Pc |  | 51912 |
|  | Lò xo |  | Trung Quốc | Pc |  | 390096 |
|  | Miếng khung kéo |  | Nhật Bản | Pc |  | 6912 |
|  | Miếng thép giữ cố định tiếp điểm đầu ra |  | Nhật Bản | Pc |  | 7308 |
|  | Miếng sắt cố định pallet |  | Nhật Bản | Pc |  | 13824 |
|  | Miếng sắt đỡ cầu đấu |  | Nhật Bản | Pc |  | 5364 |
|  | Miếng đệm |  | Trung Quốc | Pc |  | 387720 |
|  | Miếng cao su chèn cố định dây điện |  | Nhật Bản | Pc |  | 51876 |
|  | Miếng thép dùng để đỡ khung |  | Trung Quốc | Pc |  | 7920 |
|  | Móc khóa tấm che bảo vệ tiếp điểm |  | Nhật Bản | Pc |  | 144 |
|  | Nhãn mác giấy dán vào sản phẩm |  | Nhật Bản | Pc |  | 540648 |
|  | Mô-đun hiển thị DP1 |  | Nhật Bản | Pc |  | 72 |
|  | Nhãn mác giấy đã in thông tin kỹ thuật |  | Nhật Bản | Pc |  | 151632 |
|  | Tấm che |  | Trung Quốc | Pc |  | 2592 |
|  | Tấm chắn |  | Trung Quốc | Pc |  | 51876 |
|  | Phụ kiện cảnh báo nhiệt độ |  | Nhật Bản | Pc |  | 144 |
|  | Tem nhãn hiển thị bằng giấy |  | Nhật Bản | Pc |  | 71964 |
|  | Ốc vít |  | Trung Quốc | Pc |  | 218736 |
|  | Ổ khoá |  | Trung Quốc | Pc |  | 720 |
|  | Tấm plate dùng để gắn móc vào thân máy |  | Trung Quốc | Pc |  | 3204 |
|  | Tấm đế cố định tiếp điểm |  | Trung Quốc | Pc |  | 22032 |
|  | Tấm đỡ gá bộ đếm |  | Trung Quốc | Pc |  | 6480 |
|  | Tấm đệm bằng thép |  | Trung Quốc | Pc |  | 14148 |
|  | Tấm bảng tên bằng nhựa Polymer |  | Trung Quốc | Pc |  | 13932 |
|  | Thanh đỡ cầu đấu bằng thép không gỉ |  | Nhật Bản | Pc |  | 1512 |
|  | Trục chính MAIN SHAFT |  | Nhật Bản | Pc |  | 48204 |
|  | Thanh sắt đã gia công tạo hình |  | Nhật Bản | Pc |  | 17676 |
|  | Thanh đệm |  | Nhật Bản | Pc |  | 38844 |
|  | Tiếp điểm phụ |  | Nhật Bản | Pc |  | 4320 |
|  | Trục cố định |  | Trung Quốc | Pc |  | 3600 |
|  | Tiếp điểm bằng đồng |  | Trung Quốc | Pc |  | 212976 |
|  | Thanh hỗ trợ khung kéo ra |  | Trung Quốc | Pc |  | 25056 |
|  | Thanh nối đồng lá mềm |  | Trung Quốc | Pc |  | 75816 |
|  | Vòng đệm |  | Trung Quốc | Pc |  | 5696820 |
|  | Vòng chữ C |  | Nhật Bản | Pc |  | 349776 |
|  | Vỏ che bằng nhựa đúc |  | Trung Quốc | Pc |  | 7668 |
|  | Băng keo chịu nhiệt |  | Nhật Bản | Cuộn |  | 2678400 |
|  | Băng dính 2 mặt |  | Nhật Bản | Mét |  | 2044800 |
|  | Bộ giá đỡ bằng sắt |  | Nhật Bản | Pc |  | 5875200 |
|  | Buồng dập hồ quang |  | Nhật Bản | Pc |  | 7588800 |
|  | Bulong bằng sắt |  | Nhật Bản | Pc |  | 6912000 |
|  | Cụm truyền động bên ngoài liên kết các cực để đóng ngắt |  | Nhật Bản | Pc |  | 2735424 |
|  | Cuộn ngắt lắp bên phải |  | Nhật Bản | Pc |  | 28800 |
|  | Cuộn ngắt lắp bên trái |  | Nhật Bản | Pc |  | 5760 |
|  | Cần gạt |  | Nhật Bản | Pc |  | 5356800 |
|  | Cần đòn bẩy bên trong |  | Nhật Bản | Pc |  | 4176000 |
|  | Cụm linh kiện hỗ trợ ngắt khi quá dòng |  | Nhật Bản | Pc |  | 6811776 |
|  | Cụm rơ le loại cơ dùng để ngắt mạch khi phát hiện quá dòng |  | Nhật Bản | Pc |  | 86400 |
|  | Cụm truyền động bên ngoài liên kết các cực |  | Nhật Bản | Pc |  | 2735424 |
|  | Chốt |  | Nhật Bản | Pc |  | 155376000 |
|  | Cụm khung truyền động và đóng mở đã được lắp ráp |  | Nhật Bản | Pc |  | 2304000 |
|  | Cụm đế đỡ |  | Nhật Bản | Pc |  | 3490560 |
|  | Cụm tiếp điểm kết nối phụ tải đầu vào |  | Nhật Bản | Pc |  | 2678400 |
|  | Các bộ phận cố định cho hoạt động đóng mở |  | Nhật Bản | Pc |  | 506880 |
|  | Cụm bảo vệ tiếp điểm kết nối phụ tải đầu vào |  | Nhật Bản | Pc |  | 4239360 |
|  | Cụm dập hồ quang |  | Nhật Bản | Pc |  | 8856000 |
|  | Dán nhãn |  | Nhật Bản | Pc |  | 55987200 |
|  | Đai ốc |  | Nhật Bản | Pc |  | 86400000 |
|  | Đầu nối ra |  | Nhật Bản | Pc |  | 5040000 |
|  | Đế bằng nhựa |  | Nhật Bản | Pc |  | 69120 |
|  | Giấy in tem mã vạch RIBBON T111C |  | Nhật Bản | Cuộn |  | 240 |
|  | Giấy in tem mã vạch RIBBON T110T |  | Nhật Bản | Cuộn |  | 240 |
|  | Khớp đóng gói |  | Nhật Bản | Pc |  | 432000 |
|  | Khối nhựa đúc để kiểm soát dòng khí dập hồ quang |  | Nhật Bản | Pc |  | 3859200 |
|  | Khối kết hợp tiếp điểm phụ và tiếp điểm cảnh báo |  | Nhật Bản | Pc |  | 40320 |
|  | Khung bằng sắt, giúp giữ trạng thái đóng và cho phép bật ngắt nhanh |  | Nhật Bản | Pc |  | 6048000 |
|  | Khung gá bằng sắt |  | Nhật Bản | Pc |  | 5414400 |
|  | Lò xo cuộn |  | Nhật Bản | Pc |  | 44352000 |
|  | Khối chặn trượt bằng nhựa đúc |  | Nhật Bản | Pc |  | 7084800 |
|  | Nắp che |  | Nhật Bản | Pc |  | 3420288 |
|  | Miếng đệm cách điện |  | Nhật Bản | Pc |  | 11520000 |
|  | Miếng nhựa hiển thị trạng thái ON/OFF của tay cầm |  | Nhật Bản | Pc |  | 4320000 |
|  | Ống nhựa cách điện |  | Nhật Bản | Mét |  | 144000 |
|  | Pallet |  | Nhật Bản | Pc |  | 8640 |
|  | Tay gạt |  | Nhật Bản | Pc |  | 2419200 |
|  | Tiếp điểm phụ |  | Nhật Bản | Pc |  | 19376640 |
|  | Tiếp điểm cảnh báo |  | Nhật Bản | Pc |  | 3248640 |
|  | Tấm nhựa cách điện |  | Nhật Bản | Pc |  | 2304000 |
|  | Thanh sắt truyền động bên trong |  | Nhật Bản | Pc |  | 5760000 |
|  | Tấm nhựa ngăn đa cực |  | Nhật Bản | Pc |  | 3369600 |
|  | Vít |  | Nhật Bản | Pc |  | 344073600 |
|  | Ốc vít |  | Nhật Bản | Pc |  | 1728000 |
|  | Tem nhãn tự dính bằng giấy |  | Nhật Bản | Pc |  | 8784000 |
|  | Tem giấy tự dính niêm phong |  | Nhật Bản | Pc |  | 4320000 |
|  | Tấm chắn |  | Nhật Bản | Pc |  | 5414400 |
|  | Tấm vách ngăn đa cực |  | Nhật Bản | Pc |  | 6912000 |
|  | Thanh nối phụ trợ tải đầu vào |  | Nhật Bản | Pc |  | 172800 |
|  | Tấm che bằng nhựa |  | Nhật Bản | Pc |  | 576000 |
|  | Vách nhựa cấu tạo buồng dập hồ quang |  | Nhật Bản | Pc |  | 6912000 |
|  | Thanh nhựa |  | Nhật Bản | Pc |  | 17568000 |
| II | Danh mục nguyên vật liệu phục vụ mục tiêu sản xuất bản mạch điện tử |  |  |  |  |  |
|  | Bảng mạch in hai mặt hai lớp | Bản mạch điện tử | Nhật Bản | Sheet | 101.020 | 594.236 |
|  | Bút Art 177 bút lông |  | Malaysia | Pieces | 28 | 165 |
|  | Cáp nối |  | Hàn Quốc | Pieces | 851.051 | 5.006.182 |
|  | Cầu chì vi chip Fuse |  | Nhật Bản | Pieces | 976.118 | 5.741.871 |
|  | Công tắc Switch B3SN-3012P, 0.5MA |  | Nhật Bản | Pieces | 274.283 | 1.613.429 |
|  | Cuộn cảm cố định kiểu con chip |  | Thái Lan | Pieces | 2.668.266 | 15.695.682 |
|  | Cuộn màng nhựa PVC chống tĩnh điện 0.5x1.37mm x 30m |  | Trung Quốc | Roll | 1 | 6 |
|  | Lò xo dạng cuộn bằng thép SPRING |  | Nhật Bản | Pieces | 684.048 | 4.023.812 |
|  | Đầu nối Connector |  | Trung Quốc | Pieces | 1.232.814 | 3.226.171 |
|  | Dây dẫn điện chịu nhiệt |  | Nhật Bản | Pieces | 400 | 2.353 |
|  | Điện trở cố định |  | Nhật Bản | Pieces | 13.940.750 | 82.004.412 |
|  | Đi-ốt ổn áp |  | Trung Quốc | Pieces | 9.130.286 | 53.707.565 |
|  | IC cách ly quang |  | Nhật Bản | Pieces | 10 | 59 |
|  | Khung gá bằng nhựa bản mạch |  | Nhật Bản | Pieces | 575.495 | 3.385.265 |
|  | Tụ gốm nhiều lớp |  | Nhật Bản | Pieces | 155.197 | 912.924 |
|  | Mạch điện tử tích hợp |  | Trung Quốc | Pieces | 1.284.334 | 7.554.906 |
|  | Miếng đệm dùng để lắp ráp đi -ốt phát quang |  | Nhật Bản | Pieces | 10 | 59 |
|  | Tấm thép dùng để luyện tập tay nghề hàn |  | Nhật Bản | Pieces | 1.400 | 8.235 |
|  | Thiếc hàn |  | Malaysia | Kg | 221 | 1.299 |
|  | Thyristor |  | Trung Quốc | Pieces | 627.506 | 3.691.212 |
|  | Tranzito linh kiện bán dẫn chủ động |  | Trung Quốc | Pieces | 1.642.921 | 9.664.241 |
|  | Tụ điện tantalum |  | Nhật Bản | Pieces | 10 | 59 |
|  | Tụ điện nhôm |  | Nhật Bản | Pieces | 5 | 29 |
|  | Tụ gốm nhiều lớp |  | Nhật Bản | Pieces | 12.845.961 | 75.564.476 |
|  | Tụ Tantalum nhiều lớp |  | Nhật Bản | Pieces | 3.975 | 23.382 |
|  | Túi nilon chống tĩnh điện |  | Nhật Bản | Pieces | 195 | 1.147 |
|  | Vỏ/Nắp che bằng nhựa |  | Nhật Bản | Pieces | 105.290 | 421.160 |
|  | Vỏ nhựa Base Unit |  | Nhật Bản | Pieces | 192.560 | 770.240 |

Bảng 1.4. Hóa chất dùng cho hoạt động sản xuất

| STT | Tên hóa chất | Phục vụ sản xuất | Nguồn gốc | Đơn vị/năm | Khối lượng hiện tại | KL đạt cs max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Danh mục hóa chất phục vụ sản xuất bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên |  |  |  |  |  |
| 1 | Keo dán Three bond 1305B | Sản xuất bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch | Nhật Bản | PC | 7.00 | 14.00 |
| 2 | Keo dán Three bond 1360F |  | Nhật Bản | PC | 10.00 | 20.00 |
| 3 | Dung môi chống ẩm cho bản mạch/ HumiSeal 1A27NS LU |  | Nhật Bản | KG | 51.60 | 103.20 |
| 4 | Dung môi chống ẩm cho bản mạch/ HumiSeal Thinner902 |  | Nhật Bản | KG | 38.65 | 77.30 |
| 5 | Hóa chất SILFLUXS |  | Nhật Bản | KG | 24.45 | 48.89 |
| 6 | Mỡ bôi trơn Sumitec F950 dùng để bôi trên linh kiện |  | Nhật Bản | KG | 2.60 | 5.20 |
| 7 | Dung môi # 300 |  | Việt Nam | KG | 86.20 | 172.40 |
| 8 | Hỗn hợp dung môi hữu cơ B và P cleaner Jumbo A. |  | Việt Nam | ML | 32,548 | 65,096 |
| 9 | Dung môi Aclose Super Eco |  | Nhật Bản | KG | 4.50 | 9.00 |
| 10 | Chế phẩm chống gỉ Pelicoat 12 |  | Việt Nam | ML | 11,934 | 23,867 |
| 11 | Dung môi Thinner 99 dùng để làm sạch máy, sản phẩm. |  | Việt Nam | L | 166.71 | 333.43 |
| 12 | Chất khử tĩnh điện Seiden Cleaner SC - 90SK01 dùng cho sản phẩm nhựa đúc cầu dao điện |  | Nhật Bản | L | 6.70 | 13.40 |
| 13 | Chế phẩm chống gỉ EFFLUX C-Y dùng cho khuôn, đồ gá. |  | Việt Nam | ML | 10,260 | 20,520 |
| 14 | Mỡ bôi trơn Grease G97066X - A dùng cho sản phẩm |  | Nhật Bản | KG | 48.00 | 96.00 |
| 15 | Dầu bôi trơn MD OIL |  | Nhật Bản | KG | 3.93 | 7.86 |
| 16 | Hóa chất tẩy rửa C88 |  | Việt Nam | L | 2.00 | 4.00 |
| 17 | Mỡ bôi trơn Grease ET-100M |  | Nhật Bản | KG | 304.45 | 608.89 |
| 18 | Mỡ bôi trơn LHL-X100-7 |  | Nhật Bản | KG | 2.00 | 4.00 |
| 19 | Mỡ bôi trơn Molykote 1000 |  | Nhật Bản | KG | 1 | 2 |
| 20 | Vecni cách điện |  | Nhật Bản | KG | 144 | 192 |
| 21 | Chất làm cứng (bổ sung cho công đoạn bôi vecni cách điện) |  | Nhật Bản | KG | 36 | 48 |
| II | Danh mục hóa chất phục vụ mục tiêu sản xuất bản mạch điện tử |  |  |  |  |  |
| 1 | Keo phủ chống oxi hóa Vylomax UF-1430 | Sản xuất bản mạch điện tử | Nhật Bản | Kg | 107.20 | 214.40 |
| 2 | Reducer YZ-200 |  | Nhật Bản | G | 27,900 | 55,800 |
| 3 | Kem hàn Solder paste S3X58 - M500C-7 |  | Nhật Bản | Kg | 20.40 | 40.80 |
| 4 | Hóa chất IPA 99,9% |  | Hàn Quốc | L | 110.92 | 221.84 |
| 5 | Keo Loctite 3619 |  | Trung Quốc | mL | 258 | 516 |
| 6 | Chất gây chảy dùng khi hàn Tamura Lead EC-19S-8 |  | Thái Lan | Kg | 51.00 | 102.00 |

- Nhu cầu về điện, nước của dự án

* Nhu cầu về điện:

Điện được sử dụng cho hoạt động của máy móc thiết bị tham gia quá trình sản xuất, hoạt động chiếu sáng, hoạt động văn phòng, sinh hoạt của cán bộ công nhân như: quạt mát, điều hòa… Căn cứ dựa trên hóa đơn sử dụng điện của dự án, lượng điện tiêu thụ trung bình của dự án là 140.000 Kwh/tháng và hoạt động tối đa là 280.000 Kwh/tháng.

Nguồn điện và nước sử dụng cho quá trình hoạt động của dự án do KCN Thăng Long II cung cấp.

* Nhu cầu về nước:

- Căn cứ hóa đơn sử dụng nước của dự án trong 03 tháng gần nhất nhu cầu sử dụng nước hiện tại của dự án vào khoảng: 40 m3/ngày đêm.

- Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn sản xuất tối đa của dự án là 60 m3/ngày bao gồm:

+56,25 m3/ngày sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt.

- 0,324 m3/ngày: là lượng nước cấp bổ sung làm mát máy đúc nhựa (lượng nước cấp ban đầu là 12 m3).

- 0,005 m3/ngày : Lượng nước cấp bổ sung làm mát công đoạn hàn trong quy trình sản xuất bộ ngắt mạch kiểu F (W54) và quy trình sản xuất bộ ngắt mạch kiểu FA (lượng nước cấp ban đầu là 12 m3).

- 0,405 m3/ngày là lượng nước cấp cho công đoạn rửa linh kiện.

- 2,25 m3/ngày được sử dụng cho các mục đích khác: tưới cây, rửa sân đường nội bộ.

Nhu cầu sử dụng điện, nước được ước tính như bảng sau:

Bảng 1.5. Bảng tổng nhu cầu sử dụng điện và nước của dự án

| TT | Nhu cầu sử dụng | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện | kWh/tháng | 280.000 |
| 2 | Nước | m3/ngày | 60 |
| a | Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt | m3/ngày | 56,25 |
| b | Nước cấp cho hoạt động sản xuất | m3/ngày | 2,984 |
| - | Nước cấp bổ sung làm mát máy đúc nhựa | m3/ngày | 0,324 |
| - | Nước cấp bổ sung làm mát công đoạn hàn của quy trình sản xuất bộ ngắt mạch kiểu F (W54) | m3/ngày | 0,0025 |
| - | Nước cấp bổ sung làm mát công đoạn hàn của quy trình sản xuất bộ ngắt mạch kiểu FA | m3/ngày | 0,0025 |
| - | Nước cấp cho công đoạn rửa linh kiện | m3/ngày | 0,405 |
| c | Nước sử dụng cho các mục đích khác (rửa đường nội bộ, tưới cây) | m3/ngày | 2,25 |

c. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất của dự án

Bảng 1.6. Bảng danh mục máy móc thiết bị phục vụ quá trình hoạt động

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Năm sản xuất | Tình trạng | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Danh mục máy móc phục vụ mục tiêu sản xuất Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên |  |  |  |  |  |
| I.1 | Danh mục máy móc đã đầu tư |  |  |  |  |  |
|  | Máy hàn điểm sport | Cái | 60 | 2013,2015, 2017,2022 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản Đài Loan |
|  | Máy dập thủy lực | Cái | 5 | 2013,2014,2015, 2016, 2019 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy kiểm tra quá dòng đến 200% | Cái | 4 | 2015, 2016 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Thiết bị tự động ổn định dòng điện | Cái | 4 | 2015, 2016 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Thiết bị kiểm tra chịu điện áp | Cái | 5 | 2015,2017,2018, 2020, 2023 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Thiết bị kiểm tra quá áp, dò điện | Cái | 1 | 2015 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Thiết bị ON - OFF - trip | Cái | 4 | 2017,2018 2022,2023 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Thiết bị kiểm tra kết cấu | Cái | 4 | 2017,2018 2022,2023 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Thiết bị loại bỏ bụi, khử bụi | Cái | 20 | 2017, 2018, 2020, 2021; 2022, 2023 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Thiết bị kiểm tra MAG UNIT | Cái | 4 | 2017,2018 2022,2023 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Bồn rửa linh kiện bằng thép | Cái | 1 | 2013 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy tuốt dây điện | Cái | 2 | 2013,2015 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy cắt, lột vỏ jidootai tự động | Cái | 1 | 2020 | Đang hoạt động tốt | Việt Nam |
|  | Máy tán đinh | Cái | 4 | 2013,2015, 2020, 2022 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy sấy (sử dụng để sấy hạt nhựa truớc khi cho vào máy đúc) | Cái | 1 | 2013 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy khoan | Cái | 1 | 2013 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy mài | Cái | 2 | 2013 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy cắt dây heater tự động | Cái | 1 | 2019 | Đang hoạt động tốt | Việt Nam |
|  | Máy hàn thiếc | Cái | 13 | 2015 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
| I.2 | Danh mục máy móc đầu tư thêm |  |  |  |  |  |
|  | Máy in mã vạch | Cái | 24 | 2024, 2025 | 100% | Nhật Bản |
|  | Thiết bị cấp nguồn nhiệt | Cái | 1 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | Máy biến áp | Cái | 2 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | Thiết bị đo điện trở | Cái | 1 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | Máy đo tọa độ không gian 3 chiều CNC | Cái | 1 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | Đồ gá Jig đặt sản phẩm lên bề mặt | Cái | 1 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | Thiết bị Jig dùng để quay máy cắt cầu dao điện khi | Cái | 1 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | Điều hòa Mitsubishi 18000BTU | Cái | 1 | 2024,2025 | 100% | Nhật Bản |
|  | Máy đóng đai | Cái | 1 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | Thiết bị kiểm tra đóng mở | Cái | 1 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | IVR | Cái | 1 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | Bảng điều khiển cài đặt định mức | Cái | 1 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | ZERO CROSS UNIT | Cái | 1 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | Bảng điều khiển biến áp đầu ra | Cái | 2 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | Hộp áp dụng điện áp | Cái | 1 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | Băng tải con lăn | Cái | 2 | 2024,2025 | 100% | Nhật Bản |
|  | Jig kẹp lắp ráp | Cái | 2 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | Tủ điện 200V | Cái | 2 | 2025 | 100% | Nhật Bản |
|  | Máy đo lực mô-men | Cái | 1 | 2025 | 100% | Nhật Bản |
|  | Thiết bị cấp nguồn nhiệt | Cái | 1 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | Máy biến áp | Cái | 2 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | Thiết bị đo điện trở | Cái | 1 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | Máy đo tọa độ không gian 3 chiều CNC | Cái | 1 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | Đồ gá Jig đặt sản phẩm lên bề mặt | Cái | 1 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | Thiết bị Jig dùng để quay máy cắt cầu dao điện khi | Cái | 1 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | Điều hòa Mitsubishi 18000BTU | Cái | 1 | 2024,2025 | 100% | Nhật Bản |
|  | Thiết bị kiểm tra đóng mở | Cái | 1 | 2024 | 100% | Nhật Bản |
|  | Máy hút bụi (06 cái sử dụng cho công đoạn vệ sinh sản phẩm BNM MCCB, 02 cái cho máy kiểm tra hàng thành phẩm (có tích hợp bộ phận in laser), 01 máy dự phòng) | Cái | 9 | 2025 | 100% | Nhật Bản |
|  | Thiết bị siết ốc nửa đầu | Cái | 2 | 2025 | 100% | Nhật Bản |
|  | Máy kiểm tra MAG | Cái | 2 | 2025 | 100% | Nhật Bản |
|  | Máy kiểm tra đặc tính nhiệt | Cái | 5 | 2025 | 100% | Nhật Bản |
|  | Máy làm lạnh kiểm tra nhiệt | Cái | 4 | 2025 | 100% | Nhật Bản |
|  | Máy kiểm tra hàng thành phẩm (Có tích hợp bộ phận in laser) (Lắp máy hút bụi đi kèm) | Cái | 2 | 2025 | 100% | Nhật Bản |
|  | Thiết bị bôi mỡ | Bộ | 3 | 2025 | 100% | Nhật Bản |
|  | Robot lắp ráp linh kiện | Bộ | 2 | 2023 | 97% | Nhật Bản |
|  | Máy biến áp | Cái | 4 | 2018, 2025 | 90%,100% | Nhật Bản |
|  | Thiết bị cấp vít tự động | Cái | 1 | 2025 | 100% | Nhật Bản |
|  | Thiết bị đo lực kéo | Cái | 4 | 2025 | 100% | Nhật Bản |
|  | Thiết bị đo điện | Cái | 4 | 2025 | 100% | Nhật Bản, Trung Quốc |
|  | Máy điều hòa không khí di động | Bộ | 1 | 2025 | 100% | Nhật Bản |
|  | Thiết bị cấp nguồn điện | Cái | 1 | 2018 | 90% | Nhật Bản |
|  | Máy điều hòa k/khí loại giấu trần | Bộ | 8 | 2025 | 100% | Thái Lan |
|  | Thiết bị dập | Cái | 2 | 2025 | 100% | Nhật Bản |
|  | Thiết bị kiểm tra tính năng | Cái | 2 | 2025 | 100% | Nhật Bản |
|  | Thiết bị ép nhiệt linh kiện | Cái | 1 | 2025 | 100% | Nhật Bản |
|  | Thiết bị đo áp suất tiếp xúc | Bộ | 1 | 2025 | 100% | Nhật Bản |
|  | Máy sấy sau bôi vecni (1 cái hoạt động, 1 cái dự phòng) | Cái | 2 | 2024,2025 | 100% | Nhật Bản |
| II | Danh mục máy móc phục vụ mục tiêu sản xuất các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm bộ ngắt mạch (Đã đầu tư) |  |  |  |  |  |
|  | Máy đúc nhựa | Cái | 6 | 2014,2015 2016,2022 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy sấy hạt nhựa | Cái | 6 | 2014,2015 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản, Trung Quốc |
|  | Máy điều chỉnh nhiệt độ khuôn | Cái | 7 | 2014,2015 2016,2017 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy rửa khuôn đúc | Cái | 1 | 2015 | Đang hoạt động tốt | Thái Lan |
|  | Máy làm mát khuôn | Cái | 1 | 2014 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Robot gắp sản phẩm từ khuôn | Cái | 6 | 2014,2015 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy nghiền | Cái | 4 | 2014,2016 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Băng chuyền | Cái | 7 | 2014,2015 2016 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy mài | Cái | 6 | 2014,2015,2016 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản, Đài Loan |
|  | Thiết bị kiểm tra độ bền sản phẩm | Cái | 1 | 2014 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy đo tọa độ không gian 3 chiều dùng để đo | Cái | 1 | 2015 | Đang hoạt động tốt | Nhật bản |
|  | Máy cuốn nhiên liệu | Cái | 2 | 2015, 2022 | Đang hoạt động tốt | Nhật bản |
|  | Máy làm sạch bavia sản phẩm | Cái | 1 | 2015 | Đang hoạt động tốt | Đài loan |
|  | Máy taro zen | Cái | 1 | 2015 | Đang hoạt động tốt | Nhật bản |
|  | Máy phay | Cái | 1 | 2015 | Đang hoạt động tốt | Nhật bản |
|  | Máy tiện kim loại | Cái | 1 | 2015 | Đang hoạt động tốt | Nhật bản |
|  | Máy hút ẩm | Cái | 1 | 2016 | Đang hoạt động tốt | Nhật bản |
|  | Máy ép nhiệt | Cái | 5 | 2014,2015,2016 | Đang hoạt động tốt | Nhật bản |
| III | Danh mục máy móc thiết bị sản xuất bản mạch điện tử (Đã đầu tư) |  |  |  |  |  |
|  | Lò hàn sấy Reflow | Cái | 1 | 2019 | Đang hoạt động tốt | Thailand |
|  | Máy dự trữ và cung cấp bản mạch điện tử tự động | Cái | 5 | 2019 | Đang hoạt động tốt | Thailand |
|  | Băng tải vận chuyển và làm mát bản mạch điện tử | Cái | 2 | 2019 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy đánh dấu (khắc) laser | Cái | 1 | 2019 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy loại bỏ bụi bẩn trên bề mặt bản và các cạnh bản mạch | Cái | 1 | 2019 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy quét kem hàn tự động lên bản mạch điện tử | Cái | 1 | 2019 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy kiểm tra ngoại quan chất lượng kem hàn trên bản mạch điện tử | Cái | 2 | 2019 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy chấm keo tự động lên bản mạch | Cái | 1 | 2019 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy gắn linh kiện tự động | Cái | 1 | 2019 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Thiết bị cân chỉnh cho tay cấp linh kiện | Cái | 1 | 2019 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy cắt bản mạch | Cái | 1 | 2019 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Thiết bị kiểm tra rò rỉ điện | Cái | 1 | 2019 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy KT giá trị các linh kiện trong bản mạch | Cái | 1 | 2019 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Lò hàn sóng SMIC | Cái | 1 | 2019 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Thiết bị cắt bản mạch | Cái | 1 | 2019 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy hàn thiếc | Cái | 6 | 2019 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy hút ẩm | Cái | 2 | 2019 | Đang hoạt động tốt | Việt Nam |
|  | Máy trộn kem hàn | Cái | 1 | 2019 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy cắt linh kiện | Cái | 2 | 2019 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy phun nhựa thông | Cái | 1 | 2021 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Thiết bị bôi coating tự động | Cái | 1 | 2021 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |
|  | Máy rửa gia nhiệt dùng để vệ sinh linh kiện điện tử | Cái | 1 | 2022 | Đang hoạt động tốt | Nhật Bản |

# 5. Thông tin khác về dự án

# 5.1. Hiện trạng, quy mô các hạng mục công trình trên tổng diện tích đất thực hiện dự án

Hiện tại, dự án đã đi vào hoạt động và chủ dự án đã đầu tư xây dựng xong các hạng mục công trình chính, công trình phụ trợ, công trình bảo vệ môi trường để phục vụ quá trình sản xuất. Cụ thể như sau:

Bảng 1.7. Bảng danh mục các hạng mục công trình phục vụ quá trình hoạt động của dự án

| STT | Hạng mục công trình | Số tầng | Diện tích đất (m2) | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công trình chính |  |  |  |
|  | Nhà xưởng sản xuất 1 | 2 | Tầng 1:3.640 Tầng 2:748 | Đã xây dựng hoàn thiện, vẫn đang sử dụng tốt. Đang hoạt động sản xuất, lắp ráp bộ ngắt mạch , bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm nêu trên. |
|  | Nhà xưởng sản xuất 2 | 2 | Tổng diện tích sàn tầng 1 và 2 : 4.866 | Đã xây dựng hoàn thiện và sử dụng tốt. Trong đó đã hoạt động một phần. Cụ thể: -Một phần diện tích đã lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất bản mạch điện tử. - Phần còn lại chờ để sản xuất, lắp ráp bộ ngắt mạch , bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm nêu trên. |
| II | Công trình phụ trợ |  |  |  |
|  | Văn phòng | 2 | 976 | Đã xây dựng hoàn thiện, vẫn đang sử dụng tốt. |
|  | Nhà bảo vệ 1 | 1 | 51,1 |  |
|  | Nhà ăn | 1 | 266,4 |  |
|  | Nhà để xe ô tô | 1 | 75,0 |  |
|  | Nhà để xe đạp, xe máy | 1 | 319,7 |  |
|  | Bể nước ngầm 1 | 1 | 180 m3 |  |
|  | Bể nước ngầm 2 | 1 | 390 m3 |  |
|  | Mái che, phòng điện, khu vệ sinh | 1 | 284 |  |
|  | Nhà để xe đẹp,xe máy nhà máy 2 | 1 | 270,0 |  |
|  | Nhà bảo vệ nhà máy 2 | 1 | 18 |  |
|  | Kho chứa hóa chất | 1 | 15,4 |  |
|  | Phòng ổn định điện áp IVR | 1 | 18,77 |  |
| III | Các hạng mục công trình, biện pháp xử lý chất thải và bảo vệ môi trường |  |  |  |
|  | 04 bể tự hoại có tổng thể tích 41,2 m3 | Xây ngầm |  | Đã xây dựng hoàn thiện, vẫn đang sử dụng tốt. |
|  | 01 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tổng thể tích 122,1 m3 | Xây ngầm |  |  |
|  | 03 Khu vực chứa chất thải -Phòng chất thải nguy hại -Phòng chất thải bìa carton -Phòng chất thải sinh hoạt | 1 | 31,19 |  |
|  | 01 hệ thống thu gom, xử lý khí thải công đoạn hàn của nhà máy 1 | Lắp đặt tại khu vực nhà máy 1 |  | Đã xây dựng, lắp đặt hoàn thiện, vẫn đang vận hành tốt |
|  | 01 hệ thống thu gom, xử lý khí thải các công đoạn sản xuất bản mạch điện tử của nhà máy 2 | Lắp đặt tại khu vực nhà máy 2 |  |  |
|  | 01 hệ thống thu gom, xử lý khí thải cho công đoạn bôi hỗn hợp vecni và sấy của nhà máy 1 | Lắp đặt tại khu vực nhà máy 1 |  | Đầu tư xây dựng lắp đặt mới |
|  | 09 máy xử lý bụi cho công đoạn vệ sinh sản phẩm và in laser của bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch (kiểu MCCB) | Lắp đặt tại khu vực nhà máy 2 |  | Mua mới |
| IV | Công trình khác |  |  |  |
| 1 | Cây xanh, thảm cỏ |  | 2.742,0 | Đã hoàn thiện |
| a | Thảm cỏ xung quanh nhà xưởng |  | 445,0 |  |
| b | Cây xanh khu vực cửa nhà văn phòng (cây dừa) |  | 55,0 |  |
| c | Thảm cỏ giáp tường rào nhà máy |  | 2.000,0 |  |
| d | Cây xanh khu vực nhà bảo vệ (cây dừa, cây đào nhật) |  | 242,0 |  |
| 2 | Sân, đường nội bộ |  | 2.743,1 |  |
| IV | Tổng diện tích đất nhà máy |  | 13.671,5 |  |

Danh mục các công trình bảo vệ môi trường hiện đã đầu tư tại dự án:

| TT | Tên công trình | Số lượng | Công suất | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống thu gom và thoát nước mưa | 01 | - | Đã đầu tư hiện đang hoạt động tốt |
|  | Hệ thống thu gom và thoát nước thải | 01 |  |  |
|  | Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn hàn nhà máy 1 | 01 | 10.000 m3/h |  |
|  | Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất bản mạch điện tử của nhà máy 2 | 01 | 5.600 m3/h |  |
|  | Bể tự hoại | 04 | Tổng thể tích 41,2 m3 |  |
|  | Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt | 01 | 60 m3/ngày.đêm |  |
|  | Khu lưu giữ chất thải | 01 | 01 khu lưu giữ chất thải thông thường diện tích 18,19 m2 01 khu lưu giữ CTNH diện tích 13 m2 |  |

# 5.2. Tiến độ thực hiện dự án

| STT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn 1 |  |
| 1 | Hoàn thành xây dựng nhà xưởng và văn phòng | Tháng 11/2013 |
| 2 | Đầu tư máy móc, thiết bị với quy mô 624 tấn sản phẩm/năm (tương đương với 2.400.000 sản phẩm/năm) | Đưa vào hoạt động từ tháng 3/2014 |
| 3 | Đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị với quy mô 494 tấn sản phẩm/năm (tương đương với 1.900.000 sản phẩm/năm) | Đưa vào hoạt động từ tháng 4/2016 |
| 4 | Đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị với quy mô 260 tấn sản phẩm/năm (tương đương với 1.000.000 sản phẩm/năm) | Đưa vào hoạt động từ tháng 4/2017 |
| 5 | Đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị với quy mô 260 tấn sản phẩm/năm (tương đương với 1.000.000 sản phẩm/năm) | Đưa vào hoạt động từ tháng 4/2018 |
| II | Giai đoạn 2 |  |
| 1 | Hoàn thành các thủ tục hành chính, xây dựng nhà xưởng | Từ tháng 5/2018 đến tháng 5/2019 |
| 2 | Hoàn thành lắp đặt máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất bản mạch điện tử và sản xuất thử, đưa vào hoạt động sản xuất. | Từ tháng 4/2019 đến tháng 2/2020 |
| 3 | Hoàn thành lắp đặt máy móc, thiết bị để sản xuất, lắp ráp bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm chính và đưa giai đoạn 2 đi vào hoạt động. | Từ tháng 8/2024 đến tháng 01/2025 |
| III | Giai đoạn 3 |  |
| 1 | Thực hiện thủ tục hành chính, cải tạo nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị và sản xuất thử | Từ tháng 02/2025 đến tháng 12/2025 |
| 2 | Đưa toàn bộ Giai đoạn 3 đi vào hoạt động | Từ tháng 01/2026 |

# 5.3. Vốn đầu tư

Vốn đầu tư của dự án là vốn nước ngoài.

Tổng vốn đầu tư của dự án: 477.171.825.000 đồng, tương đương với 21.266.815,9 đô la Mỹ. Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là 70.750.000.000 đồng, tương đương 3.146.499,697 đô la Mỹ, chiếm tỷ lệ 14,8% tổng vốn đầu tư.

Giai đoạn 1: 241.671.825.000 đồng, tương đương 11.295.205,9 đô là Mỹ. Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là 70.750.000.000 đồng, tương đương 3.146.499,697 đô la Mỹ.

Giai đoạn 2: 87.500.000.000 đồng, tương đương 3.868.014 đô la Mỹ.

Giai đoạn 3: 148.000.000.000 đồng, tương đương 6.103.596 đô la Mỹ.

# 5.4. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

Tổ chức nhân sự: Tổ chức nhân sự của nhà máy bao gồm, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận sản xuất, bộ phận cung ứng, quản lý vật tư,…

Hành chính Tổng hợp

Kế hoạch sản xuất, xuất nhập khẩu

Kỹ thuật, thiết bị

Sản xuất

Tổng Giám đốc

Quản lý chất lượng

Kế toán

Sơ đồ tổ chức quản lý giai đoạn hoạt động

Hình 1.5. Sơ đồ tổ chức quản lý của nhà máy giai đoạn hoạt động

Nhu cầu lao động: tổng số lao động của dự án khi hoạt động ổn định sẽ là 480 người.

Thời gian làm việc: 3 ca/ngày, 8h/ca, 268 ngày/năm.

Hoạt động sinh hoạt: Công ty có tổ chức nấu ăn phục vụ hoạt động ăn uống của công nhân viên tại nhà máy.

Bộ phận phụ trách môi trường: (thuộc phòng Hành chính Tổng hợp)

Quản lý môi trường: 01 người, trình độ đại học.

Vệ sinh, vận hành các công trình môi trường: 4 người, trình độ phổ thông.

Chương II

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH,

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

# 2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

- Theo Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 10/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì các nhiệm vụ trọng tâm cần đạt được là “Phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp nền tảng; công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường, phát thải các bon thấp. Tập trung xây dựng, phát triển hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ, hiện đại; ưu tiên phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; hình thành các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ”; “Quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân; tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp giảm phát thải các bon để hướng tới mục tiêu quốc gia giảm phát thải khí nhà kính ròng bằng “0” đến năm 2050”.

- Theo Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì các nhiệm vụ “Giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại; Quản lý, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bền vững”.

- Nhà máy Mitsubishi Electric FP Automation Việt Nam của công ty TNHH Mitsubishi Electric FP Automation Việt Nam thực hiện tại lô đất E-1a, Khu công nghiệp Thăng Long II, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên dự án không tiến hành đầu tư riêng lẻ ngoài KCN, không khai thác nước ngầm cho quá trình hoạt động của dự án nên dự án hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Quyết định số 489/QĐ-TTg và phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Quyết định số 611/QĐ-TTg.

- KCN Thăng Long II đã lập báo cáo cấp GPMT cho dự án “Khu công nghiệp Thăng Long II” và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 454/GPMT-BTNMT ngày 17/12/2024 với các lĩnh vực thu hút đầu tư vào KCN: Chế biến, bảo quản thịt; Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt; Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Chế biến và bảo quản rau quả; Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật; Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; Xay xát và sản xuất bột thô; Sản xuất các loại bánh từ bột; Sản xuất đường (trừ sản xuất đường từ mía); Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo; Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự; Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn; Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu; Sản xuất đồ uống (trừ sản xuất bia và mạch nha ủ men bia, sản xuất đồ uống không cồn có ga); Dệt (không bao gồm công đoạn nhuộm, gia công nhuộm); Sản xuất trang phục; Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, yên đệm; Sản xuất giày dép; Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa; Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu; Sản xuất khí công nghiệp; Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh; Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; Sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa; Sản xuất sản phẩm chịu lửa; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác; Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi; Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng; Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu; Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao; Sản xuất đồ chơi, trò chơi; Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng; Sản xuất khác chưa được phân vào đâu; Điện mặt trời; Sản xuất, lắp ráp thiết bị điện, thiết bị điều khiển cho phân phối điện.

- KCN đã đánh giá chi tiết tác động cũng như đưa ra các biện pháp bố trí, quy hoạch hợp lý các ngành nghề hoạt động trong KCN. Do đó, với mục tiêu của dự án là sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm chính; Sản xuất bản mạch điện tử) (loại hình của dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại phụ lục II, Nghị định số 05/2025/NĐ – CP, loại hình sản xuất của dự án tương tự với lĩnh vực “Sản xuất, lắp ráp thiết bị điện, thiết bị điều khiển cho phân phối điện” được KCN thu hút theo giấy phép môi trường đã được cấp). Do đó, dự án hoàn toàn phù hợp với lĩnh vực thu hút đầu tư vào KCN cũng như quy hoạch của KCN Thăng Long II.

# 2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

* Dữ liệu về hiện trạng môi trường

- Nhà máy Mitsubishi Electric FP Automation Việt Nam của Công ty TNHH Mitsubishi Electric FP Automation Việt Nam được thực hiện tại Lô đất E-1a, Khu công nghiệp Thăng Long II, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Căn cứ báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2023 cho thấy hiện trạng môi trường không khí xung quanh, môi trường nước mặt trên địa bàn xã Nguyễn Văn Linh cụ thể như sau:

- Dữ liệu về môi trường không khí xung quanh: Trên địa bàn tỉnh năm 2023 đã đã tổ chức lấy 306 mẫu không khí tại một số làng nghề, khu công nghiệp và các trục đường giao thông (lấy mẫu tại 51 vị trí, tần suất 06 đợt/năm, thời gian thực hiện vào tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12). Nhìn chung, chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì mức tương đối tốt. Giá trị nồng độ các thông số ô nhiễm có xu hướng giảm hơn so với năm 2022.

- Kết quả quan trắc, phân tích mẫu như sau: 100% mẫu đạt quy chuẩn đối với các thông số CO, NO2, SO2. Tại một số nút giao thông có giá trị thông số TSP vượt (từ 1,14 đến 1,69 lần) so với quy chuẩn so với QCVN 05-MT:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường không khí xung quanh; một số vị trí có thông số tiếng ồn vượt (từ 1,001-1,13 lần) so với QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- Dữ liệu về hiện trạng môi trường nước mặt: Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã lấy 684 mẫu nước mặt (tại 114 vị trí, tần suất 06 đợt/năm; thời gian thực hiện quan trắc tại hiện trường vào tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12) trên một số sông chính, sông nhánh, ao, hồ trên địa bàn tỉnh: Sông Hồng, sông Luộc, sông Điện Biên, sông Cửu An, sông Hòa Bình, hệ thống sông Bắc Hưng Hải...

- Kết quả, các thông số: COD, BOD5, amoni, coliform... hầu hết vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, cột B1 – dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B1; các thông số NO3-, Cd, Cu, Zn, Fe, CN-, Cl-, Pb, Cr6+, DDTs đều có giá trị nằm trong GHCP của Quy chuẩn hoặc thấp hơn nhiều lần so với GHCP của Quy chuẩn, Cụ thể:

- Thông số pH: Giá trị pH vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng 6,74 đến 8,85; 100% mẫu có giá trị pH nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP từ 5,5 đến 9).

- Thông số DO: Giá trị DO vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng 0,99 đến 7,09 mg/L; 63,74% mẫu có giá trị DO nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là ≥4 mg/L); 36,26 mẫu có giá trị DO nằm ngoài GHCP của Quy chuẩn (thấp hơn GHCP từ 1,003 đến 2,837 lần).

- Thông số TSS: Giá trị TSS vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng không phát hiện (<5 mg/L) đến 1.135 mg/L; 76,75% mẫu có giá trị TSS nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là 50 mg/L); 23,25% mẫu có giá trị TSS vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,004 đến 22,7 lần).

- Thông số COD: Giá trị COD vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng 15 - 46,8 mg/L; 47,08% mẫu có giá trị COD nằm trong GHCP của quy chuẩn (GHCP là 30 mg/L); 52,92% mẫu có giá trị COD vượt GHCP của quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,01 - 1,56 lần).

- Thông số BOD5: Giá trị BOD5 vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng 7,1 - 22,5 mg/L; 53,22% mẫu có giá trị BOD5 nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là 15 mg/L); 46,78% mẫu có giá trị BOD5 vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,01 - 1,5 lần).

- Thông số NH4+ Giá trị NH4+ vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng không phát hiện (<0,02 mg/L) đến 3,97 mg/L; 46,78% mẫu có giá trị NH4+ nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là 0,9 mg/L); 53,22% mẫu có giá trị NH4+ vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,02 đến 4,41 lần).

- Thông số NO2-: Giá trị NO2- vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng không phát hiện (<0,003 mg/L) đến 0,696 mg/L; 61,11% mẫu có giá trị NO2- nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là 0,05 mg/L); 38,89% mẫu có giá trị NO2- vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,02 đến 13,92 lần).

- Thông số PO43-: Giá trị PO43- vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng Không phát hiện (<0,03 mg/L) đến 8,23 mg/L; 46,05% mẫu có giá trị PO43- nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là 0,3 mg/L); 53,95% mẫu có giá trị PO43- vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,03 đến 27,4 lần).

- Thông số Coliform: Giá trị Coliform vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng 790 đến 24.000 MPN/100 mL; 52,78% mẫu có giá trị Coliform nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là 7.500 MPN/100 mL); 47,22% mẫu có giá trị Coliform vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,05 đến 3,2 lần).

- Thông số Mn: Giá trị Mn thực hiện tại một số vị trí vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng 0,022 đến 2,45 mg/L; 64,91% mẫu có giá trị Mn nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là 0,5 mg/L); 35,09 mẫu có giá trị Mn vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,004 đến 4,9 lần).

- Thông số tổng dầu, mỡ: Giá trị tổng dầu, mỡ thực hiện tại một số vị trí vào các đợt quan trắc dao động từ khoảng 0,31 đến 5,38 mg/L; 87,2% mẫu có giá trị Tổng dầu mỡ nằm trong GHCP của Quy chuẩn (GHCP là 0,5 mg/L); 12,8% mẫu có giá trị Tổng dầu, mỡ vượt GHCP của Quy chuẩn (vượt GHCP từ 1,05 đến 5,38 lần).

- ( Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2023)

  - Hiện trạng hoạt động của KCN Thăng Long II

- Hiện tại KCN Thăng Long II đã tiếp nhận đã tiếp nhận 115 dự án, trong đó: có 01 dự án ngừng hoạt động, 99 dự án đã đi vào hoạt động, các dự án còn lại đang triển khai. Các ngành nghề tiếp nhận dự án thứ cấp đầu tư vào trong KCN đảm bảo theo ngành nghề thu hút đầu tư trong Giấy phép môi trường số 545/GPMT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 17/12/2024.

- KCN Thăng Long II đã đầu tư xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung với quy mô công suất xử lý là 15.000 m3/ngày.đêm. Tổng lượng nước thải phát sinh của cả KCN vào khoảng 7.250 m3/ngày.đêm (bao gồm nước thải sinh hoạt và công nghiệp) được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất xử lý 15.000 m3/ngày.đêm để xử lý, đảm bảo quy định hiện hành trước khi thải ra ngoài môi trường. Đồng thời theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 của KCN Thăng Long II thì các thông số ô nhiễm trong nước thải tại đầu ra hệ thống xử lý đều nằm trong giới hạn cho phép trước khi thải vào môi trường.

  - Sự phù hợp của dự án với khả năng chịu tải của môi trường

- Đối với nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án thì toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ trước khi thu gom, đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long II. Hiện tại, lượng nước thải phát sinh tại dự án khoảng 40 m3/ngày.đêm, khi dự án đi vào hoạt động ổn định thì lượng nước thải phát sinh tối đa là 60 m3/ngày.đêm, lượng nước phát sinh này bằng với lượng nước phát sinh đã xin cấp phép theo GPMT được cấp (60 m3/ngày.đêm). Do đó, lượng nước thải phát sinh tối đa từ quá trình hoạt động của dự án không làm ảnh hưởng đến công suất, hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Thăng Long II.

- Đối với bụi, khí thải phát sinh từ các công đoạn hàn nhà máy 1; khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất bản mạch điện tử nhà máy 2; khí thải phát sinh từ công đoạn bôi hỗn hợp vecni cách điện và sấy nhà máy 1 được chủ dự án thu gom, xử lý đảm bảo quy định của QCVN 19:2024/BTNMT, cột B trước khi thải ra ngoài môi trường. Do đó, quá trình hoạt động của dự án không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của môi trường.

Chương III.

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Công ty đã đi vào hoạt động tại Lô đất E-1a, Khu công nghiệp Thăng Long II, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên trong quá trình triển khai dự án đã tiến hành đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án theo các giai đoạn phát triển. Dự án đã được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy phép môi trường số 2103/QĐ – UBND ngày 10/10/2023, theo đó dự án cần phải đầu tư xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường để phục vụ nhu cầu sản xuất của dự án như sau:

Bảng 3.1. Các công trình bảo vệ môi trường của dự án

| STT | Tên công trình BVMT | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| I | Các công trình BVMT đã được cấp phép theo GPMT số 2103/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 do UBND tỉnh Hưng Yên cấp |  |
| 1 | Hệ thống thu gom, thoát nước mưa | Đã xây dựng |
| 2 | Hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt công suất 60 m3/ngày đêm. | Đã xây dựng |
| 3 | Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn hàn tại nhà máy 1 công suất 10.000 m3/giờ. | Đã xây dựng |
| 4 | Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại các công đoạn (hàn, bôi kem cotting) dây chuyền sản xuất bản mạch điện tử tại nhà máy 2 công suất 5.600 m3/giờ. | Đã xây dựng |
| 5 | Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn sơn của nhà máy 1 công suất 15.000 m3/giờ. | Đã lắp đặt và dừng hoạt động do Công ty dừng sản xuất sản phẩm là bảng điều khiển ổ đĩa trong ô tô |
| 6 | Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn pha sơn của nhà máy 1 công suất 3.000 m3/giờ. |  |
| 7 | Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn sấy của nhà máy 1 công suất 3.000 m3/giờ. |  |
| 8 | Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn in của nhà máy 1 công suất 3.000 m3/giờ |  |
| 9 | Kho lưu giữ chất thải rắn thông thường có diện tích 18,19 m2 (Chứa chất thải rắn thông thường + Chất thải sinh hoạt) | Đã xây dựng |
| 10 | Kho lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 13 m2 | Đã xây dựng |
| II | Các công trình BVMT xin cấp phép lại |  |
| 1 | Hệ thống thu gom, thoát nước mưa | Đã xây dựng |
| 2 | Hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt công suất 60 m3/ngày đêm. |  |
| 3 | Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn hàn tại nhà máy 1 công suất 10.000 m3/giờ. | Đã xây dựng |
| 4 | Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại các công đoạn sản xuất bản mạch điện tử tại nhà máy 2 công suất 5.600 m3/giờ. | Đã xây dựng |
| 5 | Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn bôi hỗn hợp vecni cách điện và sấy tại nhà máy 1 công suất 3.200 m3/giờ. | Đầu tư thêm |
| 6 | Kho lưu giữ chất thải rắn thông thường có diện tích 18,19 m2 (Chứa chất thải rắn thông thường + Chất thải sinh hoạt) | Đã xây dựng |
| 7 | Kho lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 13 m2 | Đã xây dựng |

# 1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

# 1.1. Thu gom, thoát nước mưa

- Hệ thống thu gom nước mưa trên mái của 2 nhà máy và tiêu thoát nước mưa như sau:

- Nước mưa trên mái nhà được thu gom vào hệ thống máng thu bố trí quanh mái nhà xưởng, sau đó được dẫn theo hệ thống đường ống PVC D150 dẫn về hệ thống đường ống thoát nước mưa chảy tràn.

- Đối với nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân đường đã được thu gom vào các hố thu gom bố trí dọc tuyến đường nội bộ của dự án. Trên các hố thu gom bố trí song chắn rác bằng kim loại, các song chắn rác này được đặt ở cửa vào kênh dẫn nhằm giữ lại các tạp chất thô như giẻ, rác, bao bì nilon và các vật thải khác được giữ lại để tránh tắc cống.

- Cống thoát nước mưa kích thước D600 độ dốc i = 0,3%, chiều dài tổng 433 m được lắp đặt chạy vòng quanh khuôn viên của dự án. Trên đường thoát nước mưa có bố trí 22 hố ga lắng cặn kích thước: 700 × 700mm.

- Định kỳ 6 – 12 tháng/lần tiến hành kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nước, bùn cặn từ quá trình nạo vét này và bùn này được thu gom như chất thải thông thường. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời.

- Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng tách biệt với đường thoát nước thải, được thu gom và thoát ra tại 02 điểm thoát nước mưa và chảy vào hệ thống thu gom nước mưa của KCN theo phương thức tự chảy. Tọa độ 02 điểm đấu nối nước mưa của dự án theo tọa độ (VN 2000, kinh tuyến trục 1050 múi chiếu 3’):

- Toạ độ điểm xả 1: X(m): 2314107; Y(m): 558768

- Tọa độ điểm xả 2: X(m): 2314095; Y(m): 558794

Chiều dài hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án như sau:

| STT | Kết cấu đường ống | Chiều dài (m) |
| --- | --- | --- |
| I | Đường ống gom nước mưa sân đường |  |
| 1 | BTCT D600 | 433 |
| II | Đường ống gom nước mưa trên mái (ống PVC D150) | 213 |

Song chắn rác

Cống thoát nước chung

Dòng chảy nước bề mặt

Dòng chảy nước bề mặt

Song chắn rác

Hố

ga

Hố ga

Hệ thống mương thoát nước

Hình 3.1. Hình ảnh hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án

Nước mưa trên mái nhà Nước mưa phát sinh từ khu vực sân đường Đường ống PVC D150 Đường ống bê tông cốt thép dự ứng lực D600 và 22 hố ga lắng cặn nước mưa 01 hố ga đấu nối Hệ thống thu gom và thoát nước mặt của KCN

Hình 3.2. Sơ đồ phương án thoát nước mưa của dự án

# 1.2. Thu gom, thoát nước thải

- Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt từ các hoạt động sau:

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ bồn rửa tay và các khu nhà vệ sinh;

- Nước thải phát sinh từ khu nhà bếp.

- Hệ thống thu gom và thoát nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các bồn rửa tay và các nhà vệ sinh của cán bộ, công nhân viên được thể hiện như sau:

| STT | Tên nhà vệ sinh | Số buồng cho nữ | Số buồng cho nam | Số bồn đứng tiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khu vực vệ sinh số 1 | 9 | 2 | 4 |
|  | Khu vực vệ sinh số 2 | 10 | 2 | 2 |
|  | Khu vực vệ sinh số 3 | 4 | 2 | 2 |
|  | Khu vực vệ sinh số 4 | 6 | 2 | 2 |
|  | Khu vực vệ sinh số 5 | 7 | 2 | 2 |

- Nước thải sinh hoạt từ bồn rửa tay và nhà vệ sinh phía Đông của nhà máy 2 được thu gom về bể tự hoại 3 ngăn có dung tích 13,6 m3 và đưa về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung bằng đường ống HDPE có đường kính D150 tổng chiều dài 226 m.

- Nước thải sinh hoạt từ bồn rửa tay và nhà vệ sinh phía Đông (Nhà F) nhà máy 1 được thu gom về bể tự hoại 3 ngăn có dung tích 13,6 m3 và đưa về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung bằng đường ống HDPE có đường kính D150 tổng chiều dài 184 m.

- Nước thải sinh hoạt từ bồn rửa tay, nhà vệ sinh phía Đông Bắc (Nhà F) của nhà máy 1 được thu gom về bể tự hoại 3 ngăn có dung tích 3 m3 và đưa về HTXL nước thải sinh hoạt tập trung bằng đường ống HDPE, đường kính D150 tổng chiều dài 112 m.

- Nước thải sinh hoạt từ bồn rửa tay và nhà vệ sinh phía Bắc (Nhà M) của nhà máy 1 được thu gom về bể tự hoại 3 ngăn có dung tích 11 m3 và đưa về HTXL nước thải sinh hoạt tập trung bằng đường ống HDPE có đường kính D150 tổng chiều dài 40 m.

- Nguồn phát sinh nước thải nhà bếp: Nước thải phát sinh từ 01 nhà ăn với diện tích 266,4 m2. Nước thải khu nhà bếp sẽ được thu gom bằng đường ống PVC có đường kính D150 tổng chiều dài đường thu là 40m. Sau đó được đưa về xử lý sơ bộ qua 01 bể tách dầu mỡ có thể tích 2,5 m3 để loại bỏ cặn và váng dầu mỡ. Sau đó được dẫn bằng đường ống HDPE có đường kính D150 chiều dài 120m sang hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của nhà máy.

| Bể phốt | Bể tách mỡ |
| --- | --- |

- Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt được xây dựng ngầm bằng hệ thống đường ống HDPE, đường kính ống D150 đảm bảo thu gom toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt từ các bể tự hoại, bể tách dầu mỡ về Hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt công suất 60 m3/ngày của dự án để xử lý đạt tiêu chuẩn KCN Thăng Long II. Nước thải sau khi xử lý sơ bộ sẽ theo đường ống PVC có đường kính D150 với tổng chiều dài 35 m thoát vào HTXLNT tập trung của KCN Thăng Long II qua 01 điểm đấu nối nước thải. Tọa độ điểm đấu nối nước thải của dự án theo tọa độ (VN 2000, kinh tuyến trục 1050 múi chiếu 3’) là: X(m): 2314111.153; Y(m): 558743.304.

Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải:

Hình 3.3. Sơ đồ mạng lưới thu gom và thoát nước thải của dự án

# 1.3. Xử lý nước thải

Nước thải nhà ăn

Bể tách dầu, mỡ

Bể tự hoại

Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Thăng Long II trước khi đấu nối và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN

Nước thải nhà vệ sinh

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 60 m3/ngày.đêm

1.3.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt

Hình 3.4. Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt

* Các bể tự hoại xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà bếp được thu gom dẫn về 01 bể tách mỡ để xử lý sơ bộ trước khi dẫn vào HTXL NTSH của dự án.

- Bể tự hoại xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt: Để giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh tại khu nhà văn phòng, nhà xưởng thì chủ dự án đã xây dựng 04 bể tự hoại để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt. Kích thước và vị trí lắp đặt của bể tự hoại như sau:

Bảng 3.2. Bảng danh mục vị trí các bể tự hoại, bể tách mỡ của dự án

| STT | Tên bể | Số lượng (bể) | Thể tích | Vị trí xây dựng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể tách mỡ | 01 | 2,5 m3 | Khu vực nhà bếp |
| 2 | Bể tự hoại số 1 | 01 | 13,6 m3 | Nhà vệ sinh phía Đông nhà máy 2 |
| 3 | Bể tự hoại số 2 | 01 | 13,6 m3 | Nhà vệ sinh phía Đông nhà máy 1 |
| 4 | Bể tự hoại số 3 | 01 | 3 m3 | Nhà vệ sinh phía Đông Bắc nhà máy 1 |
| 5 | Bể tự hoại số 4 | 01 | 11 m3 | Nhà vệ sinh phía Bắc nhà máy 1 |

Ngăn 1

Ngăn 2

Ngăn 3

Hình 3.5. Hình ảnh bể tự hoại xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt của dự án

- Quy trình xử lý: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các khu nhà vệ sinh được thu gom dẫn về các bể tự hoại để xử lý sơ bộ qua các giai đoạn sau:

- Giai đoạn 1: Ngăn 1 (Điều hòa, lắng, phân hủy sinh học)

Nước thải sinh hoạt phát sinh ra được hệ thống đường ống thu gom nước thải thu gom lại bể phốt. Đầu tiên nước thải được chuyển vào ngăn 1 của bể, ngăn 1 thực hiện việc điều hòa nồng độ các chất trong nước thải, lắng các chất cặn xuống đáy ngăn đồng thời dưới tác động của vi sinh vật yếm khí, quá trình phân hủy được diễn ra, nồng độ các chất ô nhiễm: BOD, COD, N, P… được giảm đi đáng kể.

- Giai đoạn 2: Ngăn 2 (Lắng, phân hủy sinh học)

Nước thải sau khi được xử lý một phần tại ngăn 1 được chuyển qua ngăn 2. Tại đây, các chất cặn được lắng xuống, các chất ô nhiễm tiếp tục được hệ vi sinh vật yếm khí phân hủy tiếp. Tiếp theo nước thải được chuyển sang ngăn 3.

- Giai đoạn 3: Ngăn 3 (Lắng)

Nước thải sau khi được lắng và xử lý yếm khí tại 2 ngăn: ngăn 1 và ngăn 2 được chuyển sang ngăn 3 để lắng. Tại đây các cặn chất còn lại trong nước thải được lắng xuống đáy bể, còn nước trong được theo hệ thống đường ống dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của dự án.

* Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 60 m3/ngày của dự án:

- Đơn vị thiết kế - thi công: Công ty TNHH ISHI Việt Nam

- Đơn vị giám sát: Công ty TNHH Mitsubishi Electric FP Automation Việt Nam

- Công nghệ: xử lý bằng phương pháp sinh học.

- Chế độ vận hành: Liên tục.

Hiện tại, chủ dự án đã đầu tư 01 HTXL NTSH công suất 60 m3/ngày.đêm. Sau khi nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn KCN Thăng Long II thì sẽ theo 01 đường gom dẫn về 01 điểm đấu nối nước thải với KCN.

Hình 3.6. Hình ảnh HTXL NTSH của dự án

Bể điều hòa

Nước thải nhà ăn

Bể thiếu khí

Bể hiếu khí

Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Thăng Long II

NaOCl

Bể chứa bùn

Bể khử trùng

Nước thải nhà vệ sinh

Bể lắng sinh học

Thuê đơn vị thu gom, xử lý theo quy định

Cấp khí

Bể tách dầu mỡ

Bể tự hoại

Sơ đồ công nghệ HTXL NTSH công suất 60 m3/ngày.đêm của dự án:

Hình 3.7. Sơ đồ HTXL nước thải sinh hoạt công suất 60 m3/ngày.đêm của dự án

Thuyết minh hệ thống xử lý:

Toàn bộ nguồn nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ được dẫn về bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải.

- Bể điều hòa: Tại đây được sục khí liên tục từ máy thổi khí và hệ thống đĩa phân phối khí nhằm tránh hiện tượng yếm khí dưới đáy bể. Bể này có chức năng điều hòa lưu lượng cũng như nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải, tạo điều kiện cho quá trình xử lý tiếp theo đạt được hiệu quả cao. Quá trình điều hòa cũng tránh được tình trạng quá tải do đó giảm chi phí xây dựng, vận hành và quản lý của hệ thống xử lý.

- Bể thiếu khí: Từ bể điều hòa, nước thải được bơm qua bể phân hủy sinh học trong điều kiện thiếu oxy – bể thiếu khí. Quá trình này nhằm loại bỏ một phần các chất hữu cơ trong nước thải đồng thời khử Nitơ từ Nitrat do dòng tuần hoàn từ bể hiếu khí. Bể thiếu khí là nơi lưu trú của các chủng vi sinh khử N, P, nên quá trình nitrat hoá và quá trình photphoril hóa xảy ra liên tục ở đây. Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: Trong môi trường thiếu oxy, các vi sinh vật có trong bể sẽ khử NO3- và NO2- theo chuỗi phản ứng sau:  NO3-   NO2-   N2O  N2. Sản phẩm cuối cùng của chuỗi phản ứng là nito phân tử sẽ thoát ra khỏi nước và ra ngoài. Tại đây nito được xử lý. Quá trình Photphoril xảy ra như sau: Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn nitrobacter chuyển hóa thành các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối với chủng loại vi khuẩn hiếu khí. Nước thải sau bể Anoxic được dẫn qua bể sinh học hiếu khí để tiếp tục xử lý.

- Bể sinh học hiếu khí: Tại ngăn hiếu khí có bố trí hệ thống sục khí, nhằm duy trì và cung cấp đủ lượng oxy cần thiết cho quá trình oxy hóa các chất dinh dưỡng và amoni nhờ các vi sinh vật hiếu khí. Nồng độ oxy hòa tan (DO) trong ngăn hiếu khí luôn được duy trì. Trong bể hiếu khí, phần lớn  BOD sẽ được phân hủy, các hợp chất Nito hữu cơ, vô cơ (NH4+, NO2-) sẽ bị oxy hóa thành NO3-. Yếu tố quan trọng nhất của quá trình xử lý vi sinh là tận dụng các vi sinh vật có trong nước thải. Trong bể sinh học hiếu khí có bổ sung các vật liệu tiếp xúc dạng sợi có bản chất là các sợi poly propylene có diện tích tiếp xúc bề mặt: 205 m2/m3, giúp tăng khả năng tiếp xúc, bám dính của vi sinh vật và tạo môi trường thuận lợi để vi sinh vật phát triển, để khử các hợp chất gây ô nhiễm. Nước sau xử lý hiếu khí được chảy sang bể lắng sinh học.

- Bể lắng sinh học: Nước từ bể hiếu khí chảy tràn qua bể lắng sinh học thông qua ống lắng trung tâm. Tại đây, các chất hữu cơ không hòa tan hình thành trong quá tình xử lý sinh học (bùn thứ cấp) được giữ lại nhờ quá trình lắng sơ cấp. Phần nước trong sẽ được chảy tràn qua bể khử trùng. Một phần bùn sẽ được bơm tuần hoàn về bể điều hòa, khi nồng độ bùn cao sẽ được bơm về bể chứa bùn.

- Bể khử trùng: Nước thải từ bể lắng sinh học đến bể khử trùng. Bể này được bổ sung hóa chất khử trùng (NaOCl); có tác dụng khử trùng đảm bảo các chỉ tiêu vi sinh nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải. Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Thăng Long II qua 01 điểm đấu nối (Tọa độ điểm đấu nối: X: 2314111.153; Y: 558743.304).

- Bể chứa bùn: Bùn từ bể lắng sinh học được bơm qua bể chứa bùn. Tại đây, giữ và tách bùn lắng, bùn lắng trong bể được thu gom định kỳ như chất thải thông thường.

Hiện tại, Công ty đã xây dựng và lắp đặt xong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với thông số kỹ thuật chi tiết của hệ thống như sau:

Bảng 3.3. Bảng thông số kỹ thuật của HTXL NTSH công suất 60 m3/ngày

| TT | Tên bể | Thông số/ Kích thước |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Các bể xử lý của hệ thống |  |  |  |
| 1 | Bể điều hòa | - Kích thước: 3,6x3,5x3 m - Thể tích: 37,8 m3 - Kết cấu: Xi măng, gạch, BTCT |  |
| 2 | Bể thiếu khí | - Kích thước: 3x1,8x3 m - Thể tích: 16,2 m3 - Kết cấu: Xi măng, gạch, BTCT |  |
| 3 | Bể sinh học hiếu khí | - Kích thước: 3,3x3,5x3 m - Thể tích: 32,1 m3 - Kết cấu: Xi măng, gạch, BTCT |  |
| 4 | Bể lắng sinh học | - Kích thước: 2,5x2,5x3 m - Thể tích: 18,75m3 - Kết cấu: Xi măng, gạch, BTCT |  |
| 5 | Bể khử trùng | - Kích thước: 2,5x0,8x3 m - Thể tích: 6 m3 - Kết cấu: Xi măng, gạch, BTCT |  |
| 6 | Bể chứa bùn | - Kích thước: 3x1,25x3 m - Thể tích: 11,25m3 - Kết cấu: Xi măng, gạch, BTCT |  |
| II. Các thiết bị, máy móc của hệ thống xử lý |  |  |  |
| 1 | Máy thối khí |  | 02 cái |
| 2 | Bơm bể điều hòa |  | 02 cái |
| 3 | Máy khuấy chìm trong bể thiếu khí |  | 01 cái |
| 4 | Bơm tuần hoàn nước thải trong bể hiếu khí |  | 02 cái |
| 5 | Bơm bùn từ bể lắng sang bể chứa bùn và tuần hoàn về bể thiếu khí |  | 02 cái |
| 6 | Bơm bể khử trùng sang Tlip II |  | 02 cái |
| 7 | Máy khuấy hóa chất |  | 01 cái |
| 8 | Bơm định lượng hóa chất |  | 01 cái |
| 9 | Ống, phụ kiện khác |  | 1 bộ |

- Hoá chất sử dụng:

Bảng 3.4. Hóa chất sử dụng xử lý nước thải

| STT | Tên hóa chất | Thành phần | Nguồn gốc | Đơn vị/năm | Khối lượng | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NaOCl (Javen ) | NaOCl (10-12%) | Việt Nam | Lít | 300 | Diệt vi sinh |

- Điện năng tiêu thụ: 220 kW/tháng.

- Điểm xả thải: Hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN Thăng Long II.

- Tiêu chuẩn xả thải: Đạt tiêu chuẩn của KCN Thăng Long II.

- Quy trình vận hành:

* Công tác kiểm tra chuẩn bị trước khi vận hành:

- Trước khi vận hành hệ thống, yêu cầu người vận hành phải kiểm tra toàn bộ thiết bị trong hệ thống trước khi hoạt động:

- Kiểm tra trạm xử lý đang hoạt động trong trạng thái “Tự động điều khiển bằng cài đặt mặc định tại tủ điện trung tâm: hay đang hoạt động trong trạng thái “Điều khiển bằng tay” (Các nút điều khiển trên tử điện đang ở trạng thái Auto hay Hand), kiểm tra nguồn điện cấp cho các tủ điều khiển trong nhà điều hành.

- Kiểm tra trạng thái hoạt động của hố thu gom nước thải

- Kiểm tra trạng thái hoạt động của bể thiếu khí

- Kiểm tra trạng thái hoạt động của bể MBBR

- Kiểm tra trạng thái hoạt động của bể sinh học hiếu khí

- Kiểm tra trạng thái hoạt động của bể lắng

- Kiểm tra trạng thái hoạt động của máy thổi khí

- Kiểm tra trạng thái hoạt động của bể khử trùng

- Nắm rõ nguyên lý hoạt động của trạm xử lý, chức năng hoạt động an toàn của các thiết bị trong trạm xử lý.

* Chuẩn bị hóa chất sử dụng

- Trước khi vận hành hệ thống phải chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu cần thiết của hệ thống như hóa chất cung cấp cho quá trình vận hành. Luôn có kế hoạch thống kê dự trữ đủ hóa chất sử dụng không để tình trạng thiếu hóa chất vận hành làm ảnh hưởng đến quá trình xử lý của trạm.

- Kiểm tra các thùng chứa hóa chất xem đã dến lúc phải pha thêm hóa chất cho hệ thống không.

- Đảm bảo nguyên tắc an toàn lao động khi làm việc, pha chế hóa chất.

- Đảm bảo luôn có nguồn nước sạch cạnh khu vực pha chế hóa chất.

- Khi bị hóa chất tiếp xúc với cơ thể ngay lập tức rửa bằng nước sạch, sơ cứu vết thương và chuyển đến cơ quan ý tế gần nhất nếu cần.

- Tuyệt đối không tự ý pha chế hóa chất vào ca trực đêm.

- Nắm rõ nguyên lý pha chế hóa chất trong trạm xử lý, đảm bảo pha đúng nồng độ, số lượng cần thiết.

- Pha chế hóa chất khử trùng: Javel (Hypochlorite NaOCl) 10%

- Người thực hiện pha chế hóa chất phải sử dụng thiết bị bảo hộ chuyên ngành: đeo gang tay, đi ủng cao su, đeo kính bảo vệ mắt, mặc áo bảo hộ chuyên ngành.

- Công thức pha chế hóa chất javen 10% cho trạm xử lý: Hóa chất được mua về là dung dịch Javen 10%.

- Pha dung dịch: cho từ từ dung dịch Javen 10% vào thùng hóa chất.

- Hồ sơ bản vẽ hoàn công đối với công trình xử lý nước thải sinh hoạt: Hồ sơ đính kèm theo bản Kế hoạch vận hành thử nghiệm.

# 1.3.2. Công trình xử lý nước thải làm mát máy đúc nhựa; nước làm mát sản phẩm cho công đoạn hàn trong quy trình sản xuất BNM, BNM chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch (kiểu F (W54), FA)

Nước làm mát máy đúc nhựa; nước làm mát sản phẩm cho công đoạn hoàn trong quy trình sản xuất BNM, BNM chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch (kiểu F (W54), FA) là nước sạch nên Chủ dự án sẽ sử dụng tuần hoàn, không thải bỏ ra môi trường. Định kỳ 02 năm, chủ dự án sẽ sục rửa, vệ sinh bể chứa nước làm mát và thay mới nước làm mát. Lượng chất thải này được thu gom xử lý như chất thải nguy hại, khối lượng chất thải khoảng 10 m3.

Nước làm mát máy đúc nhựa; làm mát sản phẩm cho công đoạn hàn trong quy trình sản xuất bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch (kiểu F (W54), FA)

Quy trình xử lý như sau:

Nước quay lại tái sử dụng, định kỳ 02 năm sục rửa, vệ sinh bể chứa và thay nước mới. Chất thải sẽ được thu gom, xử lý như CTNH, khối lượng khoảng 10 m3

Nước làm mát thải

Tháp giải nhiệt

Hình 3.8: Sơ đồ quy trình xử lý nước thải làm mát máy đúc nhựa nước làm mát sản phẩm tại công đoạn hàn trong quy trình sản xuất bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch (kiểu F (W54), FA)

Thuyết minh quy trình:

- Nước thải từ hoạt động làm mát máy đúc nhựa; nước làm mát sản phẩm cho công đoạn trong quy trình sản xuất bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch (kiểu F (W54), FA) được cho qua tháp giải nhiệt để làm nguội. Nước sau khi qua tháp giải nhiệt được tuần hoàn tái sử dụng cho quá trình làm mát máy đúc nhựa, máy hàn. Lượng nước bay hơi trong quá trình sử dụng sẽ được bổ sung định kỳ. Khối lượng nước bổ sung là 0,329 m3/ngày.

- Bể chứa nước làm mát có dung tích 12 m3.

- Công suất hoạt động của tháp giải nhiệt là 520 L/phút.

# 2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

Hiện tại, Chủ dự án đã đầu tư các công trình xử lý bụi, khí thải như sau:

| TT | Tên công trình | Số lượng (Hệ thống) | Tên công trình | Số lượng (Hệ thống) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các hạng mục công trình đã được cấp phép |  | Các hạng mục công trình xin được cấp lại |  |  |
| 1 | Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn hàn tại nhà máy 1, công suất 10.000 m3/giờ. | 01 | Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn hàn tại nhà máy 1, công suất 10.000 m3/giờ. | 01 | Đã đầu tư |
| 2 | Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất bản mạch điện tử tại nhà máy 2, công suất 5.600 m3/giờ. | 01 | Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất bản mạch điện tử tại nhà máy 2, công suất 5.600 m3/giờ. | 01 | Đã đầu tư |
| 3 | Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sơn. 5.600 m3/h | 01 | Dừng hoạt động | - | Đã đầu tư và dừng hoạt động do dừng sản xuất bảng điều khiển cho ổ đĩa trong ô tô |
| 4 | Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ buồng pha sơn. 15.000 m3/h | 01 | Dừng hoạt động | - | Đã đầu tư và dừng hoạt động do dừng sản xuất bảng điều khiển cho ổ đĩa trong ô tô |
| 5 | Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ buồng pha sơn, công suất 3.000 m3/h | 01 | Dừng hoạt động | - | Đã đầu tư và dừng hoạt động do dừng sản xuất bảng điều khiển cho ổ đĩa trong ô tô |
| 6 | Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sấy, công suất 3.000 m3/h | 01 | Dừng hoạt động | - | Đã đầu tư và dừng hoạt động do dừng sản xuất bảng điều khiển cho ổ đĩa trong ô tô |
| 7 | Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình in, công suất 3.000 m3/h | 01 | Dừng hoạt động | - | Đã đầu tư và dừng hoạt động do dừng sản xuất bảng điều khiển cho ổ đĩa trong ô tô |
| II | Các hạng mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đầu tư thêm |  |  |  |  |
| 1 | - | - | Máy hút bụi đi kèm thiết bị trong quy trình sản xuất bộ phận bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch (kiểu MCCB) | 09 máy | Đầu tư thêm |
| 2 | - | - | Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn bôi hỗn hợp vecni cách điện và sấy tại nhà máy 1, công suất 3.200 m3/giờ. | 01 | Đầu tư thêm |

# 2.1. Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn hàn nhà máy 1

- Đơn vị thiết kế - thi công: Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại HTG

- Đơn vị giám sát: Công ty TNHH Mitsubishi Electric FP Automation Việt Nam.

| Các chụp hút | Lớp lọc than hoạt tính |
| --- | --- |

Sơ đồ công nghệ hệ thống được trình bày chi tiết như sau:

Khí thải

Chụp hút

Ống dẫn

Lớp lọc than  hoạt tính

Quạt hút

Ống thoát khí

Khí thải đầu ra đạt

QCVN 19:2024/BTNMT (Cột B)

Vị trí lấy mẫu

Vật liệu thải thu gom như CTNH

Than hoạt tính

Hình 3.9: Quy trình xử lý khí thải công đoạn hàn nhà máy 1

Thuyết minh quy trình:

- Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn linh kiện của 73 máy hàn (trong đó 13 máy hàn thiếc và 60 máy hàn điểm sport) tại nhà máy 1 được thu vào đường ống dẫn nhờ 73 chụp. Tại 60 máy hàn điểm sport dùng chụp hút tròn D100m dài 3,5m, tại 13 máy hàn thiếc dùng chụp hút tròn D100m dài 6,5m. Dòng khí thải sau chụp hút được nối vào 03 đường ống dẫn nhánh hình chữ nhật làm bằng tôn kẽm kích thước 350×350mm tổng chiều dài 57m (mỗi nhánh dài 19m). Dòng khí từ ống dẫn nhánh tiếp tục được nối vào đường ống chính làm bằng tôn kẽm kích thước 550×450mm, dài 21m.  Khí thải sau đó được đưa vào ống thoát để thải ra ngoài môi trường nhờ 01 quạt động cơ 7,5kW, công suất 10.000 m3/h.

- Trong ống thoát có đặt 01 lớp vật liệu hấp phụ sử dụng than hoạt tính độ dày khoảng 500mm, tần suất thay khoảng 03 tháng/lần. Vị trí đặt ở 1/3 chiều dài ống thoát.

- Cơ chế xử lý khí thải của hệ thống theo phương pháp hấp phụ. Dòng khí đi qua lớp than các chất độc hại sẽ được giữ lại tại bề mặt của than hoạt tính. Khí sạch sẽ theo ống thoát khí để thoát ra ngoài môi trường.

- Ống thoát làm bằng kim loại kích thước 650 × 650mm. Tổng chiều dài 6,5m.

- Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT (Cột B) trước khi thải ra ngoài môi trường.

Bảng 3.5. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải công đoạn hàn NM 1

| STT | Nội dung | Số lượng | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chụp hút máy hàn điểm sport | 60 | Hình trụ tròn, D100mm chiều dài ống là 3,5m. Thu khí thải từ công đoạn hàn điểm của 60 máy hàn điểm sport. |
| 2 | Chụp hút máy hàn thiếc | 13 | Hình trụ tròn, D100mm chiều dài ống là 6,5m. Thu khí thải từ công đoạn hàn thiếc của 13 máy hàn thiếc |
| 3 | Đường ống dẫn nhánh | 03 | Ống tôn kẽm 350mm×350mm, chiều dài 19m/nhánh. |
| 4 | Đường ống dẫn nhánh |  | Ống tôn kẽm 500mm×450mm tổng chiều dài 21m. |
| 3 | Khay chứa lớp lọc than hoạt tính | 1 | Dài × rộng: 650 × 650 mm. Độ dày lớp lọc than hoạt tính 500mm |
| 4 | Công suất quạt hút | 1 | Công suất 10.000 m3/h, 7.5kW |
| 5 | Ống thoát khí | 1 | Ống thép kích thước : 650 × 650mm. Tổng chiều dài 6,5m. |
| 6 | Vị trí lắp đặt hệ thống xử lý |  | Trên mái nhà máy 1 |

- Ngoài ra để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân làm việc trong khu vực này, công nhân sẽ được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động như găng tay, quần áo bảo hộ, khẩu trang,...

# 2.2. Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất bản mạch điện tử nhà máy 2

Chủ dự án đã đầu tư 01 hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất bản mạch điện tử nhà máy 2 với sơ đồ công nghệ cụ thể như sau:

Khí thải

Chụp hút

Ống dẫn

Lớp lọc than  hoạt tính

Quạt hút

Ống thoát khí

Khí thải đầu ra đạt

QCVN 19:2024/BTNMT (Cột B)

Vị trí lấy mẫu

Vật liệu thải thu gom như CTNH

Than hoạt tính

Hình 3.10. Sơ đồ công nghệ hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất bản mạch điện tử nhà máy 2

Thuyết minh công nghệ:

- Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn, sấy, bôi keo cotting được thu gom như sau:

- Khí thải từ 06 máy hàn thiếc được thu gom vào 06 chụp hút trụ tròn D100, dài 3,5m/ống.

- Khí thải từ 01 máy (lò) hàn sóng được thu vào 02 chụp hút trụ tròn D200, dài 1m/ống.

- Khí thải tại vị trí bôi keo cotting được thu vào 03 chụp hút trụ tròn D150, dài 3,5m/ống.

- Khí thải từ 01 máy (lò) hàn sấy Reflow được thu vào 02 chụp hút trụ tròn D200, dài 1m/ống.

- Khí thải sau chụp hút được nối vào 02 đường ống dẫn nhánh hình chữ nhật làm bằng tôn kẽm kích thước 350×250mm tổng chiều dài 56m (mỗi nhánh dài 28m). Dòng khí từ ống dẫn nhánh được nối với 01 đường ống chính làm bằng tôn kẽm kích thước 350×250mm, tông chiều dài 13,7m. Khí thải sau đó thoát ra ngoài môi trường bằng 01 ống thoát làm bằng kim loại kích thước 500 x 500mm, tổng chiều dài 6,5m nhờ 01 quạt  5,6kW công suất 5.600 m3/h.

- Trên ống thoát có đặt khay chứa lớp vật liệu hấp phụ sử dụng than hoạt tính độ dày khoảng 300mm, tần suất thay khoảng 03 tháng/lần.

- Cơ chế xử lý khí thải của hệ thống theo phương pháp hấp phụ: Dòng khí thải đi qua lớp than hoạt tính thì các chất độc hại sẽ được giữ lại tại bề mặt của than hoạt tính, Khí sạch sẽ theo ống thoát khí để thoát ra ngoài môi trường nhờ quạt đẩy. Hiệu suất xử lý của hệ thống có thể đạt 99%.

- Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT (Cột B) trước khi thải ra ngoài môi trường.

| Các chụp hút | Lớp lọc than hoạt tính |
| --- | --- |

Hình 3.11. Hệ thống xử lý khí thải công đoạn sản xuất bản mạch điện tử nhà máy 2

- Thông số kỹ thuật cơ bản của mỗi hệ thống xử lý:

Bảng 3.6. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải công đoạn sản xuất bản mạch điện tử nhà máy 2

| STT | Nội dung | Số lượng | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chụp hút máy hàn thiếc | 06 | Hình trụ tròn, D100mm chiều dài 3,5m/ống. Thu khí thải từ công đoạn hàn thiếc của 01 máy hàn. |
| 2 | Chụp hút lò hàn sóng | 02 | Hình trụ tròn, D200mm chiều dài 1m/ống. Thu khí thải từ công đoạn hàn của 01 lò hàn sóng. |
| 3 | Chụp hút lò hàn sấy Reflow | 02 | Hình trụ tròn, D200mm chiều dài 1m/ống. Thu khí thải từ công đoạn hàn của 01 lò hàn sấy Reflow. |
| 4 | Chụp hút vị trí bôi beo Cotting | 03 | Hình trụ tròn, D150mm chiều dài 3,5m/ống. Thu khí thải từ công đoạn hàn của 01 lò hàn sóng. |
| 5 | Đường ống nhánh | 02 | Ống tôn kẽm 350mm×250mm chiều dài 28m. |
| 2 | Đường ống chính dẫn khí | 1 | Ống kim loại 500mm×450mm tổng chiều dài 13,7m. |
| 3 | Khay chứa lớp lọc than hoạt tính | 1 | Dài ×rộng: 500 x 500mm Độ dày lớp lọc than hoạt tính 300mm |
| 4 | Công suất quạt hút | 1 | Công suất 5.600 m3/h, 5.6.kW |
| 5 | Ống thoát khí | 1 | Ống thép Kích thước : 500 x 500mm. Tổng chiều dài 6,5m. |
| 6 | Vị trí lắp đặt hệ thống xử lý |  | Trên mái nhà máy 2 |

- Ngoài ra để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân làm việc trong khu vực này, công nhân sẽ được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động như: quần áo, khẩu trang,...

# 2.3. Khí thải phát sinh từ công đoạn bôi hỗn hợp vecnic cách điện và sấy nhà máy 1

- So với GPMT đã được cấp, dự án thực hiện thêm công đoạn bôi hỗn hợp vecni cách điện và sấy cho sản phẩm bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch (kiểu FA) nên sẽ làm phát sinh thêm khí thải.

- Tại công đoạn này, công nhân sẽ tiến hành pha vecni với chất làm cứng theo tỷ lệ (4:1). Thành phần chính của vecni và chất làm cứng như sau:

- Vecni cách điện: Phụ gia 25~35%; Bisphenol-A Epoxy resin 15~25%; Etylbenzen 14,9%; m-Xylen 10,3%; Oxit kẽm 1~10%; 1 - Methoxy-2-Propyl axetat 1~10%; p-Xylene 5,1%; o-Xylene 4,1%; Chất màu 1~10%; Bari sunfat 0,1~3%. Lượng dây hàn dự án sử dụng trong sản xuất hiện hữu là 192 kg/năm tương đương với 29,85 g/giờ.

- Chất làm cứng: Nhựa amin 50~60%; Etyl benzen 15,5%; m-Xylen 10,7%; 1-Methoxy-2-Propyl axetat 5~15%; p-Xylene 5,3%; o-Xylene 4,2%; Triethylenetetramine 0,1~ 3%. Lượng dây hàn dự án sử dụng trong sản xuất hiện hữu là 48 kg/năm tương đương với 5,9 g/giờ.

- Khí thải phát sinh từ công đoạn này chính là: hơi dung môi Etylbenzen, Xylen, 1 - Methoxy-2-Propyl axetat; Triethylenetetramine.

- Hơi dung môi sẽ bay hơi gần như hoàn toàn chỉ còn lại chất đóng rắn bám trên bề mặt sản phẩm tạo lớp vecni cách điện. Do vậy tải lượng các thông số ô nhiễm phát sinh từ quá trình hàn phát tán vào môi trường không khí khu vực máy hàn trong một giờ được tính như sau:

- M Etylbenzen = (29,85 x 14,9% + 5,9 x 15,5%) x 103 x 100% = 5.362 mg/giờ.

- M Xylen =  (29,85 x 19,5% + 5,9 x 20,2%) x 103 x 100% = 7.013 mg/giờ.

- M 1 - Methoxy-2-Propyl axetat = (29,85 x 10% + 5,9 x 15%) x 103 x 100% = 3.870 mg/giờ.

- M Triethylenetetramine = 5,9 x 3% x 100% = 177 mg/giờ.

- Công đoạn bôi vecni và sấy được thực hiện tại khu vực có diện tích khoảng 30m2. Chiều cao trung bình của công nhân thực hiện công đoạn bôi vecni và sấy là 1,6m. Nên tổng thể tích không gian chịu tác động của công đoạn bôi vecni và sấy là 30x1,6 = 48 m3. Do đó nồng độ hơi Etylbenzen, Xylen, 1 - Methoxy-2-Propyl axetat; Triethylenetetramine phát sinh từ quá trình bôi vecni và sấy tồn lưu trong khu vực này được tính như sau:

- C Etylbenzen = 5.326 / 48= 111 mg/m3

- C Xylen = 7.013 / 48 = 146 mg/m3

- C1 - Methoxy-2-Propyl axetat = 3.870 / 48 = 80,6 mg/m3

- C Triethylenetetramine = 177 / 48 = 3,7 mg/m3

- Đổi đơn vị mg/m3 sang mg/Nm3:

- Trong đó:

- CN​: nồng độ mg/Nm³

- C: nồng độ đo mg/m³

- P: áp suất thực (kPa hoặc atm) (1 atm)

- PN​: áp suất chuẩn (1 atm)

- T: nhiệt độ thực (K) (nhiệt độ phòng hàn 240C)

- TN​: nhiệt độ chuẩn (K) (00C)

- Áp dụng công thưc trên ta có:

- C Etylbenzen = 111 x 273/(273+24) = 103 mg/Nm3

- C Xylen = 146 x 273/(273+24) = 134,4 mg/Nm3

- C1 - Methoxy-2-Propyl axetat = 80,6 x 273/(273+24) = 74 mg/Nm3

- C Triethylenetetramine = 3,7 x 273/(273+24) = 3,4 mg/Nm3

- Nồng độ của hơi Xylen và hơi TVOC (Etylbenzen, Xylen) cao hơn so với quy định của hơi Xylen và hơi TVOC (Etylbenzen, Xylen) trong khí thải trước xả ra ngoài môi trường theo Cột B QCVN 19:2024/BTNMT (giới hạn nồng độ của hơi Xylen là 100 mg/Nm3, hơi hơi TVOC (Etylbenzen, Xylen) là 120 mg/Nm3).

- QCVN 19:2024/BTNMT không quy định giới hạn nồng độ hơi 1 - Methoxy-2-Propyl axetat; Triethylenetetramine.

- Để giảm thiểu tác động của khí thải phát sinh thì chủ dự án sẽ đầu tư thêm 01 HTXL khí thải phát sinh từ công đoạn bôi hỗn hợp vecnic cách điện và sấy công suất 3.200 m3/giờ. Với sơ đồ quy trình công nghệ xử lý như sau:

Khí thải phát sinh từ công đoạn bôi hỗn hợp vecnic cách điện và sấy

Ống hút

Đường ống dẫn

Lớp lọc than hoạt tính

Quạt hút

Ống thoát khí

Khí thải đầu ra đạt QCVN 19:2024/BTNMT cột B

Vị trí lấy mẫu

Than hoạt tính

Thu gom như CTNH

Hình 3.12. Sơ đồ công nghệ hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn bôi hỗn hợp vecnic cách điện và sấy nhà máy 1

Thuyết minh công nghệ:

- Chủ cơ sở đầu tư 02 máy sấy (trong đó 01 máy sấy hoạt động bình thường, 01 máy sấy lắp dự phòng). Cả 02 máy sấy sẽ được thu gom vào 02 ống hút trụ trong D100, mỗi ống hút dài 3m/ống

- Khí thải tại vị trí bàn pha vecni và bôi hỗn hợp vecni cách điện được thu vào 01 ống hút trụ tròn D100, dài 3 m/ống.

- Khí thải tại vị trí bàn pha vecni và bôi hỗn hợp vecni cách điện được thu vào 01 ống hút trụ tròn D100, dài 3 m/ống (Dự phòng lắp trong tương lai khi sản lượng tăng).

- Dòng khí thải sau khi ống hút được nối vào ống chính hình chữ nhật làm bằng tôn kẽm kích thước 300 × 300 mm, Tổng chiều dài 14 m. Khí thải được dẫn vào hộp lọc bằng than hoạt tính kích thước 600×600×600m. Khí thải sau đó được đưa vào ống thoát để thải ra ngoài môi trường nhờ 01 quạt động cơ 2,2 kW, công suất 3.200 m3/h

- Trong hộp lọc than hoạt tính có 01 lớp vật liệu hấp phụ sử dụng than hoạt tính độ dày khoảng 200 mm, tần suất thay khoảng 03 tháng/lần.

- Cơ chế xử lý khí thải của hệ thống theo phương pháp hấp phụ. Dòng khí đi qua lớp than các chất độc hại sẽ được giữ lại tại bề mặt của than hoạt tính. Khí sạch sẽ theo ống thoát khí để thoát ra ngoài môi trường.

- Ống thoát làm bằng kim loại kích thước 300 × 300mm. Tổng chiều dài 15 m.

- Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT (Cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.

Bảng 3.7. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn bôi hỗn hợp vecnic cách điện và công đoạn sấy tại nhà máy 1

| STT | Nội dung | Số lượng | Đơn vị | Năm sản xuất | Tình trạng thiết bị | Xuất xứ | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống hút máy sấy | 02 | pcs | 2025 | 100% | Việt Nam | Hình trụ tròn, D100mm chiều dài ống là 2 m Thu khí thải từ máy sấy đến ống nhánh |
| 2 | Ống hút bàn thao tác | 02 | pcs | 2025 | 100% | Việt Nam | Hình trụ tròn, D100mm chiều dài ống là 2 m Thu khí thải từ bàn thao tác đến ống nhánh |
| 3 | Đường ống dẫn chính | 01 | pcs | 2025 | 100% | Việt Nam | Ống tôn kẽm 300×300mm tổng chiều dài 14m. |
| 4 | Bộ hấp phụ khí thải (chứa lớp lọc than hoạt tính) | 01 | pcs | 2025 | 100% | Việt Nam | ・Dài × rộng x cao: 600 x 600 x 600 mm ・Độ dày lớp lọc than hoạt tính 200 mm |
| 5 | Công suất quạt hút | 01 | Pcs | 2025 | 100% | Việt Nam | Công suất 3.200 m3/h, 2,2kW |
| 6 | Ống thoát khí | 01 | pcs | 2025 | 100% | Việt Nam | Ống tôn kẽm: 300×300 mm. Tổng chiều dài 15m. |
| 7 | Vị trí lắp đặt hệ thống xử lý |  |  |  |  |  | Trên mái nhà máy 1 |

- Ngoài ra để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân làm việc trong khu vực này, công nhân sẽ được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động như găng tay, quần áo bảo hộ, khẩu trang,...

Hướng dẫn trình tự vận hành thiết bị hệ thống xử lý khí thải:

- Hệ thống được vận hành bằng tay:

- Vào mỗi đầu ca làm việc, người công nhân sẽ thực hiện việc kiểm tra tình trạng bảng điều khiển của quạt hút. Sau đó sẽ tiến hành bật quạt hút khói bằng thao tác ấn nút trên tủ điều khiển. Sau khi thao tác ấn nút bật quạt trên bảng điêu khiển thì quạt sẽ hoạt động để hút khói ra ngoài.

- Sau khi kết thúc ca làm việc, người công nhân sẽ thực hiện thao tác tắt quạt hút khói trên bảng điều khiển: kết thúc ca làm việc.

# * Tính toán công suất hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn bôi hỗn hợp vecnic cách điện và công đoạn sấy:

+ Đường kính đường ống: 04 ống hút đường kính ∅100mm (02 ống tại máy sấy, 02 ống tại bàn thao tác), để đảm bảo hiệu quả xử lý, vận tốc tại miệng ống hút chọn v = 18 m/s.

+ Lưu lượng hút tại mỗi thiết bị là:

Q1 = v × D2× π/4 x 3600 = 18 x (0,1)2 × π/4 x 3600 = 509 m3/h;

Dựa theo lưu lượng khí thải cần xử lý và để đáp ứng điều kiện xả thải theo yêu cầu của pháp luật, chủ Dự án sẽ lựa chọn xây dựng và vận hành 01 hệ thống xử lý khí thải với công suất dự kiến 3.200 m3/h để xử lý triệt để lượng khí thải phát sinh. Hệ thống xử lý sẽ sử dụng thiết bị quạt hút có khả năng điều chỉnh công suất thông qua biến tần để công suất hút phù hợp với dây chuyền sản xuất thực tế.

# * Tính toán tần suất thay than hoạt tính:

Thông số kỹ thuật than hoạt tính dự án sử dụng:

+ Hạt Φ4mm, chỉ số Iodine ≥800 mg/g, năng lực xử lý VOC lý thuyết tối đa 40%, tỷ trọng đổ đống ≈ 400 kg/m3;

+ Tốc độ khí qua lớp than: ≤3 m/s

+ Tổn thất áp lực định mức: ≤700 Pa

+ Thể tích than hoạt tính: 600 x 600 x 200mm = 0,072 m3

+ Khối lượng than hoạt tính: 400 kg/m3 x 0,072 m3 = 29 kg.

+ Dung lượng (năng lực) xử lý VOC tối đa (lý thuyết): mAC = 29 kg than hoạt tính x 40% = 11,6 kgVOC.

Theo tính toán tại phần trên thì tải lượng hơi sơn phát sinh từ công đoạn sơn gỗ và khí thải từ công đoạn chỉnh màu màng film trong một giờ tại nhà máy như sau:

- M Etylbenzen = (29,85 x 14,9% + 5,9 x 15,5%) x 103 x 100% = 5.362 mg/giờ ~ 0,13 kg/ngày

- M Xylen =  (29,85 x 19,5% + 5,9 x 20,2%) x 103 x 100% = 7.013 mg/giờ ~ 0,17 kg/ngày

- M 1 - Methoxy-2-Propyl axetat = (29,85 x 10% + 5,9 x 15%) x 103 x 100% = 3.870 mg/giờ ~ 0,09 kg/ngày

- M Triethylenetetramine = 5,9 x 3% x 100% = 177 mg/giờ ~ 0,004 kg/ngày

∑Tải lượng chất hữu cơ = mVOC = 0,13 +0,17 + 0,09 + 0,004 = 0,394 kg/ngày.

Tần suất thay thế than hoạt tính xác định lý thuyết như sau:

T = mAC/mVOC (năm)

Trong đó:

T: Thời gian lý thuyết cần thiết thay thế than hoạt tính (do hấp phụ bão hòa) (ngày)

mAC: dung lượng làm việc của thiết bị than hoạt tính đang thiết kế (kg chất hữu cơ)

mVOC : Tải lượng phát thải chất hữu cơ (kg/ngày)

Do đó:

T = (29 kg VOC)/(0,394 kg VOC/ngày) = 73 ngày.

Vì vậy, sau khoảng 73 ngày dự án sẽ tiến hành thay thế than hoạt tính một lần, với lượng thải vào khoảng 29 kg than hoạt tính/lần thải ~ 116 kg/năm.

# 2.4. Máy hút bụi phát sinh từ quy trình sản xuất bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch (kiểu MCCB)

- Để vệ sinh sản phẩm trong quy trình sản xuất bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng, bộ phận của bộ ngắt mạch (kiểu MCCB) thì công nhân sẽ sử dụng 06 máy hút bụi để hút bụi trên bề mặt sản phẩm.

- Tại công đoạn in laser thông tin sản phẩm thì khi tia laser tiếp xúc với bề mặt sản phẩm sẽ làm phát sinh một lượng bụi. Nên chủ dự án sẽ bố trí 02 máy hút bụi đi kèm máy 02 máy kiểm tra hàng thành phẩm (Có tích hợp bộ phận in laser).

Hình 3.13. Hình ảnh máy hút bụi

Bụi từ quá trình vệ sinh sản phẩm và in laser

Máy hút bụi đi kèm

Lọc bụi túi vải

Chuyện về khu lưu giữ chất thải

Thuê đơn vị có chức thu gom, xử lý

Khí sạch thoát vào môi trường bên trong xưởng

Hình 3.14. Sơ đồ công nghệ máy hút bụi sử dụn cho công đoạn vệ sinh sản phẩm và in laser của bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch (kiểu MCCB)

Thuyết minh công nghệ:

- Lượng bụi phát sinh sẽ được ống thu gom hút dẫn vào máy hút bụi. Bên trong máy hút bụi đi kèm có hệ thống lọc bụi túi vải. Bụi sẽ bị giữ lại bên trong túi còn không khí sạch thoát ra khỏi túi đi vào môi trường không khí bên trong nhà xưởng.

- Thông số kỹ thuật của 01 máy hút bụi:

- Quạt hút: 01 cái,  công suất 3 pha – 0,98 kPa - 6m3/phút;

- Lọc bụi túi vải: 01 túi lọc, diện tích bề mặt 1,6 m2. Chất liệu polyester. Có trang bị tay quay để rũ bụi khi cần thiết;

- Kích thước 380×500×623mm.

- Lượng bụi rơi tại đáy thiết bị được công nhân định kỳ thu gom, vận chuyển về khu lưu giữ chất thải thông thường để lưu giữ tạm thời chờ vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. Không khí sau máy hút bụi được thải vào môi trường không khí bên trong xưởng.

Bảng 3.8. Thông số của 01 máy hút bụi sử dụng cho công đoạn vệ sinh sản phẩm và in laser của bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng dò, bộ phận của bộ ngắt mạch (kiểu MCCB)

| STT | Tên | Thông số kỹ thuật | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quạt hút | Công suất 3 pha, 0,98 kPa - 6m3/phút | 01 |
| 2 | Lọc bụi túi vải | 01 túi lọc, diện tích bề mặt 1,6 m2. Chất liệu polyester. Có tay quay rũ bụi bằng tay để rũ bụi khi cần thiết | 01 |
| 3 | Kích thước | Kích thước 380×500×623mm. | 01 |

2.5. Hơi nhựa phát sinh từ quá trình đúc các bộ phận nhựa của các sản phẩm bộ ngắt mạch

- Trong quy trình sản xuất các bộ phận nhựa của các sản phẩm bộ ngắt mạch, dự án có sử dụng các hạt nhựa nguyên sinh PC, PBT, PP, PM,… được chủ dự án nhập khẩu từ Nhật Bản để gia nhiệt đùn ép sản phẩm. Quá trình này có thể làm phát sinh hơi nhựa (VOC).

- Lượng hạt nhựa nguyên sinh dự án sử dụng vào khoảng 670.971 kg/năm tương đương 104,3 kg/giờ.

- Dự án có thể làm phát sinh hơi nhựa từ công đoạn đúc nhựa. Hơi nhựa với thành phần chủ yếu là các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs).

- Theo tổ chức quản lý môi trường bang Michigan – Mỹ thì các thông số phát thải khí đối với quá trình sản xuất các sản phẩm từ hạt nhựa như sau:

Bảng khí ô nhiễm và hệ số phát thải đối với 1 số loại hình công nghệ sản xuất các sản phẩm nhựa

| Plastic producs manufacturing – Sản xuất các sản phẩm nhựa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã số (SSC) | Mô tả | Chất ô nhiễm | Thông số phát thải |
| 3-08-010-01 | Adhesives Production (Sản xuất keo dán) | VOC | 12,5 Lb/tấn nhựa |
| 3-08-010-02 | Extruder (Đùn ép) | VOC | 0,0067 Lb/tấn nhựa |
| 3-08-010-03 | Film Production, Die (Sản xuất phim, hình khối nhựa) | Bụi VOC | 0,0802 Lb/tấn nhựa 0,0284 Lb/tấn nhựa |
| 3-08-010-04 | Sheet Production (Sản xuất tấm thảm) | VOC | 3,5 Lb/tấn nhựa |
| 3-08-010-05 | Foam Production (Sản xuất chất tạo bọt) | VOC | 60 Lb/tấn nhựa |
| 3-08-010-06 | Lamination, Kettles/Oven (Cản mỏng, ấm nước, lò) | VOC | 20,5 Lb/tấn nhựa |
| 3-08-010-07 | Molding Machine (Sử dụng khuôn) | VOC | 0,614 Lb/tấn nhựa |

(Nguồn: Michigan Department ò Enviromental Quality – Enviromental Science And Services Division)

- Như vậy đối chiếu công nghệ sản xuất của dự án với các loại hình sản xuất trong bảng trên thì nguồn thải và hệ số phát thải khí thải từ công đoạn đùn ép sản phẩm sẽ có mã là 3-08-010-02 (0,0067 Lb/tấn nhựa).

Quy đổi 1Lb = 453,5924 gram.

Lượng hơi VOC phát sinh từ quá trình đùn ép sản phẩm được tính như sau:

| STT | Bột nhựa | Hơi phát sinh | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạt nhựa nguyên sinh PC, PBT, PP, PM, ABS | #### VOC | 670.971 kg/năm ~ 0,104 tấn/giờ |

- Với khối lượng nhựa nguyên sinh sử dụng như trên thì khối lượng hơi VOC được tính toán như sau:

MVOC đùn ép = 0,0067 Lb/tấn x 453,5924 g/Lb × Khối lượng nhựa (tấn/giờ)

| STT | Bột nhựa | Hơi phát sinh | Khối lượng (g/giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạt nhựa nguyên sinh PC, PBT, PP, PM, ABS | VOC | 0,316 |

- Diện tích khu vực thực hiện công đoạn đúc nhựa vào khoảng 100 m2. Chiều cao công nhân đúc vào khoảng 1,6m nên tổng không gian thực hiện công đoạn này là 100x1,6 = 160 m3.

- Trong trường hợp xấu nhất, toàn bộ lượng hơi nhựa (hơi hữu cơ) phát sinh tại mỗi máy ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ công nhân viên được tính theo công thức sau:

CVOC đùn ép = Khối lượng VOC phát sinh/ Thể tích không gian chịu tác động

= Khối lượng VOC phát sinh/ 160

| TT | Bột nhựa | Hơi phát sinh | Nồng độ (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạt nhựa nguyên sinh PC, PBT, PP, PM, ABS | VOC | 1,98 |

Đổi đơn vị mg/m3 sang mg/Nm3:

Trong đó:

+ CN​: nồng độ mg/Nm³

+ C: nồng độ đo mg/m³

+ P: áp suất thực (kPa hoặc atm) (1 atm)

+ PN​: áp suất chuẩn (1 atm)

+ T: nhiệt độ thực (K) (nhiệt độ phòng đùn 240C)

+ TN​: nhiệt độ chuẩn (K) (00C)

Áp dụng công thức trên ta có:

CPolyvinyl clorua  = 1,978 × 273/(273+24) = 1,282 mg/Nm3

- Nồng độ của hơi TVOC thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 19:2024/BTNMT Cột B (giới hạn của TVOC là 120 mg/Nm3) nên tác động của hơi nhựa phát sinh từ công đoạn đúc nhựa đến môi trường không khí là thấp.

- Để giảm thiểu tối đa tác động của hơi nhựa đến môi trường làm việc cũng như sức khỏe người lao động thì chủ dự án sẽ áp dụng biện pháp giảm thiểu sau:

+ Bố trí công đoạn đùn nhựa tại khu vực riêng biệt;

+ Quét dọn vệ sinh nhà xưởng sau mỗi ca sản xuất;

+ Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho nhân viên làm việc tại công đoạn đúc nhựa như: quần áo bảo hộ, mũ, găng tay, khẩu trang,...

2.6. Hơi mực in phát sinh từ công đoạn in mã vạch

- Dự án thực hiện in mã vạch cho các dòng sản phẩm bộ ngắt mạch (kiểu ACB, MCCB) bằng 24 máy in mã vạch sử dụng cuộn mực (ribbon) có thành phần chính gồm lớp mực rắn, chất màu, chất kết dính polymer, gần như không có dung môi bay hơi tự do. Dự án không in phủ toàn bộ bề mặt giấy mà chỉ in mã vạch nên diện tích cần in nhỏ. Nên tác động của hơi mực in phát sinh từ công đoạn in mã vạch đến môi trường làm việc thấp.

| Máy in mã vạch | Cuộn mực in |
| --- | --- |

Để giảm thiểu tối đa tác động của hơi mực phát sinh đến môi trường làm việc cũng như sức khỏe người lao động thì chủ dự án sẽ áp dụng biện pháp giảm thiểu sau:

+ Bố trí công đoạn in mã vạch tại khu vực thông thoáng;

+ Quét dọn vệ sinh nhà xưởng sau mỗi ca sản xuất;

+ Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho nhân viên làm việc tại công đoạn in mã vạch như: quần áo bảo hộ, mũ, khẩu trang,...

# 3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

Khối lượng các rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh được thể hiện chi tiết như sau:

Bảng 3.9. Bảng khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại dự án

| TT | Chất thải | Đơn vị | Số lượng | Phương án thu gom, xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Rác thải sinh hoạt |  |  |  |
| 1 | Rác thải sinh hoạt | Kg/năm | 64.000 | + Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị thu gom xử lý có đủ chức năng. + Hàng ngày công nhân vệ sinh sẽ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trong khuôn viên dự án về khu lưu giữ CTSH |
| II | Chất thải rắn công nghiệp thông thường |  |  |  |
| 1 | Bìa carton, giấy photo thải | Kg/năm | 26.000 | + Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị thu gom xử lý có đủ chức năng. + Sau mỗi ca làm việc công nhân sẽ vận chuyển toàn bộ lượng chất thải rắn sản xuất do bộ phận mình phát sinh về khu lưu giữ chất thải thông thường |
| 2 | Túi ni lông, bao tải đựng nguyên vật liệu không chứa thành phần nguy hại | Kg/năm | 1.000 |  |
| 3 | Bavia nhựa, sản phẩm nhựa hỏng | Kg/năm | 37.029 |  |
| 4 | Sản phẩm lỗi hỏng không dính thành phần nguy hại | Kg/năm | 15.500 |  |
| 5 | Kim loại lỗi hỏng (nhôm, sắt, đồng,…) | Kg/năm | 60.000 |  |
| 6 | Gỗ pallet | Kg/năm | 1.400 |  |
| 7 | Bùn thải từ hệ thống hố ga, bể phốt, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt | Kg/năm | 35.000 |  |
|  | Tổng khối lượng CTR CNTT | Kg/năm | 175.929 |  |

- Tất cả rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án được thu gom, phân loại, chứa trong các thùng chứa rác chuyên dụng sau đó được vận chuyển về khu lưu trữ chất thải thông thường có diện tích 18,19 m2 để lưu trữ tạm thời.

- Khu lưu giữ được thiết kế bằng xây gạch 2 bên tường 220mm và phía sau xây bằng gạch tường 110mm, phía trước cửa làm vật liệu tôn khung thép V, có mái che bằng vậ liệu tôn, sàn được đổ bê tông. Tần suất thu gom: 1 lần/ngày hoặc tùy vào vị trí phát sinh;

- Định kỳ, đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và đem đi xử lý theo quy định. Tần suất vận chuyển: 01 tuần/lần;

- Đơn vị vận chuyển và xử lý: Nhà máy đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và thu mua phế liệu tái chế với công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh theo hợp đồng số: 10250768 ngày 22/10/2025.

Hình 3.15. Kho chứa chất thải công nghiệp

# 4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án được thể hiện chi tiết như sau:

Bảng 3.10. Bảng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án

| STT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Số lượng trung bình (Kg/năm) |  | Mã chất thải |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hiện tại | Ổn định |  |
| 1 | Các loại dầu mỡ thải | Lỏng | 180 | 220 | 16 01 08 |
| 2 | Than hoạt tính từ hệ thống xử lý khí thải thải bỏ | Rắn | 15 | 131 | 12 01 04 |
| 3 | Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại | Rắn | 930 | 1.100 | 18 02 01 |
| 4 | Bóng đèn và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải | Rắn | 6 | 8 | 16 01 06 |
| 5 | Pin, ắc quy thải | Rắn | 30 | 35 | 16 01 12 |
| 6 | Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải | Rắn | 65 | 80 | 18 01 03 |
| 7 | Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải | Rắn | 8 | 10 | 18 01 02 |
| 8 | Hộp chứa mực in (loại có các thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất mực) thải | Rắn | 4 | 5 | 08 02 04 |
| 9 | Nước thải từ công đoạn rửa linh kiện | Lỏng | 16.000 | 20.000 | 12 07 03 |
| 10 | Nước thải từ bể chứa làm mát | Rắn | - | 5.000 | 19 10 01 |
| 11 | Vecni thải | Rắn | - | 20 | 08 01 05 |
|  | Tổng khối lượng CTNH |  | 17.238 | 26.609 |  |

- Tất cả chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án được thu gom, phân loại, chứa trong các thùng chứa rác chuyên dụng sau đó được vận chuyển về khu lưu trữ chất thải nguy hại diện tích 13 m2 của dự án.

- Kho lưu giữ thiết kế xây dựng bằng tường gạch 2 bên tường 220mm, phía sau tường gạch 110mm và phía trước cửa là dung vật liệu tôn khung thép V, có mái che bằng vật liệu tôn, sàn được đổ bê tông, có rãnh thu và 01 hố gas chứa với dung tích 1 m3.

- Nước thải từ công đoạn rửa linh kiện: với khối lượng 150l/3 ngày, chủ dự án sẽ đưa toàn bộ lượng nước rửa này về 03 thùng chứa có tổng dung tích 600l đặt tại kho CTNH và theo tần suất 01 lần/3 ngày, thuê đơn vị có chức năng đưa đi xử lý.

- Hiện tại, khu chứa chất thải nguy hại của nhà máy đã được bố trí theo đúng quy định, có rãnh thu, hố thu chống tràn, có biển cảnh báo nguy hiểm, nhãn dán phân khu lưu chứa từng loại chất thải.

- Công tác quản lý:

- Định kỳ 1 năm/lần, lập báo cáo về tình hình phát sinh và quản lý chất thải nguy hại gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên.

- Công tác lưu giữ, xử lý:

- Tần suất thu gom: 1 lần/ngày.

- Tần suất vận chuyển: 1 – 2 tuần/lần (Tùy vào hoạt động sản xuất của nhà máy).

- Đơn vị thu gom: Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh định kỳ đến thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.

Hình 3.16. Kho chứa chất thải nguy hại

# 5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có):

- Nguồn phát sinh:

- Nhà máy 1: Phát sinh từ khu vực máy nén thủy lực, máy nghiền, máy dập sản phẩm, máy mài, máy nén khí.

- Nhà máy 2: Phát sinh từ khu vực máy nén thủy lực, Máy nghiền, máy dập sản phẩm, máy mài, máy nén khí.

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Giới hạn tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình sản xuất và vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án được tình bày như sau:

Bảng 3.11: Bảng giá trị giới hạn cho phép của tiếng ồn và độ rung

| STT | Thông số ô nhiễm đặc trưng |  | QCVN 24:2016/ BYT (dBA) | QCVN 26:2010/ BTMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiếng ồn phát sinh từ khu vực máy nén thủy lực, Máy nghiền, máy dập sản phẩm, máy mài, máy nén khí (Nhà máy 1). | 85 | - | Tối (18hđến trước 22h) 65 Đêm (22h đến trước 06h) (dBA) 60 | + Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị (máy nén thủy lực, Máy nghiền, máy dập sản phẩm, máy mài, máy nén khí) để hạn chế phát sinh rung động. + Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho cán bộ công nhân viên + Lắp đế cao su ở chân máy để hạn chế độ rung. + Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị (máy nén thủy lực, Máy nghiền, máy dập sản phẩm, máy mài, máy nén khí) để hạn chế phát sinh rung động. + Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho cán bộ công nhân viên + Lắp đế cao su ở chân máy để hạn chế độ rung. |
| 2 | Tiếng ồn phát sinh từ khu vực máy nén thủy lực, máy nghiền, máy dập sản phẩm, máy mài, máy nén khí (Nhà máy 2). | 85 | - | Tối (18hđến trước 22h) 65 Đêm (22h đến trước 06h) (dBA) 60 |  |
| STT | Thông số ô nhiễm đặc trưng |  | QCVN 27:2016/ BYT (m/s2) | QCVN 27:2025/BNNMT (dB) |  |
| 3 | Độ rung phát sinh từ khu vực máy nén thủy lực, Máy nghiền, máy dập sản phẩm, máy mài, máy nén khí (Nhà máy 1). | - | - | Ban ngày (06h đến trước 22h (dB) là 70 Đêm (22h đến trước 06h) (dB) là 60 | + Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị (máy nén thủy lực, Máy nghiền, máy dập sản phẩm, máy mài, máy nén khí) để hạn chế phát sinh rung động. + Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho cán bộ công nhân viên + Lắp đế cao su ở chân máy để hạn chế độ rung. |
| 4 | Độ rung phát sinh từ khu vực máy nén thủy lực, Máy nghiền, máy dập sản phẩm, máy mài, máy nén khí (Nhà máy 2). | - | - | Ban ngày (06h đến trước 22h (dB) là 70 Đêm (22h đến trước 06h) (dB) là 60 | + Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị (máy nén thủy lực, Máy nghiền, máy dập sản phẩm, máy mài, máy nén khí) để hạn chế phát sinh rung động. + Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho cán bộ công nhân viên + Lắp đế cao su ở chân máy để hạn chế độ rung. |

# 6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

- Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn hàn tại nhà máy 1 công suất 10.000 m3/giờ: Để phòng ngừa và ứng phó với các sự cố có thể xảy ra đối với hệ thống thu gom và xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn hàn tại nhà máy 1 thì chủ dự án sẽ lựa chọn kỹ lưỡng các thiết bị do các nhà cung ứng có uy tín và đảm bảo chất lượng, định kỳ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và thay thế các thiết bị của hỏng… Khi sự cố xảy ra, nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục. Sau khi sự cố đã được khắc phục xong thì mới tiếp tục cho vận hành lại máy hàn.

- Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý khí thải phát sinh tại các công đoạn (hàn, bôi kem cotting) dây chuyền sản xuất bản mạch điện tử tại nhà máy 2 công suất 5.600 m3/giờ: Khi sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý khí thải phát sinh tại các công đoạn (hàn, bôi kem cotting) dây chuyền sản xuất bản mạch điện tử tại nhà máy 2 thì dự án sẽ cho dừng ngay hoạt động của công đoạn (hàn, bôi kem cotting) sau đó nhanh chóng tiến hành tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố. Khi đã tìm hiểu được nguyên nhân thì nhanh chóng sửa chữa, thay thế các thiết bị… Sau khi sự cố đã được khắc phục xong thì mới tiếp tục cho vận hành lại máy hàn, bôi kem cotting.

- Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 60 m3/ngày đêm:

- Để phòng ngừa, ứng phó với sự cố xảy ra đối với Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thì chủ dự án đã thuê đơn vị có uy tín xây dựng, lắp đặt hệ thống, thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và thay thế các thiết bị cũ hỏng. Chủ dự án cam kết vận hành hệ thống xử lý liên tục đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật.

- Khi sự cố xảy ra đối với các hệ thống này thì tiến hành khóa van xả nước thải vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN. Thông báo ngay cho đơn vị thi công, lắp đặt hệ thống nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố và khắc phục sự cố ngay để đưa Hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành trở lại. Trường hợp không khắc phục được ngay sự cố thì cho dừng quá trình hoạt động sản xuất lại và khi nào khắc phục xong và vận hành ổn định lại các hệ thống xử lý nước thải thì mới bắt đầu thực hiện quá trình sản xuất lại.

- Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất: Để phòng ngừa và ứng phó với sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất xảy ra thì dự án tiến hành:

- Thực hiện quy trình vận chuyển theo đúng quy định, đảm bảo không để dầu mỡ, hóa chất rò rỉ ra ngoài môi trường;

- Khi vận chuyển nguyên liệu dầu mỡ, hóa chất về đến nhà máy, tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng xem nguyên liệu có bị rò rỉ hay không, nếu bị rò rỉ cần xử lý ngay;

- Xây dựng kho chứa và bảo quản nguyên liệu dầu mỡ, hóa chất trong khu vực nhà xưởng đảm bảo cách ly với các khu vực theo đúng quy định của pháp luật, lắp đặt và trang bị các thiết bị PCCC cho kho hóa chất, dầu mỡ;

- Tổ chức các khóa tập huấn về phòng ngừa, ứng phó với sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất cho cán bộ nhân viên trong nhà máy. Đây là biện pháp quan trọng nhất trong quá trình thao tác của người công nhân, yêu cầu tối thiểu cho người công nhân phải hiểu các thao tác nghiệp vụ trước khi vận hành thiết bị cơ giới và làm việc với hóa chất. Với các nhân viên sử dụng thiết bị cơ giới để vận chuyển hóa chất từ trên xe xuống kho đều đã được đào tạo nghiệp vụ.

- Tổ chức các buổi diễn tập về phòng ngừa và ứng phó với sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất cho cán bộ công nhân viên trong nhà máy;

- Khi có sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất xảy ra cần báo ngay cho cơ quan chức năng để tiến hành khắc phục và xử lý kịp thời. Bố trí đầy đủ thiết bị ứng phó sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất, tại những khu vực có khả năng xảy ra sự cố.

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động như: mặt nạ phòng độc, kính an toàn, quần áo, găng tay, giày ủng…

- Nguồn lực để tiến hành phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường có thể xảy ra tại giai đoạn hoạt động của dự án là toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty, Công ty sẽ tiến hành lập và phân công nhiệm vụ cho một đội ngũ công nhân viên chuyên thực hiện việc phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố môi trường xảy ra. Đồng thời Công ty cũng sẽ tiến hành trang bị các thiết bị phòng ngừa và ứng phó với các sự cố có thể xảy ra như: Lắp đặt hệ thống cứu hỏa, trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên, trang bị các thiết bị sơ cấp cứu…

- Các biện pháp phòng chống cháy nổ: Hiện tại, dự án đã được công an PCCC tỉnh Hưng Yên cấp Giấy thẩm duyệt về Phòng cháy và chữa cháy số 10/TD-PCCC ngày 18/04/2013 và biên bản kiểm tra nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy ngày 26/11/2013 (đính kèm ở phụ lục).

- Xây dựng nhà xưởng và lối ra vào đảm bảo theo đúng quy định về PCCC.

- Xây dựng 02 bể nước ngầm dự trữ nước PCCC có dung tích 180 m3 và 390 m3.

- Ngoài ra, chủ dự án còn áp dụng các biện pháp như sau:

- Cách ly mọi nguồn phát tia lửa điện tại khu vực có chứa nguyên liệu dễ cháy;

- Định kỳ kiểm tra chế độ làm việc của máy móc thiết bị và tình trạng nhà xưởng;

- Đề ra quy định cụ thể về an toàn lao động và yêu cầu mọi cán bộ, công nhân thực hiện đúng quy định đề ra;

- Nâng cao trình độ năng lực quản lý, tinh thần trách nhiệm cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên.

- Hệ thống đường điện đảm bảo hành lang an toàn, các thiết bị điện được nối đất.

- Hàng năm có kế hoạch huấn luyện, kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy cho toàn thể cán bộ công nhân viên;

- Các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy được bố trí, lắp đặt theo tiêu chuẩn quy phạm TCVN 2622 – 95, bao gồm các thiết bị sau: bình CO2, bình bọt, họng cứu nước hỏa và hệ thống thiết bị vòi phun nước chữa cháy được bố trí trong từng bộ phận sản xuất  và đặt ở những địa điểm thao tác thuận lợi.

- Đường nội bộ trong nhà máy và giữa các khu sản xuất đảm bảo thông suốt cho phương tiện chữa cháy thao tác, đảm bảo cho các tia nước từ vòi rồng xe cứu hoả có thể khống chế được bất kỳ lửa phát sinh ở vị trí nào trong nhà máy.

- Xây dựng các phương án phòng chống cháy nổ và nội quy an toàn cháy nổ. Bảng nội quy được treo ở vị trí dễ thấy, có nhiều người qua lại nhất.

- Thành lập đội PCCC của công ty với tổng số 29 người.

- Các biện pháp BVMT khác:

- Các biện pháp quản lý, vệ sinh công nghiệp: Bố trí nhân viên vệ sinh tiến hành dọn dẹp sạch sẽ các khu vực sản xuất, nhà văn phòng và toàn bộ khuôn viên sau mỗi ca sản xuất.

- Công ty trồng cây xanh, thảm cỏ và bố trí đất cảnh quan nhằm mục đích tạo cảnh quan môi trường, làm sạch không khí và ngăn cản quá trình phát tán mùi với diện tích: 2.742,0 m2. Trong đó diện tích cây xanh tại từng vị trí cụ thể như sau:

Bảng 3.12. Bảng phân bố diện tích cây xanh của dự án

| STT | Vị trí trồng cây | Diện tich trồng (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thảm cỏ xung quanh nhà xưởng | 445,0 |
| 2 | Cây xanh khu vực cửa nhà văn phòng (cây dừa) | 55,0 |
| 3 | Thảm cỏ giáp tường rào nhà máy | 2.000,0 |
| 4 | Cây xanh khu vực nhà bảo vệ (cây dừa, cây đào nhật) | 242,0 |
|  | Tổng | 2.742,0 |

# 7. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): Không có.

# 8. Các nội dung thay đổi so với hồ sơ môi trường đã được cấp (Giấy phép môi trường đã được cấp):

Bảng 3.13. Bảng các nội dung thay đổi so với Giấy phép môi trường đã được cấp

| STT | Tên công trình bảo vệ môi trường | Phương án đề xuất trong GPMT đã được cấp | Phương án điều chỉnh, thay đổi | Quyết định điều chỉnh GPMT đã được cấp (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thay đổi tên chủ đầu tư dự án | Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam | Công ty TNHH Mitsubishi Electric FP Automation Việt Nam |  |
| 2 | Thay đổi tên dự án | Nhà máy Fuji Bakelite Việt Nam và Mở rộng Nhà máy Fuji Bakelite Việt Nam | Nhà máy Mitsubishi Electric FP Automation Việt Nam |  |
| 3 | Thay đổi mục tiêu, quy mô công suất dự án | - Nhà máy 1: + Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch, hộp đấu cáp của công tơ điện và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên: Công suất 6.300.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.638 tấn sản phẩm/năm) + Chi tiết vòi hoa sen, vòi tưới nước bằng nhựa: 40 tấn sản phẩm/năm + Bảng điều khiển cho ổ đĩa trong ô tô: 39 tấn sản phẩm/năm - Nhà máy 2: + Bản mạch điện tử: 6.850.000 sản phẩm/năm (tương đương 30 tấn sản phẩm/năm) + Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dong rò, bộ phận của bộ ngắt mạch, hộp đấu cáp của công tơ điện và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên: 2.400.000 sản phẩm/năm (tương đương 624 tấn sản phẩm/năm) Tổng khối lượng sản phẩm = 1.638 + 40 + 39 + 30 + 624 = 2.371 tấn/năm | Giai đoạn 1: + Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên: 1.638 tấn sản phẩm/năm, tương đương với 6.300.000 sản phẩm/năm. Giai đoạn 2: + Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm chính: 624 tấn sản phẩm/năm, tương đương với 2.400.000 sản phẩm/năm. + Bản mạch điện tử: 6.850.000 sản phẩm/năm, tương đương 30 tấn sản phẩm/năm. Giai đoạn 3: + Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên: 517 tấn sản phẩm/năm, tương đương với 1.000.000 sản phẩm/năm. Tổng khối lượng sản phẩm = 1.638 + 30 + 624 + 517 = 2.809 tấn/năm => Tăng 18,47% so với GPMT đã được cấp |  |
| 4 | Thay đổi sản phẩm của dự án | + Bộ phận của bộ ngắt mạch kiểu F + Bộ ngắt mạch kiểu FA + Sản xuất thiết bị nhựa + Sản xuất hộp đấu cáp - Sản xuất bảng điều khiển cho ổ đĩa trong ô tô + Sản xuất bản mạch điện tử | + Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên (Kiểu F (W54), FA, ACB, MCCB) + Sản xuất bản mạch điện tử |  |
| 5 | Tần suất quan trắc và chất lượng nước thải sinh hoạt sau xử lý theo quy định của TLIP II | + Số chỉ tiêu cần kiểm tra: 34 chỉ tiêu + Tần suất quan trắc: 1 tháng/lần | - Số chỉ tiêu cần kiểm tra: 11 chỉ tiêu - Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần |  |
| 5 | Số lượng Hệ thống xử lý khí thải | Đầu tư lắp đặt 06 HTXL bụi, khí thải: - Nguồn số 01: Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn hàn tại nhà máy 1 công suất 10.000 m3/giờ ; - Nguồn số 02: Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại các công đoạn (hàn, bôi kem cotting) dây chuyền sản xuất bản mạch điện tử tại nhà máy 2 công suất 5.600 m3/giờ; - Nguồn số 03: Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn sơn công suất 15.000 m3/giờ; - Nguồn số 04: Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn buồng pha sơn công suất 3.000 m3/giờ ; - Nguồn số 05: Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn sấy công suất 3.000 m3/giờ ; - Nguồn số 06: Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn in công suất 3.000 m3/giờ. | Đầu tư lắp đặt và đã vận hành thử nghiệm 02 HTXL bụi, khí thải: - Nguồn số 01: Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn hàn tại nhà máy 1 công suất 10.000 m3/giờ ; - Nguồn số 02: Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại các công đoạn (hàn, bôi kem cotting) dây chuyền sản xuất bản mạch điện tử tại nhà máy 2 công suất 5.600 m3/giờ. - Nguồn số 03: Hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn bôi hỗn hợp vecni cách điện và sấy tại nhà máy 1 công suất 3.200 m3/giờ. - Đầu tư thêm thiết bị lọc bụi, xả khí thải bên trong nhà xưởng đối với khu vực sản xuất bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch (kiểu MCCB) |  |
| 6 | Danh mục máy móc thiết bị | Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ mục tiêu sản xuất các dòng sản phẩm: + Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch, hộp đấu cáp của công tơ điện và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên; + Bảng điều khiển cho đĩa trong ô tô; + Các chi tiết của vòi hoa sen, vòi tưới nước bằng nhựa; + Bản mạch điện tử. | Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ mục tiêu sản xuất các dòng sản phẩm: - Bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên (kiểu F (W54), FA, ACB, MCCB) - Bản mạch điện tử |  |

Chương IV

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

# 1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

- Nguồn phát sinh nước thải:

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của cán bộ công nhân viện;

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 60 m3/ngày đêm;

- Dòng nước thải: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ công nhân trong nhà máy sau khi được xử lý sơ bộ sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 60 m3/ngày.đêm của dự án để xử lý đạt quy chuẩn tiếp nhận của KCN Thăng Long II sau đó sẽ thoát vào hệ thống thu gom và thoát nước thải qua 1 điểm đấu nối và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long II.

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:  được phép đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long II được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:

Bảng 4.1. Bảng các thông số ô nhiễm đặc trưng trong nước thải và giới hạn nồng độ đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN (chỉ có nước thải sinh hoạt)

| STT | Thông số ô nhiễm đặc trưng của nước thải sinh hoạt | Đơn vị | Tiêu chuẩn của KCN Thăng Long II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6 – 9 |
| 2 | BOD5 (20 0C) | mg/L | 300 |
| 3 | TSS (Chất rắn lơ lửng) | mg/L | 200 |
| 4 | Sunfua | mg/L | 0,162 |
| 5 | Amoni (tính theo N) | mg/L | 15 |
| 6 | Dầu mỡ động, thực vật | mg/L | 20 |
| 7 | Tổng Coliform(**4) | MPN/100mL | 3.000 |
| 8 | COD | mg/L | 350 |
| 9 | Tổng Nitơ | mg/L | 60 |
| 10 | Tổng Phốt pho (tính theo P) | mg/L | 15 |
| 11 | Fe (Sắt) | mg/L | 0,81 |

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đảm bảo tiêu chuẩn của KCN được đấu nối vào KCN qua 01 điểm đấu nối nước thải.

- Tọa độ 01 điểm đấu nối nước thải của dự án theo tọa độ (VN 2000, kinh tuyến trục 1050 múi chiếu 3’) là: X: 2314114,153 Y: 558743,304.

- Phương thức xả thải: Tự chảy.

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom và thoát nước thải của KCN Thăng Long II.

# 2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

- Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải của dự án được trình bày chi tiết trong bảng sau:

| STT | Tên nguồn thải phát sinh | Lưu lượng xả khí thải tối đa (m3/giờ) | Tọa độ xả thải (VN 2000, kinh tuyến trục 1050 múi chiếu 3’) | Phương thức xả khí thải |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguồn số 01: Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình hàn của nhà máy 1. | 10.000 | X: 2314041; Y: 558775 | Xả liên tục, Quạt hút cưỡng bức |
| 2 | Nguồn số 02: Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn hàn (dây chuyền sản xuất bản mạch) của nhà máy 2. | 5.600 | X: 2313967; Y: 558752 | Xả liên tục, Quạt hút cưỡng bức |
| 3 | Nguồn số 03: Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn bôi hỗn hợp vecni cách điện và sấy của nhà máy 1 | 3.200 | X: 2314098; Y: 558747 | Xả liên tục, Quạt hút cưỡng bức |

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:

Các chất ô nhiễm đặc trưng và giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm theo dòng khí thải được phép thải ra ngoài môi trường được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:

Bảng 4.2: Bảng các thông số ô nhiễm đặc trưng trong khí thải và giới hạn cho phép theo quy chuẩn

| STT | Thông số ô nhiễm | Đơn vị | QCVN 19:2024/BTNMT Cột B |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Nguồn số 01: Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn hàn của nhà máy 1 |  |  |
| 1 | Lưu lượng | m3/giờ | - |
| 2 | Bụi tổng | mg/Nm3 | 50 |
| 3 | CO | mg/Nm3 | 230 |
| 4 | SO2 | mg/Nm3 | 300 |
| 5 | NOx | mg/Nm3 | 300 |
| II | Nguồn số 02: Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất bản mạch điện tử của nhà máy 2 |  |  |
| 1 | Lưu lượng | m3/giờ | - |
| 2 | Bụi tổng | mg/Nm3 | 50 |
| 3 | CO | mg/Nm3 | 230 |
| 4 | SO2 | mg/Nm3 | 300 |
| 5 | NOx | mg/Nm3 | 300 |
| 6 | Toluen | mg/Nm3 | - |
| 7 | Cyclohexan | mg/Nm3 | - |
| 8 | Methanol | mg/Nm3 | - |
| III | Nguồn số 03: Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn bôi hỗn hợp vecni cách điện và sấy tại nhà máy 1 |  |  |
| 1 | Lưu lượng | m3/giờ | - |
| 2 | Etylbenzen | mg/Nm3 | 120 |
| 3 | Xylen | mg/Nm3 | 100 |

Dấu “-”: Không có trong quy chuẩn

QCVN 19:2024/BTNMT cột B: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.

# 3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn

- Nguồn phát sinh khí thải:

- Nguồn số 01: Rác thải sinh hoạt

- Nguồn số 02: Chất thải rắn công nghiệp thông thường

- Nguồn số 03: Chất thải rắn nguy hại

- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn đề nghị cấp phép như sau:

Bảng 4.3: Bảng khối lượng, chủng loại chất thải sinh hoạt đề nghị cấp phép

| STT | Thành phần | Đơn vị | Lượng thải |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rác thải sinh hoạt | Kg/năm | 64.000 |
|  | Tổng | Kg/năm | 64.000 |

Bảng 4.4: Bảng khối lượng, chủng loại CTR CNTT đề nghị cấp phép

| STT | Thành phần | Đơn vị | Lượng thải |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bìa carton, giấy photo thải | Kg/năm | 26.000 |
| 2 | Túi ni lông, bao tải đựng nguyên vật liệu không chứa thành phần nguy hại | Kg/năm | 1.000 |
| 3 | Bavia nhựa, sản phẩm nhựa hỏng | Kg/năm | 37.029 |
| 4 | Sản phẩm lỗi hỏng không dính thành phần nguy hại | Kg/năm | 15.500 |
| 5 | Kim loại lỗi hỏng (nhôm, sắt, đồng,…) | Kg/năm | 60.000 |
| 6 | Gỗ pallet | Kg/năm | 1.400 |
| 7 | Bùn thải từ hệ thống hố ga, bể phốt, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt | Kg/năm | 35.000 |
|  | Tổng | Kg/năm | 175.929 |

Bảng 4.5: Bảng khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại đề nghị cấp phép

| STT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Số lượng trung bình (Kg/năm) | Mã chất thải |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các loại dầu mỡ thải | Lỏng | 220 | 16 01 08 |
| 2 | Than hoạt tính từ hệ thống xử lý khí thải thải bỏ | Rắn | 131 | 12 01 04 |
| 3 | Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại | Rắn | 1.100 | 18 02 01 |
| 4 | Bóng đèn và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải | Rắn | 8 | 16 01 06 |
| 5 | Pin, ắc quy thải | Rắn | 35 | 16 01 12 |
| 6 | Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải | Rắn | 80 | 18 01 03 |
| 7 | Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải | Rắn | 10 | 18 01 02 |
| 8 | Hộp chứa mực in (loại có các thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất mực) thải | Rắn | 5 | 08 02 04 |
| 9 | Nước thải từ công đoạn rửa linh kiện | Lỏng | 20.000 | 12 07 03 |
| 10 | Nước thải từ bể chứa làm mát | Rắn | 5.000 | 19 10 01 |
| 11 | Vecni thải | Rắn | 20 | 08 01 05 |
|  | Tổng khối lượng CTNH |  | 26.609 |  |

- Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại.

* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ rác thải sinh hoạt:

- Thiết bị lưu chứa:

- Khu vực văn phòng: Mỗi phòng có 01 thùng loại nhỏ 12 lít.

- Khu vực nhà ăn: Bố trí 02 thùng loại to để chứa chất thải rắn phát sinh: 01 thùng chứa rác hữu cơ như thức ăn thừa, phần thừa của rau quả,…có dung tích 80 lít; 01 thùng chứa rác thải vô cơ như túi nilon, chai lọ có dung tích 80 lít.

- Khu vực lưu chứa: Lưu giữ tại khu lưu giữ chất thải thông thường diện tích 18,19 m2. Khu lưu giữ được thiết kế bằng xây gạch 2 bên tường 220mm và phía sau xây bằng gạch tường 110mm, phía trước cửa làm vật liệu tôn khung thép V, có mái che bằng vật liệu tôn, sàn được đổ bê tông. Tần suất thu gom: 1 lần/ngày hoặc tùy vào vị trí phát sinh;

* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:

- Thiết bị lưu chứa:

- Khu vực nhà máy: Bố trí 02 thùng rác loại vừa tại khu vực hành lang lối ra vào có dung tích 60 lít;

- Các vị trí khác như hàng lang khu văn phòng, khu nhà vệ sinh, đường nội bộ của nhà máy: 05 thùng có dung tích 30 lít.

- Khu vực xưởng bản mạch điện tử mới: bố trí 02 thùng rác loại vừa ở ngoài cửa của xưởng có dung tích 30 lít.

- Khu vực xưởng sản xuất bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên (kiểu ACB): bố trí 03 thùng rác chuyên dụng ở ngoài cửa của xưởng có dung tích 60 lít.

- Khu vực xưởng sản xuất bộ ngắt mạch, bộ ngắt mạch chống dòng rò, bộ phận của bộ ngắt mạch và các bộ các bộ phận bằng nhựa của các sản phẩm trên (kiểu MCCB): bố trí 05 thùng rác chuyên dụng ở ngoài cửa của xưởng có dung tích 60 lít.

- Khu vực lưu chứa: Lưu giữ tại khu lưu giữ chất thải thông thường diện tích 18,19m2. Khu lưu giữ được thiết kế bằng xây gạch 2 bên tường 220mm và phía sau xây bằng gạch tường 110mm, phía trước cửa làm vật liệu tôn khung thép V, có mái che bằng vậ liệu tôn, sàn được đổ bê tông. Tần suất thu gom: 1 lần/ngày hoặc tùy vào vị trí phát sinh;

* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn nguy hại:

- Thiết bị lưu chứa: Bố trí thùng nhựa và thùng sắt chuyên dụng. Trong đó: thùng nhựa: 08 thùng dung tích 120 lít/thùng.

- Khu vực lưu chứa: Toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất hiện tại của dự án được thu gom và tập kết về khu lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 13 m2. Kho lưu giữ thiết kế xây dựng bằng tường gạch 2 bên tường 220mm, phía sau tường gạch 110mm và phía trước cửa là dung vật liệu tôn khung thép V, có mái che bằng vật liệu tôn, sàn được đổ bê tông, có rãnh thu và 01 hố gas chứa với dung tích 1m3.

- Các loại nước thải sản xuất được thu gom theo chất thải nguy hại như sau:

- Nước thải từ công đoạn rửa linh kiện: khối lượng 150l/3 ngày, chủ dự án sẽ đưa toàn bộ lượng nước rửa này về 03 thùng chứa có tổng dung tích 600l đặt tại kho CTNH và theo tần suất 01 lần/3 ngày, thuê đơn vị có chức năng đưa đi xử lý.

- Hiện tại, khu chứa chất thải nguy hại của nhà máy đã được bố trí theo đúng quy định, có rãnh thu, hố thu chống tràn, có biển cảnh báo nguy hiểm, nhãn dán phân khu lưu chứa.

- Nhà máy ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải với đơn vị công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh theo hợp đồng số: 10250768 ngày 22/10/2025 theo đúng quy định và thực hiện báo cáo định kỳ 1 năm/lần lên cơ quan quản lý.

# 4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:

- Nhà máy 1: Phát sinh từ các khu vực

- Nguồn số 1: Máy nén thủy lực,

- Nguồn số 2: Máy nghiền,

- Nguồn số 3: Máy dập sản phẩm,

- Nguồn số 4: Máy mài,

- Nguồn số 5: Máy nén khí.

- Nhà máy 2: Phát sinh từ các khu vực

- Nguồn số 6: Máy nén thủy lực,

- Nguồn số 7: Máy nghiền,

- Nguồn số 8: Máy dập sản phẩm,

- Nguồn số 9: Máy mài,

- Nguồn số 10: Máy nén khí.

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:

- Nhà máy 1;

- Nhà máy 2.

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Áp dụng QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

Bảng 4.6: Bảng giá trị giới hạn cho phép của tiếng ồn

| QCVN 26:2025/BNNMT |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày (06h đến trước 18h (dBA) | Tối (18hđến trước 22h) (dBA) | Đêm (22h đến trước 06h) (dBA) | Khu vực E: Thời gian áp dụng trong ngày |
| 70 dbA | 65 dBA | 60 dBA |  |

Bảng 4.7: Bảng giá trị giới hạn cho phép của độ rung

| QCVN 27:2025/BNNMT |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Ban ngày (06h đến trước 22h (dB) | Đêm (22h đến trước 06h) (dA) | Khu vực D: Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB |
| 70 | 65 |  |

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Lựa chọn các thiết bị tiên tiến, hiện đại, có độ ồn thấp; các thiết bị có cường độ âm lớn được trang bị bộ phận tiêu âm; trang bị cho công nhân thiết bị chống ồn khi làm việc tại các công đoạn có phát sinh tiếng ồn cao.

- Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung: Lựa chọn các thiết bị tiên tiến, hiện đại, có độ rung thấp; lắp đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn; thường xuyên kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc.

Chương V.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

# 1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường

- Tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của dự án:

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Số 1495/QĐ-UBND ngày 06 tháng 07 năm 2020 của UBND tỉnh Hưng Yên.

- Giấy phép môi trường số: 2103/GPMT-UBND do UBND tỉnh Hưng Yên cấp ngày 10/10/2023.

- Công ty đã lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án số 016/2024/CV – MEFAV và nộp về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hưng Yên (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên) ngày 03/6/2024.

- Trong quá trình vận hành, Ban lãnh đạo nhà máy đã quyết định điểu chỉnh tăng quy mô công suất của nhà máy và đã được Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 7615528413, cấp chứng nhận lần đầu ngày 18/1/2013, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 10 ngày 23/4/2025.

- Căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị định 131/2025/NĐ – CP thì dự án thuộc đối tượng cấp lại Giấy phép môi trường. Chủ dự án đang nhanh chóng thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép môi trường để đảm bảo nhà máy hoạt động đúng theo yêu cầu của Pháp luật.

# 2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải

- Dự án đã đầu tư 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 60 m3/ngày đêm để xử lý toàn bộ lượng NTSH phát sinh tại dự án đạt tiêu chuẩn KCN Thăng Long II.

- Để giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt phát sinh chủ dự án có thực hiện vận hành thử nghiệm HTXLNT sinh hoạt vào tháng 06/2024. Kết quả đo đạc và phân tích mẫu nước thải lấy tại điểm đấu nối tại hố gas của dự án với hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN Thăng Long II như sau:

Bảng 5.1. Bảng kết quả quan trắc nước thải giai đoạn vận hành ổn định

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả |  |  |  |  |  |  |  | TLIP II (Kq= 0,9; Kf=0,9) Cột A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lần 1 |  | Lần 2 | Lần 3 | Lần 4 | Lần 5 | Lần 6 | Lần 7 |  |
|  |  | Trước XL | Sau XL | Sau XL | Sau XL | Sau XL | Sau XL | Sau XL | Sau XL |  |
| pH(a,b) | - | 6,8 | 7,0 | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,0 | 7,1 | 6 - 9 |
| Nhiệt độ(b) | oC | 29 | 29 | 29 | 24,5 | 29 | 28 | 29 | 28 | 40 |
| Màu(b) | Pt/Co | 27 | 11 (LOQ=15) | <5 | <5 | <5 | 7 (LOQ=15) | <5 | <5 | 50 |
| BOD5 (20 0C) (a,b) | mg/L | 192,8 | 9,2 | 10,7 | 7,2 | 10,2 | 16,9 | 9,6 | 10,5 | 300 |
| COD(a,b) | mg/L | 354,7 | 16 | 18,7 | 13,3 | 18,7 | 30,7 | 17,3 | 20 | 350 |
| Chất rắn lơ lửng(b) | mg/L | 138 | 9 | 7 | 6 | 6 | 43 | 15 | 17 | 200 |
| Asen (As)(b) | mg/L | 0,002 | <0,0005 | 0,002 | <0,0005 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,004 | 0,0405 |
| Thuỷ ngân (Hg)(b) | mg/L | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0,00405 |
| Chì (Pb)(b) | mg/L | 0,006 | 0,003 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,007 | 0,006 | 0,005 | 0,081 |
| Cadimi (Cd)(b) | mg/L | 0,0003 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0,0405 |
| Crom VI(b) | mg/L | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,0405 |
| Crom III(b) | mg/L | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,162 |
| Đồng (Cu)(b) | mg/L | 0,03 (LOQ=0,06) | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,044 (LOQ=0,06) | 0,043 (LOQ=0,06) | 0,051 (LOQ= 0,06) | 1,62 |
| Kẽm (Zn)(b) | mg/L | 0,33 | 0,20 | 0,14 | 0,20 | 0,19 | 0,14 | 0,14 | 0,18 | 2,43 |
| Niken (Ni)(b) | mg/L | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,162 |
| Mangan (Mn)(b) | mg/L | 0,12 | 0,043 (LOQ=0,06) | 0,037 (LOQ=0,06) | <0,02 | 0,023 (LOQ=0,06) | 0,088 | 0,097 | 0,13 | 0,405 |
| Sắt (Fe) (a,b) | mg/L | 0,68 | 0,50 | 0,22 | 0,42 | <0,02 | 0,78 | 0,38 | 0,26 | 0,81 |
| Tổng Xianua(b) | mg/L | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,0567 |
| Tổng phenol(b) | mg/L | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,081 |
| Tổng dầu mỡ khoáng(b) | mg/L | 1,30 | 0,5 (LOQ=0,9) | 0,4 (LOQ=0,9) | <0,3 | <0,3 | 0,5 (LOQ=0,9) | 0,5 (LOQ=0,9) | 0,7 (LOQ=0,9) | 4,05 |
| Sunfua(b) | mg/L | 0,06 (LOQ= 0,15) | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,162 |
| Florua (F-)(b) | mg/L | 0,80 | 0,8 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 0,90 | 0,70 | 0,70 | 4,05 |
| Amoni (tính theo N)(a,b) | mg/L | 62,72 | 1,68 | <0,35 | 3,36 | <0,35 | <0,35 | <0,35 | <0,35 | 15 |
| Tổng nitơ(a,b) | mg/L | 63,84 | 3,36 | 2,80 (LOQ=6) | 8,96 | 1,68 (LOQ=6) | 1,68 (LOQ=6) | 1,68 (LOQ=6) | 1,68 (LOQ=6) | 60 |
| Tổng phốt pho (Tính theo P) (a,b) | mg/L | 4,80 | 0,54 | 0,40 | 0,66 | 0,26 | <0,02 | 0,06 | <0,02 | 15 |
| Clorua (Cl-)(b) | mg/L | 139 | 88 | 85 | 89 | 77 | 50 | 30 | 38 | 405 |
| Clo dư(b) | mg/L | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,81 |
| Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ(a,b) | mg/L | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | <0,00002 | 0,0405 |
| Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ(b) | mg/L | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | 0,243 |
| Tổng PCBs(b) | mg/L | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0,00243 |
| Coliform (b) | MPN /100mL | 4900 | 1100 | 1200 | 920 | 920 | 1200 | 2000 | 1700 | 3000 |
| Tổng hoạt độ phóng xạ α(b) | Bq/L | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,1 |
| Tổng hoạt độ phóng xạ β(b) | Bq/L | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | 1 |
| Lưu Lượng(b) | m3/h | 2,5(*) | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | - |

Ghi chú:

NT: Mẫu nước thải lấy tại điểm đấu nối tại hố gas của hệ thống thu gom nước thải của KCN Thăng Long II;

Nhận xét: Qua kết quả đo đạc và phân tích tại các bảng trên cho thấy nồng độ các thông số ô nhiễm tại tại hố gas của dự án đấu nối với hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN đều nằm trong giới hạn cho phép theo Tiêu chuẩn của KCN Thăng Long II.

# 3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải

- Dự án đã đầu tư các công trình xử lý bụi, khí thải sau:

- Nguồn số 01: Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn hàn của nhà máy 1, công suất 10.000 m3/h.

- Nguồn số 02: Hệ thống xử khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất bản mạch điện tử của nhà máy 2, công suất 5.600 m3/h.

- Để giám sát chất lượng nước thải phát sinh của đơn vị mình thì chủ dự án có thực hiện vận hành thử nghiệm các HTXL bụi, khí thải vào tháng 6/2024. Kết quả đo đạc và phân tích mẫu nước thải lấy tại đầu ra HTXL bụi, khí thải:

Bảng 5.2. Bảng kết quả quan trắc đầu ra hệ thống xử lý khí thải

giai đoạn vận hành ổn định

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả |  |  |  |  |  |  | QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B, Cmax) | QCVN 20:2009/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 4 | Lần 5 | Lần 6 | Lần 7 |  |  |
| KT1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lưu lượng | Nm3/giờ | 8.225 | 8.214 | 7.827 | 7.879 | 7.745 | 7.718 | 7.841 | - | - |
| Bụi tổng | mg/Nm3 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | 180 | - |
| CO | mg/Nm3 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 900 | - |
| SO2 | mg/Nm3 | <3,4 | <3,4 | <3,4 | <3,4 | <3,4 | <3,4 | <3,4 | 450 | - |
| NOx | mg/Nm3 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 765 | - |
| KT2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lưu lượng | Nm3/giờ | 3.407 | 3.413 | 3.021 | 3.098 | 3.083 | 3.025 | 3.084 | - | - |
| Bụi tổng | mg/Nm3 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | 180 | - |
| CO | mg/Nm3 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 900 | - |
| SO2 | mg/Nm3 | <3,4 | <3,4 | <3,4 | <3,4 | <3,4 | <3,4 | <3,4 | 450 | - |
| NOx | mg/Nm3 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 765 | - |
| Toluen | mg/Nm3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | - | 750 |
| Cyclohexanol (**1) | mg/Nm3 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | - | 410 |
| Methanol (**1) | mg/Nm3 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | - | 260 |

Ghi chú:

QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

Cột B quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm dự án tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp.

Cmax = C × Kp  ×  Kv, trong đó:

Cmax là nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp, tính bằng miligam trên mét khối khí thải chuẩn (mg/Nm3);

C là nồng độ của bụi và các chất vô cơ.

Kp là hệ số lưu lượng nguồn thải. Tại dự án, 20.000 < P < 100.000 m3/h nên Kp = 0,9 Kv là hệ số vùng. Dự án nằm trong khu công nghiệp nên Kv = 1

QCVN 20:2009/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

Dấu (**1): Chỉ tiêu được thực hiện bởi Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch – Vimcerts 072

Dấu (-): Quy chuẩn không quy định

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Qua kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích môi trường khí thải đầu ra các hệ thống xử lý bụi, khí thải của dự án ta nhận thấy hệ thống xử lý khí thải hoạt động ổn định và hiệu quả, nồng độ các thông số ô nhiễm tại đầu ra hệ thống xử lý trước khi thải vào môi trường thấp hơn nhiều so với quy định của QCVN 19:2009/BTNMT cột B với Kp = 0,9, Kv = 1. Công ty sẽ tiếp tục duy trì chế độ vận hành của các hệ thống xử lý bụi, khí thải một cách thường xuyên, liên tục, đảm bảo thu gom và xử lý toàn bộ lượng bụi, khí thải đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thải khí thải vào môi trường.

# 4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải) Không có

# 5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liếu sản xuất (đối với dự án sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất): Không có

# 6. Tình hình phát sinh xử lý chất thải

Thống kê chất thải rắn phát sinh tại dự án năm 2023, 2024 cụ thể như sau:

Bảng 5.3. Bảng kết thống kê khối lượng chất thải rắn của dự án năm 2023, 2024

| STT | Tên chất thải | Năm 2023 (Kg/năm) | Năm 2024 (Kg/năm) | Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rác sinh hoạt | 14.374 | 14.838 | Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành |
|  | Rác thải công nghiệp thông thường | 38.700 | 50.588,5 | Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành |
|  | Chất thải nguy hại | 990 | 3.456 | Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành |

# 7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với dự án:

Trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo dự án không có đoàn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đến kiểm tra nhà máy. Nên dự án không có thông tin liên quan về nội dung này.

Chương VI

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

- Tháng 06/2024, chủ dự án đã lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án “Nhà máy Mitsubishi Electric FP Automation Việt Nam” với các công trình xử lý chất thải vận hành gồm:

- 01 hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt công suất 60 m3/ngày đêm.

- 01 hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn hàn của nhà máy 1 công suất 10.000 m3/h.

- 01 hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất bản mạch điện tử của nhà máy 2 công suất 5.600 m3/h.

- Khi dự án thay đổi quy mô, công suất thì các công trình BVMT trên chỉ sử dụng cho công đoạn hàn của nhà máy 1 và các công đoạn sản xuất bản mạch điện tử của nhà máy 2, không sử dụng chung cho các mục tiêu sản xuất thêm nên không ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý của các công trình đã đầu tư. Vì vậy, chủ dự án không phải vận hành thử nghiệm lại các công trình BVMT đã đầu tư.

- Trên dự án đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

# 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án

# 1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Bảng 6.1: Bảng tổng hợp thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

| STT | Tên công trình | Thời gian bắt đầu quá trình vận hành thử nghiệm | Thời gian kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm | Công suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn bôi hỗn hợp vecni cách điện và sấy nhà máy 1 | Tháng 6/2026 | Tháng 12/2026 | 3.200 m3/giờ |

# 1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu khí thải sau hệ thống xử lý: Lấy mẫu trong 3 ngày liên tiếp.

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải:

- Hệ thống thu gom xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn bôi hỗn hợp vecni cách điện và sấy: Lấy 03 mẫu trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn hoạt động ổn định của hệ thống với các thông số quan trắc: Lưu lượng, Etylbenzen, Xylen.

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường và An toàn Hóa chất – Chi nhánh Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam,…

# 2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật

# 2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

* Quan trắc nước thải:

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05:2025/NĐ – CP, tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án < 500 m3/ngày đêm, nên theo Phụ lục XXVIII và Khoản 2, Điều 97 của Nghị định 08:2022/NĐ – CP thì dự án không phải thực hiện quan trắc định kỳ.

* Quan trắc khí thải:

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05:2025/NĐ-CP, tổng lưu lượng tối đa của các hệ thống xử lý bụi, khí thải của dự án là 18.800 m3/giờ < 50.000 m3/giờ, nên theo Phụ lục XXIX, Nghị định 08:2022/NĐ – CP thì dự án không phải thực hiện quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ.

* Giám sát chất thải rắn:

Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn tạm thời.

Thông số giám sát: thành phần, khối lượng CTRSH, CTR CNTT, CTNH.

Tần suất giám sát: Liên tục trong quá trình hoạt động của dự án và định kỳ 01 năm/lần tổng hợp báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên.

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

* Quan trắc nước thải:

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05:2025/NĐ – CP, tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án < 500 m3/ngày đêm, nên theo Phụ lục XXVIII và Khoản 2, Điều 97 của Nghị định 08:2022/NĐ – CP thì dự án không phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục.

* Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp:

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05:2025/NĐ – CP, và lưu lượng tối đa của Hệ thống xử lý bụi, khí thải của dự án là 18.800 m3/giờ < 50.000 m3/giờ, nên theo Phụ lục XXIX, Nghị định 08:2022/NĐ-CP thì dự án không phải thực hiện quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục.

# 3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

Không có.

Chương VII

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Với nội dung báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy Mitsubishi Electric FP Automation Việt Nam” nêu trên thì Chủ dự án cam kết các thông tin, số liệu nêu ra trong báo cáo là hoàn toàn chính xác và trung thực.

- Chủ dự án cam kết xử lý bụi, khí thải, xử lý nước thải sinh hoạt theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ dự án cam kết thu gom và quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại đúng theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT và Thông tư 07/2025/TT-BTNMT.

- Chủ dự án cam kết các nguyên liệu, hóa chất sử dụng không thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.

- Trong quá trình hoạt động của dự án nếu có bất cứ sự cố môi trường nào phát sinh do các hoạt động của dự án gây ra, có tác động xấu tới chất lượng môi trường trong khu vực dự án hay khu vực lân cận, chủ dự án cam kết sẽ đền bù và phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết, khắc phục, xử lý triệt để và toàn diện những nguồn, yếu tố gây ô nhiễm môi trường.

- Chủ dự án cam kết tuân thủ các TCVN, QCVN hiện hành về môi trường. Cụ thể:

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;

- QCVN 19:2024/BTNMT Cột B: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

- QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;

- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vị khí hậu tại nơi làm việc;

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

- Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt của KCN Thăng Long II.

PHỤ LỤC BÁO CÁO